## Cubiertas planas
400 621 Cálculo de sombreado para cubierta plana
1er paso: Introducción de datos
Fecha | 2026-07-29
Cliente
Instalación
Grados de latitud | 40
Altura del módulo h (m) | 1
Longitud de línea de módulos(m) | 1
Número de líneas de módulos | 2
Ángulo inclinación módulos b (grados) | 29
2º paso: Cálculo de sombreado
Altura mínima del sol a (grados) | 26.5
Línea de base a (m) | 0.87462
Altura perpendicular b (m) | 0.48481
Distancia mínima c (m) | 0.97238
Reparto de líneas de módulos d (m) | 1.847
3er paso: Comparación de superficies
Superficie neta de módulos (m2) | 2
Anchura de teso necesaria(m) | 1
Fondo de techo necesario(m) | 2.7216
Superficie de techo necesaria (m2) | 2.7216
Superficie techo / Superficie módulos | 1.3608
Importante:
1. El cálculo de sombreado es un servicio al cliente de la empresa Schletter GmbH. ¡Todos los resultados sin garantía! Cálculos: Dipl.Ing. Hans Urban, Schletter GmbH
2. Base para el cálculo es un ajuste sin sombras el día 21 de diciembre a mediodía (día con posición más baja del sol durante el año)
3. La latitud en las islas canarias está aproximadamente a 28 grados

## Cubiertas inclinadas
400 621 Cálculo de sombreado para cubierta inclinada
1er paso: Introducción de datos
Fecha | 2026-07-29
Cliente
Instalación
Grados de latitud | 43
Inclinación del techo g (grados) | 10
Altura del módulo h (m) | 1
Longitud de línea de módulos(m) | 1
Número de líneas de módulos | 2
Ángulo inclinación módulos b (grados) | 20
2º paso: Cálculo de sombreado
Altura mínima del sol a (grados) | 23.5
Línea de base a (m) | 0.93969
Altura perpendicular b (m) | 0.34202
Distancia mínima c (m) | 0.51674
Reparto de líneas de módulos d (m) | 1.4564
3er paso: Comparación de superficies
Superficie neta de módulos (m2) | 2
Anchura de teso necesaria(m) | 1
Fondo de techo necesario(m) | 2.3961
Superficie de techo necesaria (m2) | 2.3961
Superficie techo / Superficie módulos | 1.1981
Importante:
1. El cálculo de sombreado es un servicio al cliente de la empresa Schletter GmbH. ¡Todos los resultados sin garantía! Cálculos: Dipl.Ing. Hans Urban, Schletter GmbH
2. Base para el cálculo es un ajuste sin sombras el día 21 de diciembre a mediodía (día con posición más baja del sol durante el año)
3. Inclinaciónes hacia el norte se introducen en el campo "Gamma" con un ángulo negativo.
4. La latitud en las islas canarias está aproximadamente a 28 grados

## Fachadas
400 621 Cálculo de sombreado para fachada
1er paso: Introducción de datos |  | 2º paso: Cálculo de sombreado |  | 3er paso: Comparación de superficies
Fecha | 2026-07-29 | Altura mínima del sol a (grados) | 65.5 | Superficie neta de módulos (m2) | 2
Cliente |  | Línea de base a (m) | 0.86603 | Anchura de teso necesaria(m) | 1
Instalación |  | Altura perpendicular b (m) | 0.5 | Fondo de techo necesario(m) | 2.9003
Grados de latitud | 48 | Distancia mínima c (m) | 1.9003 | Superficie de techo necesaria (m2) | 2.9003
Altura del módulo h (m) | 1 | Reparto de líneas de módulos d (m) | 2.4003 | Superficie techo / Superficie módulos | 1.4502
Longitud de línea de módulos(m) | 1
Número de líneas de módulos | 2
Ángulo inclinación módulos b (grados) | 30
Bitte beachten:
1. El cálculo de sombreado es un servicio al cliente de la empresa Schletter GmbH. ¡Todos los resultados sin garantía!
2. Base para el cálculo es un ajuste sin sombras el día 21 de diciembre a mediodía (día con posición más baja del sol durante el año)
3. La latitud en las islas canarias está aproximadamente a 28 grados
Cálculos: Dipl.Ing. Hans Urban, Schletter GmbH