## Captador
(Tm-Tamb)/G | η
0 | 0.795
0.02 | 0.72414
0.04 | 0.65326
0.06 | 0.58238
0.08 | 0.5115
0.1 | 0.4406
0.12 | 0.3697
0.14 | 0.29878
0.16 | 0.22786
0.18 | 0.15694
0.2 | 0.086

## Suelo_radiante
VIV. UNIFAMILIAR
Ocupación | 5 personas |  |  | Volumen circulacion diario (l) |  | 29250
Latitud | 39°51' (Toledo)
Mes | Irradiación (Wh/m²)* | Uso | Dias | Demanda (l/mes) | Timp (°C) | Tretorno (°C) | Tamb (°C) | DE (kcal/mes) | DE (kWh/mes) | D1 | D2 | fmes | EUsolar(kWh/mes) | Nºhoras sol** | Pdisipacion(kcal/mes)
Enero | 2771 | 100% | 31 | 906750 | 38 | 33 | 8 | 4533750 | 5259.15 | 0.15469 | 1.4316 | 6.403% | 336.7561 | 137 | 0
Febrero | 3370 | 100% | 28 | 819000 | 38 | 33 | 9 | 4095000 | 4750.2 | 0.18813 | 1.4115 | 9.69% | 460.2951 | 199 | 0
Marzo | 5218 | 100% | 31 | 906750 | 38 | 33 | 13 | 4533750 | 5259.15 | 0.2913 | 1.3311 | 19.62% | 1031.6173 | 244 | 0
Abril | 5401 | 100% | 30 | 877500 | 38 | 33 | 15 | 4387500 | 5089.5 | 0.30151 | 1.2909 | 20.77% | 1056.9165 | 278 | 0
Mayo | 6594 | 0% | 31 | 906750 | 38 | 33 | 19 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 358 | 56560.6002
Junio | 7174 | 0% | 30 | 877500 | 38 | 33 | 24 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 332 | 61535.6
Julio | 7318 | 0% | 31 | 906750 | 38 | 33 | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 415 | 62770.7723
Agosto | 6707 | 0% | 31 | 906750 | 38 | 33 | 27 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 373 | 57529.8674
Septiembre | 5549 | 0% | 30 | 877500 | 38 | 33 | 23 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 258 | 47597.0232
Octubre | 4074 | 100% | 31 | 906750 | 38 | 33 | 17 | 4533750 | 5259.15 | 0.22743 | 1.2507 | 14.31% | 752.7403 | 255 | 0
Noviembre | 2800 | 100% | 30 | 877500 | 38 | 33 | 12 | 4387500 | 5089.5 | 0.15631 | 1.3512 | 7.04% | 358.3012 | 182 | 0
Diciembre | 2237 | 100% | 31 | 906750 | 38 | 33 | 8 | 4533750 | 5259.15 | 0.12488 | 1.4316 | 3.536% | 185.9697 | 92 | 0
* Datos referidos a una inclinación 15° (β=15°) | [8 empty] | 35965.8 |  | fanual | 11.63%
* Datos procedentes de portal de la Comisión Europea (PVGIS)
**Fuente: INE
Superficie captador (m²) | 1.32 |  |  | 3422
Nº captadores | 10 |  |  | 3903
Sc (m²) | 13.2 |  |  | 5711
ηo | 0.795 |  |  | 5447
MAI | 0.95 |  |  | 6310
FCint | 0.95 |  |  | 6687
Kglobal (W/m²K) | 3.545 |  |  | 6899
Vacum (l) | 275 |  |  | 6652
FCacum | 1.3774 |  |  | 5899
4632
3370
2760

## f
Nº captadores | f | [11 empty] | fanual
1 | 0.010638 | 0.014124 | 0.024912 | 0.026095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.011096 | 0.0075911 | 1.617%
3 | 0.02675 | 0.037107 | 0.069015 | 0.072607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051164 | 0.028379 | 0.01773 | 4.327%
5 | 0.039662 | 0.056704 | 0.10893 | 0.11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080195 | 0.04259 | 0.02483 | 6.686%
7 | 0.050512 | 0.074039 | 0.14573 | 0.15397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.054799 | 0.030027 | 8.803%
9 | 0.059835 | 0.089641 | 0.17993 | 0.19037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13145 | 0.065507 | 0.033854 | 10.73%
11 | 0.067965 | 0.10384 | 0.21185 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15443 | 0.075027 | 0.036642 | 12.49%
13 | 0.075139 | 0.11688 | 0.24175 | 0.25629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17595 | 0.083579 | 0.038629 | 14.12%
14 | 0.078427 | 0.12302 | 0.25599 | 0.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18622 | 0.087548 | 0.03938 | 14.89%

## circuito hidráulico
PÉRDIDAS DE CARGA
ELEMENTO | UNIDADES | Leq | PDCtub (mm c.a.) | PDCsingul (mm c.a.) | PDCcolector (mm c.a.) | PDCtotales (mm c.a.)
Codo 90° | 17 | 0.38 | - | 23.9666 | - | 1500.1066
T derivación | 2 | 1.5 | - | 11.13 | -
Tubería 12x14 | 31 | - | 115.01 | - | -
Colector | 5 | - | - | - | 1350
Factor corrección visosidad |  | 1
Pérdida de carga unit. tubería (mm c.a./m) |  | 3.71
Pérdida de carga unit. colector (mm c.a) |  | 270
Pérdida de carga unit. intercambiador (mm c.a) |  | -
BOMBA