2.5.2 Explicación detallada de los parámetros

Cb:   Capacidad de la batería (Ah) La capacidad de la batería a un

ritmo de descarga de 20 horas y a 20ºC.

200AH

Vc:  Tensión de carga. La tensión de la batería debe encontrarse por

encima de este nivel de tensión para considerar la batería como

completamente cargada. Asegúrese de que el parámetro de

tensión de carga sea siempre un poco por debajo de la tensión a

la que el cargador termine de cargar la batería (normalmente 0,1

V. o 0,2 V. por debajo de la tensión de etapa de “carga lenta” del

cargador).28,60V

It:  “Corriente de carga”. Cuando el valor de la corriente de carga

se encuentra por debajo de este porcentaje de capacidad de la

batería (Cb), la batería puede considerarse como completamente

cargada. Asegúrese de que este valor sea siempre mayor que la

corriente mínima en la que el cargador mantiene la batería, o

detiene la carga. 3%

Tcd:  Tiempo de detección de la carga. Este es el tiempo en que

deben alcanzarse los parámetros de carga (It y Vc) para considerar

que la batería está completamente cargada. 5 MIN

CEF:  Factor de eficacia de la carga. Cuando una batería está

cargándose, se pierde energía. El Factor de Eficacia de la Carga

compensa esa pérdida de energía, donde 100% es no pérdida. 90%

PC:  Exponente Peukert (ver capítulo 0). Cuando no se conoce, se

recomienda mantener este valor en 1,25. Un valor de 1,00

deshabilita la compensación Peukert. Póngase en contacto con el

fabricante de su batería para que le indique el exponente Peukert

correcto de la misma. 1,13

Ith:  Umbral de corriente. Cuando la corriente medida cae por debajo

de este valor, se considerará como cero amperios. Con esta

function es possible cancelar Corrientes muy bajas que pueden

afectar de manera negativa las lecturas a largo plazo del estado de

la carga en ambientes ruidosos. Por ejemplo, si la corriente real a

largo plazo es de +0,05 A., y debido a pequeños ruidos o pequeñas

descompensaciones el monitor de la batería mide -0,05 A., a la

larga el BMV podría indicar erróneamente que la batería necesita

cargarse. Cuando en este caso Ith se ajusta en 0,1, el BMV calcula

con 0,0 A. para eliminar los errores. Un valor de 0,0 deshabilita esta

función.0,1A

Tdt:  Promedio del tiempo restante. Especifica la ventana de tiempo

(en minutos) con la que trabaja el filtro de promedios móvil.

Seleccionar el tiempo adecuado depende de su instalación. Un

valor de 0 deshabilita el filtro y le proporciona una lectura

instantanea (en tiempo real); sin embargo, los valores mostrados

pueden fluctuar mucho. Al seleccionar el máximo de tiempo (12

minutos), se garantiza que se incluyen las fluctuaciones de la carga

a largo plazo en los cálculos del tiempo restante. 3MIN

DF:  Límite de descarga. Cuando el porcentaje del estado de la carga

cae por debajo de este valor, se activa el relé de la alarma. El

cálculo del tiempo restante también está vinculado a este valor. Se

recomienda mantener este valor alrededor del 50,0%.40%

ClS:  Restablecer relé SOC. Cuando el porcentaje del estado de la carga

sube por encima de este valor, se desactiva el relé de la alarma.

Este valor debe ser igual o superior al valor de DF. 70%

RME:  Relé de tiempo de activación mín. Especifica el periodo de tiempo

mínimo durante el cual el relé de la alarma debería estar activado

cuando se da una condición de alarma. 10MIN

RDD:  Intervalo de desactivación del relé. Especifica cuánto tiempo ha

de esperar antes de desactivar el relé; después de haber borrado

la condición de alarma. 10MIN

Al:  Alarma de tensión baja (zumbador). Cuando la tensión de la

batería caiga por debajo de este valor durante más de 10 segundos

aparecerá en pantalla la imagen de una campana, la

retroiluminación de la pantalla parpadeará y sonará el zumbador. El

zumbador y el parpadeo pueden eliminarse pulsando cualquier

tecla, pero la imagen de la campana permanecerá en pantalla. 23V

Alc:  Borrar alarma de tensión baja. Cuando la tensión de la batería

sube por encima de este valor, la alarma se desactiva. Este valor

debe ser igual o superior al valor de AI. 25,4V

Ah:  Alarma de tensión alta (zumbador). Cuando la tensión de la

batería sobrepase este valor durante más de 10 segundos

aparecerá en pantalla la imagen de una campana, la

retroiluminación de la pantalla parpadeará y sonará el zumbador. El

zumbador y el parpadeo pueden eliminarse pulsando cualquier

tecla, pero la imagen de la campana permanecerá en pantalla.31V

Ahc:  Borrar alama de tensión alta. Cuando la tensión de la batería cae

por debajo de este valor, la alarma se desactiva. Este valor debe

ser inferior o igual al valor de Ah.29,4V

AS:  Alarma de SOC baja (zumbador). Cuando el estado de carga de la

batería caiga por debajo de este valor durante más de 10 segundos

aparecerá en pantalla la imagen de una campana, la

retroiluminación de la pantalla parpadeará y sonará el zumbador. El

zumbador y el parpadeo pueden eliminarse pulsando cualquier

tecla, pero la imagen de la campana permanecerá en pantalla.40%

ASc:  Borrar alama de tensión baja. Cuando el porcentaje del estado

de la carga sobrepasa este valor, se desactiva la alarma. Este

valor debe ser igual o superior al valor de AS.70%

Rl:  Relé de tensión baja. Cuando la tensión de la batería cae por

debajo de este valor durante más de 10 segundos el relé de la

alarma se activa. 23V

Rlc:  Restablecer relé de tensión baja. Cuando la tensión de la

batería sube por encima de este valor, el relé de la alarma se

desactiva. Este valor debe ser igual o superior al valor de RI. 25,4V

Rh:  Relé de tensión alta. Cuando la tensión de la batería sobrepasa

este valor durante más de 10 segundos el relé de la alarma se

activa. 31V

Rhc:  Restablecer relé de tensión alta. Cuando la tensión de la batería

cae por debajo de este valor, el relé de la alarma se desactiva.

Este valor debe ser inferior o igual al valor de Rh.29,4V

BLI:  Intensidad de la retroiluminación. La intensidad de la

retroiluminación de la pantalla, que va de 0 (siempre apagada) a 9

(máxima intensidad). 4

D V:  Visualización de la tensión de la batería. Determina si la tensión

de la batería está disponible en el menú de seguimiento.X

D I:  Visualización de la corriente. Determina si la corriente está

disponible en el menú de seguimiento. X

D CE:  Visualización de la energía consumida. Determina si la energía

consumida está disponible en el menú de seguimiento. X

D SOC:  Visualización del estado de la carga. Determina si el estado de la

carga de la batería está disponible en el menú de seguimiento. X

D TTG:  Visualización del tiempo restante: Determina si el tiempo restante

está disponible en el menú de seguimiento.X

ZERO:  Calibrado de corriente cero. Si el BMV lee una corriente que no

sea cero incluso cuando no hay carga conectada a la batería, y esta

no se está cargando, se puede utilizar esta opción para calibrar la

lectura cero. Asegúrese de que realmente no hay corriente de

entrada o salida de la batería, a continuación mantenga pulsado el

botón de selección durante 5 segundos

SYNC:  Sincronización manual. Esta opción puede utilizarse para

sincronizar manualmente el BMV. Cuando la batería esté

completamente cargada, mantenga pulsado el botón de selección **PENDIENTE DE REALIZAR CUANDO BATERIAS ESTEN 100%**

durante 5 segundos. Nota: Si el BMV no se sincroniza

automáticamente, compruebe el cableado y asegúrese de que Cb,

Vc, It y Tcd están ajustados correctamente.

R DEF:  Restablecer valores de fábrica. Todos los ajustes de fábrica se

restablecen al mantener pulsado el botón de selección durante 5

segundos.