## Cálculo de consumo
Proyecto |  | PREVISION VERANO |  |  | Contacto |  | bicho
Persona a cargo |  | X |  |  | Fecha |  | 2010-02-16
CALCULO DEL CONSUMO CONSTANTE A LO LARGO DEL AÑO
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Descripción de la Carga | Nº de Cargas | Intensidad (A) | Tensión (V) | Potencia AC (W) | Ciclo diario (horas/día) | Ciclo semanal (días/semana) | Rendimiento de conversión | Tensión nominal del sistema (V) | Consumo Amp-Hora (Ah/día)
CARGAS EN AC
NEVERA | 1 | 0.4 | 220 | 88 | 24 | 7 | 0.8 | 24 | 110
DEPURADORA | 1 | 3.4 | 220 | 748 | 4 | 7 | 0.8 | 24 | 155.8333
ALUMBRADO PRINCIPAL | 4 | 0.4 | 220 | 352 | 4 | 7 | 0.8 | 24 | 73.3333
ALUMBRADO SERVICIOS | 5 | 0.3 | 220 | 330 | 1 | 7 | 0.8 | 24 | 17.1875
FAROLAS EXTERIORES | 4 | 0.25 | 220 | 220 | 3 | 7 | 0.8 | 24 | 34.375
TV | 1 | 0.4 | 220 | 88 | 8 | 7 | 0.8 | 24 | 36.6667
PEQUEÑO ELECTROODOMESTICOS | 1 | 9 | 220 | 1980 | 1 | 7 | 0.8 | 24 | 103.125
HERRAMIENTA ELECTRICA | 1 | 4 | 220 | 880 | 1 | 4 | 0.8 | 24 | 26.1905
CARGAS EN DC
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Potencia Total (W) | 4686 |  |  |  | Consumo Total (Ah/día) | 556.7113
| Potencia DC Total (W) | Potencia AC Total (W) | Tensión Nominal del Sistema (V) | Intensidad pico (A) | Consumo Total Ah/día | Factor de rendimiento de cableado | Factor de rendimiento de la batería | Consumo Total corregido (Ah/día)
| 0 | 4686 | 24 | 195.25 | 556.7113 | 0.98 | 0.9 | 631.192
Note on I33: waliki: por defecto 0,98 debe ser mayor a 0,97 en cualquiera de los circuitos del sistema
Note on J10: waliki: inversor dc/ac 0,8 convertidor dc/dc 0,85
Note on J33: waliki: por defecto 0,9
SOLO CARGAS AC
CARGAS AC Y CARGAS DC
BORRAR TODOS LOS DATOS

## Intensidad y Ángulo incli.
Proyecto |  |  | PREVISION VERANO | [6 empty] | Contacto |  |  | bicho
Persona a cargo |  |  | X | [6 empty] | Fecha |  |  | 2010-02-16
INTENSIDAD Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN
SELECCIÓN CONSUMO A LO LARGO DEL AÑO | [11 empty] | Localidad | Madrid | Latitud | 39.48
TENSIÓN UTILIZADA EN CC PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO NO CTE (V) |  | 24
INTENSIDAD MÁXIMA DE LAS CARGAS EN CC NECESARIA (A) |  | 631.19
POTENCIA MÁXIMA NECESARIA DE LAS CARGAS EN CA (W) |  | 4686
[12 empty] | 2 | 64
|  |  |  | Ángulo de Inclinación | 25 | [11 empty] | Ángulo inclinación |  |  | 30.9412 |  |  |  | Ángulo inclinación |  |  | 54.48 |  |  |  | Ángulo inclinación |  |  | 19.48
| Mes | Consumo Total Corregido (Ah/día) |  | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A) | [5 empty] | Ángulo Óptimo Anual |  | 30.9412 | Ángulo Óptimo Verano |  | 19.48 | Mes | Consumo Corregido (Ah/día) | Consumo Corregido (Ah/día) | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A) |  |  | Mes | Consumo Corregido (Ah/día) | Consumo Corregido (Ah/día) | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A) |  |  | Mes | Consumo Corregido (Ah/día) | Consumo Corregido (Ah/día) | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A)
| Enero |  |  | 3.3304 | 0 | 0 | 3.3304 | Enero | 103.2414 |  | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Enero | 0 |  | 3.5098 | 0 | 3.5098 | Enero | Enero | 0 |  | 3.9185 | 0 | 3.9185 | Enero | Enero | 0 |  | 3.1391 | 0 | 3.1391 | Enero
| Febrero |  |  | 3.8634 | 0 | 0 | 3.8634 | Febrero | 108.1752 |  | 6.389 | 98.7642 | Agosto | 6.5514 | 96.3153 | Agosto | Febrero | 0 |  | 3.9788 | 0 | 3.9788 | Febrero | Febrero | 0 |  | 4.1272 | 0 | 4.1272 | Febrero | Febrero | 0 |  | 3.3688 | 0 | 3.3688 | Febrero
| Marzo |  |  | 5.1492 | 0 | 0 | 5.1492 | Marzo | 159.6247 | [7 empty] | Marzo | 0 |  | 5.2185 | 0 | 5.2185 | Marzo | Marzo | 0 |  | 5.0927 | 0 | 5.0927 | Marzo | Marzo | 0 |  | 5.0491 | 0 | 5.0491 | Marzo
| Abril | 0 |  | 5.8541 | 0 | 0 | 5.8541 | Abril | 175.622 |  | Ángulo Óptimo Invierno |  | 54.48 | Ángulo Seleccionado |  | 25 | Abril | 0 |  | 5.7979 | 0 | 5.7979 | Abril | Abril | 0 |  | 5.1815 | 0 | 5.1815 | Abril | Abril | 0 |  | 5.8688 | 0 | 5.8688 | Abril
| Mayo | 300 |  | 6.5118 | 46.0701 | 300 | 6.5118 | Mayo | 201.8663 |  | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Mayo | 300 |  | 6.3536 | 47.2171 | 6.3536 | Mayo | Mayo | 300 |  | 5.3435 | 56.1429 | 5.3435 | Mayo | Mayo | 300 |  | 6.6206 | 45.3132 | 6.6206 | Mayo
| Junio | 631 |  | 6.8761 | 91.7673 | 631 | 6.8761 | Junio | 206.2826 |  |  | 0 |  | 6.4945 | 97.1593 | Agosto | Junio | 631 |  | 6.6617 | 94.7206 | 6.6617 | Junio | Junio | 631 |  | 5.447 | 115.8435 | 5.447 | Junio | Junio | 631 |  | 7.0379 | 89.6578 | 7.0379 | Junio
| Julio | 631 |  | 6.9943 | 90.2166 | 631 | 6.9943 | Julio | 216.8225 | [7 empty] | Julio | 631 |  | 6.7924 | 92.8974 | 6.7924 | Julio | Julio | 631 |  | 5.5979 | 112.7202 | 5.5979 | Julio | Julio | 631 |  | 7.1418 | 88.3525 | 7.1418 | Julio
| Agosto | 631 |  | 6.4945 | 97.1593 | 631 | 6.4945 | Agosto | 201.3292 | [7 empty] | Agosto | 631 |  | 6.389 | 98.7642 | 6.389 | Agosto | Agosto | 631 |  | 5.5465 | 113.7649 | 5.5465 | Agosto | Agosto | 631 |  | 6.5514 | 96.3153 | 6.5514 | Agosto
| Septiembre | 300 |  | 5.5306 | 54.2438 | 300 | 5.5306 | Septiembre | 165.9175 | [7 empty] | Septiembre | 300 |  | 5.549 | 54.0635 | 5.549 | Septiembre | Septiembre | 300 |  | 5.2134 | 57.544 | 5.2134 | Septiembre | Septiembre | 300 |  | 5.4759 | 54.7852 | 5.4759 | Septiembre
| Octubre |  |  | 4.1289 | 0 | 0 | 4.1289 | Octubre | 127.9965 | [7 empty] | Octubre | 0 |  | 4.1652 | 0 | 4.1652 | Octubre | Octubre | 0 |  | 4.011 | 0 | 4.011 | Octubre | Octubre | 0 |  | 4.0683 | 0 | 4.0683 | Octubre
| Noviembre |  |  | 3.2519 | 0 | 0 | 3.2519 | Noviembre | 97.5572 | [7 empty] | Noviembre | 0 |  | 3.3975 | 0 | 3.3975 | Noviembre | Noviembre | 0 |  | 3.6946 | 0 | 3.6946 | Noviembre | Noviembre | 0 |  | 3.0935 | 0 | 3.0935 | Noviembre
| Diciembre |  |  | 2.9552 | 0 | 0 | 2.9552 | Diciembre | 91.6099 | [7 empty] | Diciembre | 0 |  | 3.1256 | 0 | 3.1256 | Diciembre | Diciembre | 0 |  | 3.5311 | 0 | 3.5311 | Diciembre | Diciembre | 0 |  | 2.775 | 0 | 2.775 | Diciembre
| HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 60.9403 | [12 empty] | HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 60.939 |  |  |  | HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 56.7049 |  |  |  | HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 60.1902
CTE
NO CTE

## Dimensionado Batería
| Proyecto |  | PREVISION VERANO |  |  | Contacto |  | bicho
| Persona a cargo |  | X |  |  | Fecha |  | 2010-02-16
DIMENSIONADO DE LA BATERÍA
|  | INFORMACIÓN DE LA BATERÍA |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
|  | Marca | TAB |  |  | SE RECOMIENDA AUMENTAR CAPACIDAD BANCO DE BATERÍAS Ó REVISAR DÍAS DE AUTONOMÍA Y MÁXIMA PROFUNDIDAD DE DESCARGA |  |  | 7 | 10
|  | Modelo | 10 OPzS 1000 - 1500Ah
|  | Tipo | Acumulador Estacionario
|  | Tensión Nominal (V) | 2
|  | Tensión de flotación 25º C (V) | 2.25
|  | Tensión de Ecualización 25ºC (V) | 2.35
|  | C100 (Ah) | 1500
Consumo total Ah corregido (Ah/día) | Mes de diseño | Días de autonomía | Máxima profundidad de descarga | Corrección por temperatura | Capacidad necesaria de batería (Ah) | Capacidad de la batería seleccionada (Ah) | Baterías en paralelo min. Recomendadas | Baterias en paralelo seleccionadas
631 | Junio | 4 | 0.7 | 1 | 3634.6826 | 1500 | 3 | 2 |  |  |  | 1.618 | 97.1593
|  |  | Tensión nominal del sistema (V) | Tensión nominal de la batería (V) | Baterías en serie | Baterías en paralelo | Nº total de baterías
|  |  | 24 | 2 | 12 | 2 | 24
Baterías en paralelo | Capacidad de la batería selecionada C100(Ah) | Capacidad del sistema de baterías (Ah) | Factor de profundidad de descarga estacional | Capacidad Útil (Ah) | Profundidad de descarga media diaria real (%) | Profundidad de descarga media max. al final días de autonomia (%) | Período de recuperación Invierno 100% de carga Baterias (días) | Período de recuperación Verano 100% de carga Baterias (días)
2 | 1500 | 3000 | 0.7 | 2100 | 15.78% | 99.91% | NO APLICA | DEGRADACIÓN DE BATERÍAS |  |  | NO APLICA | NO APLICA | -5 | DEGRADACIÓN DE BATERÍAS
Note on F17: waliki: Tipo de batería Valor defecto plomo antimonio 0,8 plomo calcio 0,6 niquel cadmio 0,9

## Dimensionado PV
Proyecto |  | PREVISION VERANO |  |  | Contacto |  | bicho
Persona a cargo |  | X |  |  | Fecha |  | 2010-02-16
DIMENSIONADO GENERADOR PV
| Grado de Viabilidad Técnico/Económica | 3
| INFORMACION DEL MÓDULO PV |  |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
| Marca y Modelo | ATERSA A170 |  |  |  | MÓDULOS EN PARALELO MÍNIMOS INSUFICIENTES
| Tipo | POLICRISTALINO
| Potencia (Wp) | 170
| Vmp (V) | 17.4 | Voc (V) | 21.7
| Imp (A) | 4.6 | Isc (A) | 5.01
| Intensidad corregida (A) | Factor de corrección del módulo | Intensidad de diseño corregida | Intensidad nominal del módulo (A) | Módulos en paralelo min. Recomendados | Módulos en serie min. Recomendados | Modulos en paralelo seleccionados | Módulos en serie seleccionados | Potencia Pico Generador (Wp)
| 87.649 | 0.9 | 97.3877 | 4.6 | 22 | 2 | 6 | 2 | 2040 |  |  | 2100 | 6.4945 | 34 | 9.5103 | 97.1593 | 87.649
9
Tensión nomial del sistema (V) | Tensión nominal del módulo (V) | Módulos en Paralelo | Módulos en Serie | Total Módulos | Tensión Máxima del sistema (V) | Tensión Max. Necesaria Para Flotación (V) | Tensión Máx. Necesaria Para Ecualización (V) | Temperatura Ambiente máxima ºC | Temperatura de célula con Irradiancia máxima ºC |  | Tensión de circuito abierto a Tc (V)
24 | 17.4 | 6 | 2 | 12 | 43.4 | 27 | 28.2 | 40 | 70.375 | 9.8464 | 33.5536
Note on E19: waliki: Cristalino 0,9 Amorfo 0,7

## Gráficos
Proyecto | PREVISION VERANO | Contacto | bicho
Persona a cargo | X | Fecha | 2010-02-16
GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
PARÁMETROS DE DISEÑO
|  |  |  | Energía Media Diaria Generada en PV (kWh/d) |  | Energía Necesaria (kWh/d) | Balance de Energía (kWh/d) | Energía Aportada por Baterías kWh/día |  | Productividad del Generador |  | Productividad Final
|  |  |  | Enero | 2.206 | 0 | 2.206 |  | 3.3304 | Enero | 1.0814 |  | #VALUE!
|  |  |  | Febrero | 2.5591 | 0 | 2.5591 |  | 3.8634 | Febrero | 1.2545
|  |  |  | Marzo | 3.4108 | 0 | 3.4108 |  | 5.1492 | Marzo | 1.672
|  |  |  | Abril | 3.8777 | 0 | 3.8777 |  | 5.8541 | Abril | 1.9009
|  |  |  | Mayo | 4.3134 | 7.2 | -2.8866 |  | 6.5118 | Mayo | 2.1144
|  |  |  | Junio | 4.5547 | 15.144 | -10.5893 |  | 6.8761 | Junio | 2.2327
|  |  |  | Julio | 4.633 | 15.144 | -10.511 |  | 6.9943 | Julio | 2.2711
|  |  |  | Agosto | 4.3019 | 15.144 | -10.8421 |  | 6.4945 | Agosto | 2.1088
|  |  |  | Septiembre | 3.6635 | 7.2 | -3.5365 |  | 5.5306 | Septiembre | 1.7958
|  |  |  | Octubre | 2.735 | 0 | 2.735 |  | 4.1289 | Octubre | 1.3407
|  |  |  | Noviembre | 2.1541 | 0 | 2.1541 |  | 3.2519 | Noviembre | 1.0559
|  |  |  | Diciembre | 1.9575 | 0 | 1.9575 |  | 2.9552 | Diciembre | 0.95956
|  |  |  | MEDIA | 3.3639 |  |  |  | 5.0784 | MEDIA | 1.649

## Regulador de carga
Proyecto |  | PREVISION VERANO |  |  | Contacto |  | bicho
Persona a cargo |  | X |  |  | Fecha |  | 2010-02-16
ESPECIFICACIONES DEL REGULADOR DE CARGA
| INFORMACION DEL REGULADOR DE CARGA |  |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
| Modelo | SOLARTEC RC |  |  |  | TENSIÓN ELEGIDA DE REGULADOR ERRÓNEA
| Tipo | RC48-N | [5 empty] | 1
| Tensión (V) | 48 | [5 empty] | 6
| Puntos de corte ajustables | [6 empty] | 2
| Compensación de temperatura |  |  | SI |  |  |  | 6
| Tensión corte sobrecarga |  |  | SI |  |  |  | 0
| Tensión corte sobredescarga |  |  | SI
| Tensión rearme sobredescarga |  |  | SI
| Seguidor MPP |  |  | SI
| Protección Intensidad inversa |  |  | SI
Necesidades del Sistema
| Tensión sistema (V) |  |  | 24
| Intensidad sistema (A) |  |  | 37.575
| Intensidad DC carga (A) |  |  | 631.19
| Isc del generador (A) | Intensidad mínima del regulador (A) | Intensidad nominal del regulador (A) | Reguladores en paralelo
| 30.06 | 37.575 | 60 | 1

## Acon.de potencia
Proyecto | PREVISION VERANO | Contacto |  | bicho
Persona a cargo | X | Fecha |  | 40225
ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA
INVERSOR
Requerimientos del sistema |  | Especificaciones Inversor/es |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Forma de onda | 1 | Marca | Victron |  |  | TENSIÓN INCORRECTA | SENOIDAL PURA | 6 | 120 | SI | 600
Tensión DC (V) | 4 | Modelo | 48/5000/70 |  |  |  | MODIFICADA | 12 | 130 | NO | 140
Tensión AC (V) | 3 | Forma de onda | SENOIDAL PURA |  |  |  | CUADRADA | 24 | 220
Potencia Máxima (W) | 4686 | Tensión (DC) | 48 | (V) |  | POTENCIA AC SOBREDIMENSIONADA |  | 48 | 230
Coeficiente de simultaneidad (%) | 75 | Tensión (AC) | 230 | (V) |  |  |  | 120
Potencia Nominal min necesaria (W) | 3514.5 | Potencia nominal (W) | 4250 |  | Nº de Inversores seleccionados | Potencia Total AC (W) |  | 240
Tiempo de operación en sobrecarga (min.) |  | Potencia pico max (W) | 10000 | (W)
Rendimiento a carga nominal (%) | 0.9 | Nº inversores MIN. necesarios | 0.82694 |  | 2 | 8500
|  | Inversor-Cargador | 1
|  | Tensión de entrada (V) | 230 |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
|  | Corriente de carga máxima (A) | 70
|  | Tiempo aprox. Carga Baterías (h) | 15
|  | Compensación de Tensión | 1
|  | Sensor de Tª | 1
|  | Sistema de conmutación automático | 1
GENERADOR DIESEL
Características:
Modelo
Potencia Nominal (kW)
Potencia Máxima (kW)
Tensión (V)
Combustible utilizado
Autonomía
Sistema de arranque
CONVERTIDOR DC/DC
Requerimientos del sistema |  | Especificaciones convertidor DC/DC
Tensión DC entrada (V) |  | Marca
Tensión DC salida (V) |  | Modelo
Potencia de salida (W) |  | Tensión de entrada (V)
Temperatura de operación (ºC) |  | Tensión de salida (V)
Intensidad salida (A)
Temperatura de operación (ºC)
Características:
Tensión de salida regulable

## Comp. protección
Proyecto | PREVISION VERANO |  |  |  | Contacto |  | bicho
Persona a cargo | X |  |  |  | Fecha |  | 2010-02-16
COMPONENTES DE PROTECCIÓN
Generador-Regulador/es | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO |  | 1
Isc del generador PV (A) | Intensidad máxima del generador (A) | Voc del generador (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
30.06 | 37.575 | 43.4 | Intensidad Máxima (A) | 46.9688 | 46.9688 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
|  |  | Tensión Máxima (V) | 43.4 | 43.4 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
Tipo
Regulador/es-Consumo DC | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Intensidad DC pico de consumo (A) | Máxima intensidad DC (A) | Tensión máxima DC (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
631.19 | 788.9875 | 24 | Intensidad Máxima (A) | 986.2344 | 986.2344 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
|  | 24 | Tensión Máxima (V) | 24 | 24 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
|  | 24 | Tipo
Batería-Inversor | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Potencia nominal del inversor (W) | Rendimiento | Tensión máxima DC (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
4686 | 0.9 | 48 | Intensidad Nominal (A) | 135.5903 | 135.5903 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO | TENED EN CUENTA QUE LOS PICOS MAX. DE ARRANQUE
|  |  | Tensión Nominal (V) | 48 | 48 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO | DEL INVERSOR PUEDEN LLEGAR AL 300% Pn
Tipo
Inversor-Consumo AC | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Intensidad máxima AC (A) | Intensidad máxima AC corregida | Tensión máxima AC (V) |  | Interruptor Magnetotérmico Calculado | Interruptor Diferencial Calculado | Magnetotérmico Comercal | Interruptor diferencial Comercial
195.25 | 244.0625 | 230 | Intensidad Nominal (A) | 305.0781 | 305.0781 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
|  |  | Tensión Nominal (V) | 230 | 230 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
Tipo/Sensibilidad
Otros interruptores | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Intensidad máxima (A) | Intensidad máxima corregida (A) | Tensión máxima (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0 | 19
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0 | 24
Tipo
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0
Tipo
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0
Tipo
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0
Tipo

## Cableado
Proyecto | PREVISION VERANO |  |  |  | Contacto |  | bicho
Persona a cargo | X |  |  |  | Fecha |  | 40225
CABLEADO DEL SISTEMA
Tendido de Conductores | Tensión del sistema (V) | Máxima intensidad (A) | Longitud (m) | Caidas de tensión permitidas (%) | Sección calculada mm2 | Sección comercial mm2 | Caida de tensión real según sección comercial (%) | Imax admisible por el cable (A) | Corrección por Tª | Corrección por nº cables bajo mismo conducto | Imax admitida corregida (A) | Cumplimiento con sistema de protección | Cumplimiento Sección comercial | ADVERTENCIAS
SISTEMAS DC
Generador a Regulador | 24 | 37.575 | 8 | 1.5 | 29.726 | 10 | 4.4589 | 49 | 1 | 1 | 49 | sección correcta | sección correcta | SE RECOMIENDA INCREMENTAR LA SECCIÓN DEL CABLE
Regulador a consumo DC | 24 | 788.9875 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | sección correcta | sección incorrecta
Batería a Inversor | 24 | 208.3333 | 2 | 1.5 | 41.2037 | 50 | 1.2361 | 130 | 1 | 1 | 130 | sección correcta | sección incorrecta
Regulador a batería | 24 | 36.072 | 6 | 1.5 | 21.4027 | 10 | 3.2104 | 49 | 1 | 1 | 49 | sección correcta | sección correcta
SISTEMAS AC
Inversor a consumo AC | 230 | 244.0625 | 50 | 2 | 94.4416 | 10 | 18.8883 | 50 | 1 | 1 | 50 | sección correcta | sección incorrecta | SE RECOMIENDA INCREMENTAR LA SECCIÓN DEL CABLE
OTROS CIRCUITOS
[11 empty] | 0 | sección incorrecta | sección incorrecta
[11 empty] | 0 | sección correcta | sección incorrecta
[11 empty] | 0 | sección correcta | sección incorrecta
[11 empty] | 0 | sección correcta | sección incorrecta
PUESTA A TIERRA
Puesta a Tierra de equipos | Sección |  |  |  | Tipo de puesta a tierra
Puesta a Tierra del sistema
Note on G7: waliki: Se recomienda que en cualquier tramo de la instalación las caídas de tensión sean inferiores al 1,5%
Note on L7: waliki: Si el cable va a trabajar a más de 40ºC consultar tabla 7 ITC_BT_06
Note on M7: waliki: Si va a haber más de un conductor, consultar Tabla 6 ITC_BT_06

## Hibrido
| Proyecto | PREVISION VERANO |  |  |  | Contacto |  |  | bicho
| Persona a cargo | X |  |  |  | Fecha |  |  | 2010-02-16
ESTUDIO DE SISTEMA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO-EÓLICO
| Altura de Rotor |  | 30 |  |  | Peor mes fotovoltaico |  | Diciembre |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO |  | TRUE
| Eficiencia Aerogenerador |  | 0.19 |  |  | Peor mes eólico |  | Diciembre |  | NO HAY MAS CONFIGURACIONES ÓPTIMAS HIBRIDAS POSIBLES |  | TRUE |  |  | 2.9552 | 12 | 19 | 11781.8477
| Coste R fv (€/kWp) |  | 4500 | [8 empty] | TRUE |  |  | 2.5 | 12 |  | #VALUE!
| Coste R eólico (€/m2) |  | 400 | [6 empty] | Coste (Euros) | [7 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Configuración sólo FV (kWp) |  | 2.3318 |  | 10493.2033 | [7 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Configuración sólo eólica (m2) |  | 76.8125 |  | 30724.9831
[6 empty] | Configuración Óptima Hibrida | FV (Kwp) | 2.2012 |  | 14138.2173
[7 empty] | (m2) | 10.5817
[6 empty] | 2ª Configuración Hibrida | FV (Kwp) | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | (m2) | #VALUE!
[6 empty] | 3ª Configuración Hibrida | FV (Kwp) | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | (m2) | #VALUE!
[6 empty] | 4ª Configuración Hibrida | FV (Kwp) | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | (m2) | #VALUE!
| Mes | Horas sol pico | Velocidad de viento (m/s) | V. de viento altura rotor (m/s) | Densidad de potencia | Densidad Energía Eólica x Efa | Consumo diario (kWh/día) | Energía Generada Solo FV (kWh/día) |  | Energía Generada Solo Eólica (kWh/día) | Energía Generada Óptima Híbrida (kWh/día) | Energía Generada 2ª Híbrida (kWh/día) | Energía Generada 3ª Híbrida (kWh/día) | Energía Generada 4ª Híbrida (kWh/día) | f | e |  | m | n | n1 | m1 | n1-m1 | n-m | A(m2) | P(kWp) | Condicionantes Área | Condicionantes Potencia |  | Min Área | Máxima P | Comprobación P |  |  |  | Coste
1 | Enero | 3.3304 | 3 | 3.5098 | 1.0377 | 0.19716 | 0 | 7.7658 |  | 15.144 | 9.4171 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | Enero-Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0911 | 0 |  | fallo
2 | Febrero | 3.8634 | 2.9 | 3.3928 | 0.93732 | 0.17809 | 0 | 9.0088 |  | 13.6795 | 10.3887 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Marzo | 5.1492 | 2.9 | 3.3928 | 0.93732 | 0.17809 | 0 | 12.007 |  | 13.6795 | 13.219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | Enero-Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Abril | 5.8541 | 3.7 | 4.3287 | 1.9467 | 0.36987 | 0 | 13.6506 |  | 28.4107 | 16.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | Enero-Mayo | 0 | 0.036745 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 0.036745 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 0 | 30.0911
5 | Mayo | 6.5118 | 3.2 | 3.7438 | 1.2593 | 0.23927 | 7.2 | 15.1844 |  | 18.3792 | 16.8659 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.1057 | 30.0911 | Enero-Junio | 0 | 0.041739 | 2.2024 | 0 | 2.2024 | 0.041739 | 52.7665 | 0 | 52.7665 | 0 | 52.7665
6 | Junio | 6.8761 | 3.4 | 3.9778 | 1.5105 | 0.287 | 15.144 | 16.0338 |  | 22.0452 | 18.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.2024 | 52.7665 | Enero-Julio | 0 | 0.037518 | 2.1652 | 0 | 2.1652 | 0.037518 | 57.7103 | 0 | 57.7103 | 0 | 57.7103
7 | Julio | 6.9943 | 3.3 | 3.8608 | 1.3811 | 0.26241 | 15.144 | 16.3094 |  | 20.1567 | 18.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.1652 | 57.7103 | Enero-Agosto | 0 | 0.030357 | 2.3318 | 0 | 2.3318 | 0.030357 | 76.8125 | 0 | 76.8125 | 0 | 76.8125
8 | Agosto | 6.4945 | 3 | 3.5098 | 1.0377 | 0.19716 | 15.144 | 15.144 |  | 15.144 | 16.3821 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3318 | 76.8125 | Enero-Septiembre | 0 | 0.039333 | 1.3019 | 0 | 1.3019 | 0.039333 | 33.098 | 0 | 33.098 | 0 | 33.098
9 | Septiembre | 5.5306 | 3.1 | 3.6268 | 1.1449 | 0.21754 | 7.2 | 12.8963 |  | 16.7094 | 14.476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.3019 | 33.098 | Enero-Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Octubre | 4.1289 | 2.6 | 3.0418 | 0.67548 | 0.12834 | 0 | 9.6279 |  | 9.8582 | 10.4468 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | Enero-Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Noviembre | 3.2519 | 2.8 | 3.2758 | 0.84366 | 0.16029 | 0 | 7.5829 |  | 12.3126 | 8.8544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | Enero-Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Diciembre | 2.9552 | 2.5 | 2.9248 | 0.6005 | 0.11409 | 0 | 6.8909 |  | 8.7639 | 7.7123 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | Febrero-Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0911 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Febrero-Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Mayo | 0 | 0.036745 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 0.036745 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 0 | 30.0911
[17 empty] | Febrero-Junio | 0 | 0.041739 | 2.2024 | 0 | 2.2024 | 0.041739 | 52.7665 | 0 | 52.7665 | 0 | 52.7665
[17 empty] | Febrero-Julio | 0 | 0.037518 | 2.1652 | 0 | 2.1652 | 0.037518 | 57.7103 | 0 | 57.7103 | 0 | 57.7103
[17 empty] | Febrero-Agosto | 0 | 0.030357 | 2.3318 | 0 | 2.3318 | 0.030357 | 76.8125 | 0 | 76.8125 | 0 | 76.8125
[17 empty] | Febrero-Septiembre | 0 | 0.039333 | 1.3019 | 0 | 1.3019 | 0.039333 | 33.098 | 0 | 33.098 | 0 | 33.098
[17 empty] | Febrero-Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Marzo-Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0911 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Marzo-Mayo | 0 | 0.036745 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 0.036745 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 0 | 30.0911
[17 empty] | Marzo-Junio | 0 | 0.041739 | 2.2024 | 0 | 2.2024 | 0.041739 | 52.7665 | 0 | 52.7665 | 0 | 52.7665
[17 empty] | Marzo-Julio | 0 | 0.037518 | 2.1652 | 0 | 2.1652 | 0.037518 | 57.7103 | 0 | 57.7103 | 0 | 57.7103
[17 empty] | Marzo-Agosto | 0 | 0.030357 | 2.3318 | 0 | 2.3318 | 0.030357 | 76.8125 | 0 | 76.8125 | 0 | 76.8125
[17 empty] | Marzo-Septiembre | 0 | 0.039333 | 1.3019 | 0 | 1.3019 | 0.039333 | 33.098 | 0 | 33.098 | 0 | 33.098
[17 empty] | Marzo-Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Marzo-Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Marzo-Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Abril-Mayo | 0 | 0.036745 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 0.036745 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 30.0911 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Abril-Junio | 0 | 0.041739 | 2.2024 | 0 | 2.2024 | 0.041739 | 52.7665 | 0 | 52.7665 | 0 | 52.7665
[17 empty] | Abril-Julio | 0 | 0.037518 | 2.1652 | 0 | 2.1652 | 0.037518 | 57.7103 | 0 | 57.7103 | 0 | 57.7103
[17 empty] | Abril-Agosto | 0 | 0.030357 | 2.3318 | 0 | 2.3318 | 0.030357 | 76.8125 | 0 | 76.8125 | 0 | 76.8125
[17 empty] | Abril-Septiembre | 0 | 0.039333 | 1.3019 | 0 | 1.3019 | 0.039333 | 33.098 | 0 | 33.098 | 0 | 33.098
[17 empty] | Abril-Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Abril-Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Abril-Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Mayo-Junio | 0.036745 | 0.041739 | 2.2024 | 1.1057 | 1.0967 | 0.0049943 | 219.5963 | -6.9633 | 0 | 0 |  | 30.0911 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Mayo-Julio | 0.036745 | 0.037518 | 2.1652 | 1.1057 | 1.0595 | 0.00077385 | 1369.151 | -49.2032 | 0 | 0
[17 empty] | Mayo-Agosto | 0.036745 | 0.030357 | 2.3318 | 1.1057 | 1.2261 | -0.0063872 | -191.9685 | 8.1595 | 0 | 0
[17 empty] | Mayo-Septiembre | 0.036745 | 0.039333 | 1.3019 | 1.1057 | 0.19617 | 0.0025887 | 75.7806 | -1.6788 | 75.7806 | 0 | 75.7806
[17 empty] | Mayo-Octubre | 0.036745 | 0 | 0 | 1.1057 | -1.1057 | -0.036745 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 0 | 30.0911
[17 empty] | Mayo-Noviembre | 0.036745 | 0 | 0 | 1.1057 | -1.1057 | -0.036745 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 0 | 30.0911
[17 empty] | Mayo-Diciembre | 0.036745 | 0 | 0 | 1.1057 | -1.1057 | -0.036745 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 0 | 30.0911
[17 empty] | Junio-Julio | 0.041739 | 0.037518 | 2.1652 | 2.2024 | -0.037216 | -0.0042205 | 8.8181 | 1.8344 | 8.8181 | 1.8344 | 8.8181 | 8.8181 | 1.8344 | 1.8344 | ok | 8.8181 | 1.8344 | 11781.8477 | 8.8181 | 1.8344
[17 empty] | Junio-Agosto | 0.041739 | 0.030357 | 2.3318 | 2.2024 | 0.12941 | -0.011382 | -11.3699 | 2.677 | 0 | 0
[17 empty] | Junio-Septiembre | 0.041739 | 0.039333 | 1.3019 | 2.2024 | -0.90056 | -0.0024057 | 374.3512 | -13.4226 | 0 | 0
[17 empty] | Junio-Octubre | 0.041739 | 0 | 0 | 2.2024 | -2.2024 | -0.041739 | 52.7665 | 0 | 52.7665 | 0 | 52.7665
[17 empty] | Junio-Noviembre | 0.041739 | 0 | 0 | 2.2024 | -2.2024 | -0.041739 | 52.7665 | 0 | 52.7665 | 0 | 52.7665
[17 empty] | Junio-Diciembre | 0.041739 | 0 | 0 | 2.2024 | -2.2024 | -0.041739 | 52.7665 | 0 | 52.7665 | 0 | 52.7665
[17 empty] | Julio-Agosto | 0.037518 | 0.030357 | 2.3318 | 2.1652 | 0.16662 | -0.007161 | -23.268 | 3.0382 | 0 | 0 |  | 57.7103 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Julio-Septiembre | 0.037518 | 0.039333 | 1.3019 | 2.1652 | -0.86335 | 0.0018148 | -475.7261 | 20.0137 | 0 | 0
[17 empty] | Julio-Octubre | 0.037518 | 0 | 0 | 2.1652 | -2.1652 | -0.037518 | 57.7103 | 0 | 57.7103 | 0 | 57.7103
[17 empty] | Julio-Noviembre | 0.037518 | 0 | 0 | 2.1652 | -2.1652 | -0.037518 | 57.7103 | 0 | 57.7103 | 0 | 57.7103
[17 empty] | Julio-Diciembre | 0.037518 | 0 | 0 | 2.1652 | -2.1652 | -0.037518 | 57.7103 | 0 | 57.7103 | 0 | 57.7103
[17 empty] | Agosto-Septiembre | 0.030357 | 0.039333 | 1.3019 | 2.3318 | -1.03 | 0.0089758 | -114.7492 | 5.8153 | 0 | 0 |  | 76.8125 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Agosto-Octubre | 0.030357 | 0 | 0 | 2.3318 | -2.3318 | -0.030357 | 76.8125 | 0 | 76.8125 | 0 | 76.8125
[17 empty] | Agosto-Noviembre | 0.030357 | 0 | 0 | 2.3318 | -2.3318 | -0.030357 | 76.8125 | 0 | 76.8125 | 0 | 76.8125
[17 empty] | Agosto-Diciembre | 0.030357 | 0 | 0 | 2.3318 | -2.3318 | -0.030357 | 76.8125 | 0 | 76.8125 | 0 | 76.8125
[17 empty] | Septiembre-Octubre | 0.039333 | 0 | 0 | 1.3019 | -1.3019 | -0.039333 | 33.098 | 0 | 33.098 | 0 | 33.098 | 33.098 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Septiembre-Noviembre | 0.039333 | 0 | 0 | 1.3019 | -1.3019 | -0.039333 | 33.098 | 0 | 33.098 | 0 | 33.098
[17 empty] | Septiembre-Diciembre | 0.039333 | 0 | 0 | 1.3019 | -1.3019 | -0.039333 | 33.098 | 0 | 33.098 | 0 | 33.098
[17 empty] | Octubre-Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Noviembre-Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | fallo
[16 empty] | 25 | 3.3304
3.8634
5.1492
5.8541
6.5118
6.8761
6.9943
6.4945
5.5306
4.1289
3.2519
2.9552
Note on M17: waliki: Si #¡NUM! Significa que no hay más opciones.
Más Configuraciones Hibridas
Solo Hibrida Óptima

## Ciclo de vida
Proyecto | PREVISION VERANO |  |  | Contacto | Contacto |  | bicho
Persona a cargo | X |  |  | Fecha | Fecha |  | 2010-02-16
ANÁLISIS DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA
Parámetros económicos proyecto: |  | Sistema PV
Años para el análisis del Ciclo: |  | 20 | Tasa de inflación: |  |  | 3%
Tasa de inversión: |  | 6% | Tasa de inflación del combustible: |  |  | 5%
Tasa de descuento real: |  | 3% | Diferencial de inflación de combustible: |  |  | 2%
Partida |  |  | Importe ( € ) |  | Factor Valor Actual | Importe en Valor Actual ( € ) | Porcentaje sobre el coste Total Ciclo de Vida ( % )
Equipo e Instalación
Generador PV |  |  | 6000 |  | 1 | 6000 | 37.88%
Baterías |  |  | 1200 |  | 1 | 1200 | 7.575%
Resto del sistema |  |  | 500 |  | 1 | 500 | 3.156%
Instalación |  |  | 600 |  | 1 | 600 | 3.788%
SUBTOTAL A | [5 empty] | 8300 | 52.4%
Operación y Mantenimiento |  | Años Valor Actual Uniforme
Inspección Anual |  | 20 | 75 | 14.8775 | 14.8775 | 1115.8106 | 7.044%
Materiales |  | 20 | 80 | 14.8775 | 14.8775 | 1190.198 | 7.513%
Seguros |  | 20 |  | 14.8775 | 14.8775 | 0 | 0%
Otros |  | 20 |  | 14.8775 | 14.8775 | 0 | 0%
SUBTOTAL B | [5 empty] | 2306.0086 | 14.56%
Costes de la Energía
Combustible |  |  |  | 0 | 0 | 0
Reparaciones y Sustitciones |  | Año Valor Actual Simple
Banco de Baterías 1º |  | 8 | 2850 | 0.78941 | 0.78941 | 2249.8163 | 14.2%
Banco de Baterías 2º |  | 16 | 2850 | 0.62317 | 0.62317 | 1776.0258 | 11.21%
Banco de Baterías 3º |  | 20 | 2850 | 0.55368 | 0.55368 | 1577.9759 | 9.961%
Regulador de carga |  | 10 | 200 | 0.74409 | 0.74409 | 148.8188 | 0.9395%
SUBTOTAL C | [5 empty] | 5752.6368 | 36.31%
Valor residual |  | Año Valor Actual Simple
% estimado | 20% | 20 | 1660 | 0.3118 | 0.3118 | 517.5958 | 3.267%
Coste |  | 8300
|  |  | Coste Total Ciclo de Vida del Proyecto |  |  | 15841.0495 | 100%
Parámetros económicos proyecto: |  | Generador Diesel
Años para el análisis del Ciclo: |  | 20 | Tasa de inflación: |  |  | 3%
Tasa de inversión: |  | 6% | Tasa de inflación del combustible: |  |  | 5%
Tasa de descuento real: |  | 3% | Diferencial de inflación de combustible: |  |  | 2%
Partida |  |  | Importe ( € ) |  | Factor Valor Presente | Importe en Valor Presente ( € ) | Porcentaje sobre el coste Total Ciclo de Vida ( % )
Equipo e Instalación
Generador Diesel |  |  | 7800 |  | 1 | 7800 | 42.62%
SUBTOTAL A | [5 empty] | 7800 | 42.62%
Operación y Mantenimiento |  | Años Valor Actual Uniforme
Mano de Obra |  | 20 | 120 | 14.8775 | 14.8775 | 1785.297 | 9.755%
Inspección Anual |  | 20 | 75 | 14.8775 | 14.8775 | 1115.8106 | 6.097%
Materiales |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Otros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2901.1076
SUBTOTAL B | [5 empty] | 2901.1076 | 15.85%
Costes de la Energía
Combustible |  | 20 | 200 | 16.3514 | 16.3514 | 3270.2867 | 17.87%
SUBTOTAL C | [5 empty] | 3270.2867 | 17.87%
Reparaciones y Cambios |  | Año Valor Actual Simple
Banco de Baterías 1° |  | 8 | 1500 | 0.78941 | 0.78941 | 1184.1139 | 6.47%
Banco de Baterías 2° |  | 16 | 1500 | 0.62317 | 0.62317 | 934.7504 | 5.107%
Banco de Baterías 3° |  |  |  | 1 |  |  | 0%
1er Reajuste Generador |  | 5 | 1200 | 0.86261 | 0.86261 | 1035.1305 | 5.656%
2º Reajuste Generador |  | 10 | 1200 | 0.74409 | 0.74409 | 892.9127 | 4.879%
3er Reajuste Generador |  | 15 | 1200 | 0.64186 | 0.64186 | 770.2343 | 4.208%
SUBTOTAL A | [5 empty] | 4817.1418 | 26.32%
Valor residual
% estimado | 20% | 20 | 1560 | 0.3118 | 0.3118 | 486.4154 | 2.658%
Coste |  | 7800
|  |  | Coste Total Ciclo de Vida del Proyecto |  |  | 18302.1207 | 100%

## Radiación
|  | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes | [11 empty] | LATITUD [ º ]
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
1 | Albacete | 71 | 84 | 131 | 161 | 200 | 225 | 231 | 205 | 143 | 97 | 77 | 61 | 39
2 | Alcalá de Henares | 66 | 77 | 141 | 153 | 204 | 223 | 230 | 201 | 151 | 105 | 64 | 49 | 40.47
3 | Alcorcón | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.35
4 | Algeciras | 79 | 92 | 148 | 162 | 208 | 219 | 237 | 204 | 163 | 122 | 76 | 67 | 36.13
5 | Alicante | 79 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 38.35
6 | Almería | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 225 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 36.83
7 | Ávila
8 | Badajoz | 71 | 82 | 144 | 155 | 202 | 217 | 236 | 213 | 157 | 115 | 69 | 58 | 38.88
9 | Badalona | 54 | 69 | 118 | 142 | 167 | 187 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 49 | 41.45
10 | Baracaldo | 45 | 59 | 104 | 126 | 162 | 169 | 172 | 150 | 121 | 82 | 50 | 38 | 43.28
11 | Barcelona | 54 | 69 | 118 | 142 | 167 | 187 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 49 | 41.53
12 | Bilbao | 45 | 59 | 105 | 126 | 162 | 170 | 173 | 150 | 121 | 82 | 50 | 38 | 43.25
13 | Burgos | 51 | 68 | 119 | 137 | 177 | 196 | 206 | 182 | 138 | 93 | 54 | 42 | 42.35
14 | Cáceres | 68 | 80 | 139 | 151 | 201 | 212 | 231 | 207 | 149 | 110 | 65 | 52 | 39.47
15 | Cádiz | 80 | 92 | 150 | 164 | 211 | 222 | 239 | 207 | 166 | 124 | 67 | 68 | 36.53
16 | Cartagena | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 37.6
17 | Castellón | 65 | 79 | 130 | 159 | 198 | 211 | 217 | 191 | 142 | 106 | 67 | 56 | 39.97
18 | Ciudad Real | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 38.98
19 | Córdoba | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 37.88
20 | Cuenca
21 | Elche | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 38.28
22 | Fuenlabrada | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.27
23 | Gerona | 67 | 78 | 142 | 153 | 204 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 49 | 40.3
24 | Getafe | 45 | 58 | 103 | 125 | 161 | 168 | 170 | 147 | 120 | 81 | 50 | 38 | 43.53
25 | Gijón
26 | Granada | 84 | 99 | 146 | 165 | 189 | 225 | 234 | 214 | 163 | 116 | 84 | 79 | 37.17
27 | Guadalajara
28 | Hospitalet Llobregat | 55 | 70 | 118 | 143 | 169 | 188 | 201 | 176 | 134 | 94 | 60 | 49 | 41.35
29 | Huelva | 81 | 93 | 153 | 167 | 215 | 226 | 242 | 211 | 169 | 126 | 78 | 69 | 37.35
30 | Huesca
31 | Jaén | 79 | 93 | 146 | 164 | 204 | 214 | 231 | 198 | 158 | 119 | 75 | 68 | 37.77
32 | Jerez de la Frontera | 79 | 92 | 149 | 163 | 209 | 220 | 238 | 205 | 164 | 122 | 76 | 68 | 36.68
33 | La Coruña | 37 | 68 | 106 | 135 | 180 | 166 | 182 | 155 | 132 | 101 | 43 | 19 | 43.33
34 | Las Palmas GC | 89 | 138 | 196 | 211 | 202 | 152 | 174 | 208 | 185 | 155 | 107 | 71 | 28.1
35 | Leganés | 67 | 78 | 142 | 153 | 204 | 224 | 230 | 201 | 151 | 105 | 65 | 49 | 40.33
36 | León | 56 | 74 | 129 | 142 | 182 | 209 | 230 | 201 | 147 | 96 | 56 | 42 | 42.58
37 | Lérida | 83 | 79 | 174 | 194 | 225 | 223 | 228 | 205 | 162 | 117 | 63 | 55 | 41.62
38 | Logroño | 50 | 68 | 118 | 137 | 176 | 194 | 204 | 180 | 137 | 92 | 54 | 42 | 42.47
39 | Lugo
40 | Madrid | 66 | 77 | 141 | 153 | 204 | 223 | 230 | 201 | 151 | 105 | 64 | 49 | 40.42
41 | Málaga | 79 | 92 | 147 | 161 | 207 | 217 | 236 | 203 | 162 | 121 | 75 | 67 | 36.72
42 | Mataró | 53 | 69 | 117 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 134 | 93 | 59 | 48 | 41.53
43 | Melilla
44 | Móstoles | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.32
45 | Murcia | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 37.78
46 | Orense | 58 | 74 | 130 | 145 | 185 | 211 | 229 | 202 | 148 | 98 | 58 | 43 | 42.33
47 | Oviedo | 45 | 59 | 104 | 125 | 162 | 169 | 171 | 149 | 120 | 82 | 50 | 38 | 43.35
48 | Palma de Mallorca | 65 | 79 | 126 | 159 | 196 | 208 | 214 | 188 | 140 | 106 | 66 | 57 | 39.58
49 | Pamplona | 49 | 67 | 116 | 136 | 173 | 190 | 199 | 175 | 135 | 91 | 54 | 41 | 42.82
50 | Pontevedra
51 | Sabadell | 53 | 69 | 117 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 133 | 93 | 59 | 48 | 41.55
52 | Salamanca | 61 | 75 | 133 | 146 | 190 | 215 | 232 | 204 | 150 | 100 | 60 | 45 | 40.97
53 | San Sebastián | 44 | 60 | 105 | 130 | 160 | 170 | 176 | 155 | 125 | 83 | 51 | 39 | 43.32
54 | Santa Coloma de Gramanet | 54 | 69 | 117 | 142 | 166 | 186 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 48 | 41.47
55 | Santander | 45 | 58 | 103 | 125 | 161 | 168 | 170 | 147 | 120 | 81 | 50 | 38 | 43.38
56 | Segovia
57 | Sevilla | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 37.4
58 | Soria
59 | Tarragona | 81 | 91 | 154 | 158 | 191 | 212 | 198 | 184 | 140 | 101 | 67 | 67 | 41.12
60 | Tarrasa | 53 | 68 | 116 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 133 | 92 | 58 | 48 | 41.57
61 | Tenerife | 88 | 122 | 189 | 186 | 192 | 158 | 191 | 211 | 166 | 161 | 102 | 94 | 28.48
62 | Teruel
63 | Toledo | 70 | 82 | 145 | 161 | 209 | 228 | 233 | 203 | 155 | 111 | 70 | 52 | 39.9
64 | Valencia | 68 | 82 | 131 | 161 | 198 | 209 | 217 | 190 | 143 | 108 | 68 | 59 | 39.48
65 | Valladolid | 59 | 75 | 132 | 145 | 186 | 213 | 231 | 203 | 149 | 98 | 58 | 43 | 41.65
66 | Vigo | 59 | 72 | 127 | 150 | 192 | 208 | 209 | 193 | 146 | 101 | 60 | 47 | 42.22
67 | Vitoria | 49 | 67 | 117 | 136 | 175 | 192 | 201 | 177 | 135 | 91 | 54 | 41 | 42.85
68 | Zamora
69 | Zaragoza | 50 | 67 | 117 | 136 | 175 | 192 | 201 | 178 | 136 | 92 | 54 | 42 | 41.65
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Incli Rad | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633
| Sen Incli | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262
| Cos Incli | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631
| Lat | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48
| Lat. Rad | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906
| SLT | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581
| CLT | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185
| TLT | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375
| LT Incli Rad | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272 | 0.25272
| SLTINCL | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004 | 0.25004
| CLTINCL | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823 | 0.96823
| TLTINCL | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.32066 | 0.19456 | 0.04056 | -0.13659 | -0.2803 | -0.35501 | -0.32477 | -0.20208 | -0.031888 | 0.037671 | 0.28602 | 0.35536
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | -82.1494 | -73.722 | -69.206 | -71.0482 | -78.3413 | -88.1726 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | 97.8506 | 106.278 | 110.794 | 108.9518 | 101.6587 | 91.8274 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1.Rad | 1.2444 | 1.375 | 1.5302 | 1.7078 | 1.8549 | 1.9337 | 1.9016 | 1.7743 | 1.6027 | 1.5331 | 1.2807 | 1.2075
| W2 | 0.10053 | 0.060995 | 0.012716 | -0.042821 | -0.087873 | -0.11129 | -0.10182 | -0.063353 | -0.009997 | 0.01181 | 0.089667 | 0.11141
| W2 | 84.2305 | 86.5031 | 89.2714 | -87.5458 | -84.9587 | -83.61 | -84.1563 | -86.3677 | -89.4272 | 89.3233 | 84.8556 | 83.6036
| W2 | 84.2305 | 86.5031 | 89.2714 | 92.4542 | 95.0413 | 96.39 | 95.8437 | 93.6323 | 90.5728 | 89.3233 | 84.8556 | 83.6036
| W2.RAD | 1.4701 | 1.5098 | 1.5581 | 1.6136 | 1.6588 | 1.6823 | 1.6728 | 1.6342 | 1.5808 | 1.559 | 1.481 | 1.4592
| H0 | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| H0 | 15139.5355 | 20402.0355 | 27141.332 | 34409.2261 | 39328.07 | 41409.127 | 40430.0797 | 36431.6604 | 29884.7101 | 26955.6735 | 16431.8153 | 13757.5369
| Radiación | 5848.68 | 7052.82 | 11267.31 | 13847.61 | 17029.98 | 17976.09 | 18664.17 | 16341.9 | 12299.43 | 9289.08 | 5848.68 | 5074.59
| K1 | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| K(I) | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| H1 | 0.47914 | 0.52923 | 0.44753 | 0.46109 | 0.42932 | 0.42825 | 0.40213 | 0.41428 | 0.45129 | 0.53067 | 0.51593 | 0.49982
| R | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| R | 1.8813 | 1.5774 | 1.3115 | 1.0948 | 0.96797 | 0.91376 | 0.93489 | 1.0328 | 1.2128 | 1.3073 | 1.7874 | 1.9853
| H | 1.446 | 1.2564 | 1.1605 | 1.0389 | 0.97098 | 0.94 | 0.9516 | 1.0092 | 1.105 | 1.1287 | 1.3663 | 1.4788
| OM | -0.20903 | -0.13246 | -0.028339 | 0.094262 | 0.18562 | 0.22806 | 0.21135 | 0.13729 | 0.02229 | -0.026325 | -0.18901 | -0.22825
| OM | -0.090704 | -0.057476 | -0.012297 | 0.040902 | 0.080547 | 0.098961 | 0.091711 | 0.059574 | 0.0096722 | -0.011423 | -0.082015 | -0.099044
| OM | 0.42647 | 0.48264 | 0.54201 | 0.5884 | 0.60594 | 0.60862 | 0.60801 | 0.59857 | 0.56423 | 0.54297 | 0.44226 | 0.41054
| OM | 0.62513 | 0.69011 | 0.75493 | 0.79871 | 0.80775 | 0.80439 | 0.80633 | 0.80561 | 0.77725 | 0.75593 | 0.64364 | 0.60628
| OM | 51.3086 | 46.3614 | 40.9811 | 36.9931 | 36.1231 | 36.4485 | 36.2613 | 36.3312 | 38.9906 | 40.8935 | 49.9363 | 52.6793
|  | 8879.7911 | 9304.1482 | 13729.3242 | 15105.2495 | 17362.5215 | 17742.3628 | 18648.9038 | 17316.3227 | 14270.5647 | 11008.9792 | 8390.8962 | 7879.3655 | 1856.045
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412 | 30.9412
| Incli Rad | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003 | 0.54003
| Sen Incli | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416 | 0.51416
| Cos Incli | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8577
| Lat | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48
| Lat. Rad | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906
| SLT | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581
| CLT | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185
| TLT | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375
| LT Incli Rad | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903
| SLTINCL | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848 | 0.14848
| CLTINCL | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892 | 0.98892
| TLTINCL | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014 | 0.15014
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.32066 | 0.19456 | 0.04056 | -0.13659 | -0.2803 | -0.35501 | -0.32477 | -0.20208 | -0.031888 | 0.037671 | 0.28602 | 0.35536
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | -82.1494 | -73.722 | -69.206 | -71.0482 | -78.3413 | -88.1726 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | 97.8506 | 106.278 | 110.794 | 108.9518 | 101.6587 | 91.8274 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1.Rad | 1.2444 | 1.375 | 1.5302 | 1.7078 | 1.8549 | 1.9337 | 1.9016 | 1.7743 | 1.6027 | 1.5331 | 1.2807 | 1.2075
| W2 | 0.058446 | 0.035462 | 0.0073928 | -0.024896 | -0.051089 | -0.064707 | -0.059196 | -0.036833 | -0.0058122 | 0.0068663 | 0.052132 | 0.064771
| W2 | 86.6494 | 87.9677 | 89.5764 | -88.5734 | -87.0715 | -86.29 | -86.6064 | -87.8891 | -89.667 | 89.6066 | 87.0117 | 86.2863
| W2 | 86.6494 | 87.9677 | 89.5764 | 91.4266 | 92.9285 | 93.71 | 93.3936 | 92.1109 | 90.333 | 89.6066 | 87.0117 | 86.2863
| W2.RAD | 1.5123 | 1.5353 | 1.5634 | 1.5957 | 1.6219 | 1.6355 | 1.63 | 1.6076 | 1.5766 | 1.5639 | 1.5186 | 1.506
| H0 | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| H0 | 15139.5355 | 20402.0355 | 27141.332 | 34409.2261 | 39328.07 | 41409.127 | 40430.0797 | 36431.6604 | 29884.7101 | 26955.6735 | 16431.8153 | 13757.5369
| Radiación | 5848.68 | 7052.82 | 11267.31 | 13847.61 | 17029.98 | 17976.09 | 18664.17 | 16341.9 | 12299.43 | 9289.08 | 5848.68 | 5074.59
| K1 | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| K(I) | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| H1 | 0.47914 | 0.52923 | 0.44753 | 0.46109 | 0.42932 | 0.42825 | 0.40213 | 0.41428 | 0.45129 | 0.53067 | 0.51593 | 0.49982
| R | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| R | 2.0439 | 1.6741 | 1.3506 | 1.0881 | 0.9364 | 0.8722 | 0.89717 | 1.0137 | 1.2307 | 1.3455 | 1.9296 | 2.1704
| H | 1.5239 | 1.2939 | 1.1761 | 1.0289 | 0.94739 | 0.91069 | 0.92414 | 0.99277 | 1.1087 | 1.1386 | 1.4275 | 1.5641
| OM | -0.19782 | -0.12535 | -0.026819 | 0.089206 | 0.17567 | 0.21583 | 0.20002 | 0.12993 | 0.021095 | -0.024913 | -0.17887 | -0.21601
| OM | -0.053862 | -0.03413 | -0.007302 | 0.024289 | 0.04783 | 0.058765 | 0.05446 | 0.035376 | 0.0057435 | -0.0067831 | -0.048702 | -0.058814
| OM | 0.43557 | 0.47701 | 0.51727 | 0.54242 | 0.54504 | 0.54109 | 0.54306 | 0.54546 | 0.53056 | 0.51788 | 0.44745 | 0.42343
| OM | 0.67726 | 0.72942 | 0.77631 | 0.79828 | 0.79057 | 0.77926 | 0.78434 | 0.79734 | 0.78972 | 0.77696 | 0.69245 | 0.66157
| OM | 47.3703 | 43.1622 | 39.0762 | 37.0339 | 37.7614 | 38.8069 | 38.3403 | 37.123 | 37.841 | 39.0172 | 46.1755 | 48.5802
|  | 9358.1398 | 9582.1603 | 13914.0183 | 14960.2706 | 16940.7413 | 17189.18 | 18110.7525 | 17034.9399 | 14318.1612 | 11105.6135 | 8766.5491 | 8333.8343 | 1855.7652
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48
| Incli Rad | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086 | 0.95086
| Sen Incli | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391 | 0.81391
| Cos Incli | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099
| Lat | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48
| Lat. Rad | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906
| SLT | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581
| CLT | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185
| TLT | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375
| LT Incli Rad | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618
| SLTINCL | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882
| CLTINCL | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593
| TLTINCL | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.32066 | 0.19456 | 0.04056 | -0.13659 | -0.2803 | -0.35501 | -0.32477 | -0.20208 | -0.031888 | 0.037671 | 0.28602 | 0.35536
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | -82.1494 | -73.722 | -69.206 | -71.0482 | -78.3413 | -88.1726 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | 97.8506 | 106.278 | 110.794 | 108.9518 | 101.6587 | 91.8274 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1.Rad | 1.2444 | 1.375 | 1.5302 | 1.7078 | 1.8549 | 1.9337 | 1.9016 | 1.7743 | 1.6027 | 1.5331 | 1.2807 | 1.2075
| W2 | -0.1043 | -0.063287 | -0.013193 | 0.04443 | 0.091175 | 0.11548 | 0.10564 | 0.065733 | 0.010373 | -0.012254 | -0.093036 | -0.11559
| W2 | -84.0129 | -86.3715 | -89.2441 | 87.4535 | 84.7688 | 83.3689 | 83.9359 | 86.2311 | 89.4057 | -89.2979 | -84.6617 | -83.3622
| W2 | 95.9871 | 93.6285 | 90.7559 | 87.4535 | 84.7688 | 83.3689 | 83.9359 | 86.2311 | 89.4057 | 90.7021 | 95.3383 | 96.6378
| W2.RAD | 1.6753 | 1.6341 | 1.584 | 1.5264 | 1.4795 | 1.4551 | 1.465 | 1.505 | 1.5604 | 1.5831 | 1.664 | 1.6866
| H0 | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| H0 | 15139.5355 | 20402.0355 | 27141.332 | 34409.2261 | 39328.07 | 41409.127 | 40430.0797 | 36431.6604 | 29884.7101 | 26955.6735 | 16431.8153 | 13757.5369
| Radiación | 5848.68 | 7052.82 | 11267.31 | 13847.61 | 17029.98 | 17976.09 | 18664.17 | 16341.9 | 12299.43 | 9289.08 | 5848.68 | 5074.59
| K1 | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| K(I) | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| H1 | 0.47914 | 0.52923 | 0.44753 | 0.46109 | 0.42932 | 0.42825 | 0.40213 | 0.41428 | 0.45129 | 0.53067 | 0.51593 | 0.49982
| R | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| R | 2.4587 | 1.8734 | 1.3613 | 0.95216 | 0.72807 | 0.637 | 0.67212 | 0.84081 | 1.1718 | 1.3532 | 2.2778 | 2.6589
| H | 1.7013 | 1.3422 | 1.1477 | 0.91952 | 0.79677 | 0.74463 | 0.76162 | 0.86187 | 1.0416 | 1.0965 | 1.5524 | 1.767
| OM | -0.134 | -0.084912 | -0.018167 | 0.060427 | 0.11899 | 0.1462 | 0.13549 | 0.088011 | 0.014289 | -0.016875 | -0.12116 | -0.14632
| OM | 0.093888 | 0.059494 | 0.012728 | -0.042338 | -0.083374 | -0.10243 | -0.09493 | -0.061665 | -0.010012 | 0.011824 | 0.084894 | 0.10252
| OM | 0.42542 | 0.40573 | 0.36806 | 0.30864 | 0.25343 | 0.22428 | 0.23604 | 0.28386 | 0.34549 | 0.36722 | 0.42098 | 0.42919
| OM | 0.80801 | 0.80529 | 0.77812 | 0.71366 | 0.6421 | 0.60131 | 0.61798 | 0.68259 | 0.75574 | 0.77734 | 0.80882 | 0.80616
| OM | 36.098 | 36.3614 | 38.9111 | 44.4665 | 50.0516 | 53.036 | 51.831 | 46.9538 | 40.9103 | 38.9819 | 36.0193 | 36.2777
|  | 10447.8827 | 9939.5511 | 13578.5918 | 13369.7586 | 14247.4348 | 14054.9027 | 14925.8152 | 14788.7637 | 13452.1412 | 10694.5568 | 9533.2843 | 9414.9401 | 1725.9345
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48
| Incli Rad | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999
| Sen Incli | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348
| Cos Incli | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276 | 0.94276
| Lat | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48
| Lat. Rad | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906 | 0.68906
| SLT | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581 | 0.63581
| CLT | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185
| TLT | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375 | 0.82375
| LT Incli Rad | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907
| SLTINCL | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202
| CLTINCL | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969
| TLTINCL | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.32066 | 0.19456 | 0.04056 | -0.13659 | -0.2803 | -0.35501 | -0.32477 | -0.20208 | -0.031888 | 0.037671 | 0.28602 | 0.35536
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | -82.1494 | -73.722 | -69.206 | -71.0482 | -78.3413 | -88.1726 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1 | 71.2971 | 78.7809 | 87.6754 | 97.8506 | 106.278 | 110.794 | 108.9518 | 101.6587 | 91.8274 | 87.8411 | 73.3802 | 69.1843
| W1.Rad | 1.2444 | 1.375 | 1.5302 | 1.7078 | 1.8549 | 1.9337 | 1.9016 | 1.7743 | 1.6027 | 1.5331 | 1.2807 | 1.2075
| W2 | 0.14168 | 0.085966 | 0.017921 | -0.060352 | -0.12385 | -0.15686 | -0.1435 | -0.089289 | -0.01409 | 0.016645 | 0.12638 | 0.15702
| W2 | 81.8548 | 85.0684 | 88.9731 | -86.54 | -82.8857 | -80.9754 | -81.7496 | -84.8773 | -89.1927 | 89.0463 | 82.7398 | 80.9663
| W2 | 81.8548 | 85.0684 | 88.9731 | 93.46 | 97.1143 | 99.0246 | 98.2504 | 95.1227 | 90.8073 | 89.0463 | 82.7398 | 80.9663
| W2.RAD | 1.4286 | 1.4847 | 1.5529 | 1.6312 | 1.695 | 1.7283 | 1.7148 | 1.6602 | 1.5849 | 1.5542 | 1.4441 | 1.4131
| H0 | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| H0 | 15139.5355 | 20402.0355 | 27141.332 | 34409.2261 | 39328.07 | 41409.127 | 40430.0797 | 36431.6604 | 29884.7101 | 26955.6735 | 16431.8153 | 13757.5369
| Radiación | 5848.68 | 7052.82 | 11267.31 | 13847.61 | 17029.98 | 17976.09 | 18664.17 | 16341.9 | 12299.43 | 9289.08 | 5848.68 | 5074.59
| K1 | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| K(I) | 0.38632 | 0.34569 | 0.41513 | 0.40244 | 0.43302 | 0.43411 | 0.46164 | 0.44856 | 0.41156 | 0.34461 | 0.35594 | 0.36886
| H1 | 0.47914 | 0.52923 | 0.44753 | 0.46109 | 0.42932 | 0.42825 | 0.40213 | 0.41428 | 0.45129 | 0.53067 | 0.51593 | 0.49982
| R | 0.39429 | 0.53587 | 0.72243 | 0.93194 | 1.0813 | 1.1492 | 1.1226 | 1.0029 | 0.81029 | 0.72596 | 0.43159 | 0.35835
| R | 1.7121 | 1.4723 | 1.2625 | 1.0909 | 0.98906 | 0.94516 | 0.96231 | 1.0412 | 1.1846 | 1.2591 | 1.638 | 1.7941
| H | 1.3629 | 1.2129 | 1.1379 | 1.0415 | 0.9872 | 0.96212 | 0.97168 | 1.018 | 1.0941 | 1.1122 | 1.2998 | 1.3886
| OM | -0.21744 | -0.13778 | -0.029478 | 0.098054 | 0.19309 | 0.23723 | 0.21985 | 0.14281 | 0.023187 | -0.027384 | -0.19661 | -0.23743
| OM | -0.12407 | -0.078619 | -0.01682 | 0.055948 | 0.11018 | 0.13536 | 0.12545 | 0.081488 | 0.01323 | -0.015625 | -0.11218 | -0.13548
| OM | 0.4139 | 0.48322 | 0.55978 | 0.62547 | 0.6567 | 0.66552 | 0.66251 | 0.64216 | 0.59009 | 0.56107 | 0.43317 | 0.3946
| OM | 0.57066 | 0.64693 | 0.72779 | 0.79141 | 0.81594 | 0.82 | 0.819 | 0.80553 | 0.75818 | 0.72911 | 0.59208 | 0.54905
| OM | 55.2039 | 49.6897 | 43.2989 | 37.6821 | 35.3191 | 34.9153 | 35.0153 | 36.3388 | 40.6959 | 43.1886 | 53.6953 | 56.6981
|  | 8369.8212 | 8982.1919 | 13462.3638 | 15143.2367 | 17652.5207 | 18159.8238 | 19042.3833 | 17468.0621 | 14129.5534 | 10847.4788 | 7982.1606 | 7399.0941 | 1844.4215
Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Máxima
| Albacete | 4.8 | 6.6 | 9 | 11.1 | 15.3 | 20.3 | 24.3 | 24 | 19.9 | 13.8 | 8.8 | 5.9 | 24.3
| Alcalá de Henares | 5.8 | 7.6 | 9.9 | 12.1 | 16 | 21.1 | 24.8 | 24.3 | 20.8 | 14.9 | 9.1 | 6.2 | 24.8
| Alcorcón | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 16.6 | 22.1 | 25.2 | 25 | 21.7 | 15.4 | 9.5 | 7 | 25.2
| Algeciras | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 15.2 | 17.3 | 19.7 | 22.8 | 23.8 | 23.1 | 19.9 | 17 | 15.2 | 23.8
| Alicante | 11.5 | 12.4 | 13.7 | 15.5 | 18.4 | 22.2 | 24.9 | 25.5 | 23.1 | 19.1 | 15.2 | 12.5 | 25.5
| Almería | 12.5 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 19.1 | 22.7 | 25.7 | 26.4 | 24 | 20 | 16.2 | 13.7 | 26.4
| Ávila | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 7.5 | 11.4 | 16 | 19.7 | 19.5 | 16.1 | 10.8 | 6.2 | 4 | 19.7
| Badajoz | 8.5 | 10.3 | 12.7 | 14.5 | 18 | 22.5 | 25.7 | 25.3 | 22.6 | 17.4 | 12.5 | 9.6 | 25.7
| Badalona | 8.8 | 9.5 | 11.1 | 12.9 | 16 | 19.8 | 23 | 23 | 21 | 17.1 | 12.5 | 9.7 | 23
| Baracaldo | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 12 | 15.4 | 18.1 | 20.3 | 20.6 | 19.2 | 16 | 11.5 | 9.4 | 20.6
| Barcelona | 8.9 | 9.9 | 11.3 | 13 | 16.2 | 19.9 | 23 | 23.6 | 21.1 | 17 | 12.5 | 10 | 23.6
| Bilbao | 8.7 | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 15.4 | 18.1 | 20.3 | 20.6 | 19.2 | 16 | 11.4 | 9.3 | 20.6
| Burgos | 2.7 | 4.1 | 6.3 | 7.8 | 11.4 | 15.2 | 18.7 | 18.9 | 15.7 | 10.9 | 6.2 | 3.9 | 18.9
| Cáceres | 7.9 | 9.4 | 11.8 | 13.4 | 17 | 22 | 25.8 | 25.6 | 22.4 | 16.8 | 12 | 8.9 | 25.8
| Cádiz | 10.7 | 12 | 14 | 15.4 | 18.4 | 22 | 25.5 | 25.7 | 23.5 | 19.1 | 14.7 | 11.9 | 25.7
| Cartagena | 9.5 | 10.7 | 12.6 | 15 | 18.2 | 21.9 | 24.6 | 24.9 | 22.4 | 18.2 | 13.6 | 10.2 | 24.9
| Castellón | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 17.8 | 21.6 | 24.5 | 25 | 22.4 | 18.3 | 14 | 11.4 | 25
| Ciudad Real | 5.7 | 7.7 | 10.4 | 12.3 | 16.4 | 21.6 | 25.4 | 25 | 20.8 | 14.9 | 9.5 | 6.7 | 25.4
| Córdoba | 9.2 | 10.9 | 13.5 | 15.4 | 19 | 23.5 | 27.2 | 27.2 | 24 | 18.5 | 13.2 | 10.2 | 27.2
| Cuenca | 4.3 | 5.6 | 8 | 9.8 | 13.8 | 18.8 | 22.7 | 22.6 | 18.4 | 12.7 | 7.9 | 5.3 | 22.7
| Elche | 10.3 | 11.2 | 12.5 | 14.6 | 17.7 | 21.4 | 24.4 | 24.8 | 22.4 | 18.3 | 13.7 | 10.9 | 24.8
| Fuenlabrada | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 16.8 | 21.9 | 25.6 | 25 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 6.6 | 25.6
| Getafe | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.9 | 16.9 | 22 | 25.7 | 25.1 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 6.6 | 25.7
| Gijón | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 13.7 | 16.7 | 19 | 19.7 | 19.5 | 16.7 | 13.7 | 12.3 | 19.7
| Gerona | 6.9 | 8 | 10 | 11.8 | 15.8 | 19.6 | 22.9 | 22.9 | 19.8 | 15.3 | 10.4 | 7.8 | 22.9
| Granada | 6.7 | 8.5 | 11 | 12.8 | 16.8 | 21.4 | 24.8 | 24.5 | 20.9 | 15.5 | 10.7 | 7.6 | 24.8
| Guadalajara | 2.4 | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 11.8 | 16.1 | 19.5 | 19.4 | 15.5 | 10.5 | 5.8 | 3.4 | 19.5
| Hospitalet Llobregat | 9.1 | 9.8 | 11.5 | 13.3 | 16.4 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 21.2 | 17.3 | 12.7 | 10 | 23.4
| Huelva | 11.4 | 12.7 | 14.6 | 16 | 18.8 | 22.2 | 25.4 | 25.5 | 23.5 | 19.4 | 15.3 | 12.6 | 25.5
| Huesca | 4.9 | 7 | 9.6 | 11.4 | 15.3 | 19.7 | 23.4 | 23.3 | 19.5 | 14.3 | 8.9 | 5.6 | 23.4
| Jaén | 7.4 | 8.9 | 11.4 | 13.2 | 17.8 | 22.3 | 25.8 | 25.3 | 21.7 | 16.6 | 11.1 | 7.6 | 25.8
| Jerez de la Frontera | 10.9 | 11.9 | 13.3 | 15.1 | 18 | 21.1 | 24.3 | 24.9 | 23.1 | 19 | 14.4 | 11.5 | 24.9
| La Coruña | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 14.4 | 16.7 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 15.6 | 13 | 11.5 | 19.2
| Las Palmas GC | 19 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.2 | 24.3 | 24.5 | 23.4 | 21.4 | 19.7 | 24.5
| Leganés | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 16.8 | 21.9 | 25.6 | 25 | 21.2 | 15.5 | 9.6 | 6.6 | 25.6
| León | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.4 | 19.6 | 19.3 | 16.4 | 11.4 | 7 | 4.3 | 19.6
| Lérida | 5.3 | 7.9 | 10.8 | 13.2 | 17.3 | 21.4 | 24.7 | 24.5 | 20.7 | 15.3 | 9.3 | 6 | 24.7
| Logroño | 5.8 | 7.5 | 9.8 | 11.4 | 15.3 | 19 | 22.2 | 22.3 | 19.1 | 14.1 | 9.2 | 6.6 | 22.3
| Lugo | 5.8 | 6.9 | 8.4 | 9.6 | 12.3 | 15.2 | 17.7 | 18 | 16.1 | 12.4 | 8.8 | 6.9 | 18
| Madrid | 6.1 | 7.9 | 10.7 | 12.3 | 16.1 | 21 | 24.8 | 24.4 | 20.5 | 14.6 | 9.7 | 7 | 24.8
| Málaga | 11.9 | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 18.7 | 22.2 | 24.8 | 25.4 | 23.1 | 19 | 15.4 | 12.9 | 25.4
| Mataró | 8.7 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 16.4 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 21 | 17 | 12.3 | 9.6 | 23.4
| Melilla | 13.3 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 18.7 | 21.8 | 24.6 | 25.5 | 23.5 | 20 | 16.7 | 14.4 | 25.5
| Móstoles | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | 16.7 | 21.9 | 25.4 | 24.9 | 21.4 | 15.4 | 9.5 | 6.7 | 25.4
| Murcia | 10.6 | 11.6 | 12.9 | 14.6 | 17.6 | 21.3 | 24.1 | 24.9 | 22.7 | 18.7 | 14.6 | 11.7 | 24.9
| Orense | 7.5 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 15.7 | 19.4 | 22.1 | 22 | 19.4 | 15.1 | 10.8 | 8.5 | 22.1
| Oviedo | 8 | 8.8 | 10 | 10.6 | 13.3 | 16.1 | 18.3 | 18.7 | 17.3 | 14 | 10.8 | 9 | 18.7
| Palma de Mallorca | 8.5 | 9.4 | 11 | 13.1 | 17.1 | 21.2 | 24.2 | 24.4 | 21.4 | 17.4 | 12.8 | 9.8 | 24.4
| Pamplona | 5 | 6.5 | 8.6 | 10.2 | 14 | 17.5 | 20.7 | 20.9 | 18 | 13.6 | 8.6 | 6 | 20.9
| Pontevedra | 9.5 | 10.6 | 12.1 | 13.2 | 15.4 | 18.5 | 20.5 | 20.4 | 18.8 | 15.6 | 12.3 | 10.5 | 20.5
| Sabadell | 9.7 | 10.4 | 12.1 | 14 | 17.3 | 21 | 24.2 | 23.8 | 21.5 | 17.7 | 13.3 | 10.6 | 24.2
| Salamanca | 3.6 | 5.6 | 7.7 | 9.6 | 13.4 | 17.9 | 21 | 20.5 | 17.2 | 12.2 | 7.3 | 4.8 | 21
| San Sebastián | 8.6 | 9.5 | 10.9 | 12.4 | 15.7 | 18.2 | 20.6 | 21 | 19 | 15.8 | 11.5 | 9.6 | 21
| Santa Coloma de Gramanet | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 14 | 17.3 | 21 | 24.1 | 23.8 | 21.6 | 17.7 | 13.2 | 10.5 | 24.1
| Santander | 9.7 | 10 | 11.2 | 12.4 | 15.2 | 17.8 | 19.9 | 20.1 | 19.2 | 16 | 11.7 | 10.3 | 20.1
| Segovia | 4 | 5.5 | 7.6 | 9.1 | 12.9 | 17.7 | 21.6 | 21.4 | 17.8 | 12.4 | 7.6 | 5.1 | 21.6
| Sevilla | 10.6 | 12.2 | 14.7 | 16.4 | 19.7 | 23.9 | 27.4 | 27.2 | 24.5 | 19.6 | 14.8 | 11.8 | 27.4
| Soria | 2.9 | 4.4 | 6.5 | 8 | 11.9 | 16.2 | 20 | 19.9 | 16.3 | 11.1 | 6.5 | 4 | 20
| Tarragona | 8.9 | 10.1 | 11.6 | 13.4 | 16.7 | 20.6 | 23.7 | 24 | 21.2 | 17 | 12.4 | 10 | 24
| Tarrasa | 9.2 | 9.9 | 11.7 | 13.6 | 16.9 | 20.6 | 23.8 | 23.4 | 21.1 | 17.2 | 12.7 | 10 | 23.8
| Tenerife | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 22 | 23.8 | 24.7 | 24.4 | 23.2 | 21.5 | 19.6 | 24.7
| Teruel | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 9.4 | 13.5 | 17.9 | 21.6 | 21.3 | 17.6 | 12.1 | 7.2 | 4.6 | 21.6
| Toledo | 6.4 | 8.3 | 11 | 12.9 | 16.9 | 22.1 | 26 | 25.7 | 21.6 | 15.6 | 10.2 | 7.3 | 26
| Valencia | 11.5 | 12.6 | 13.9 | 15.5 | 18.4 | 22.1 | 24.9 | 25.5 | 23.1 | 19.1 | 14.9 | 12.4 | 25.5
| Valladolid | 4 | 6.1 | 8.4 | 10.1 | 13.8 | 18.1 | 21.7 | 21.6 | 18.1 | 12.8 | 7.7 | 5 | 21.7
| Vigo | 11.2 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 14.7 | 17.7 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 17.1 | 13.5 | 11.7 | 19.6
| Vitoria | 4.7 | 5.9 | 7.9 | 9.2 | 12.9 | 15.9 | 18.7 | 19.1 | 16.6 | 12.4 | 7.9 | 5.6 | 19.1
| Zamora | 4.3 | 6.6 | 8.9 | 10.7 | 14.3 | 18.7 | 22.1 | 21.8 | 18.5 | 13.3 | 8.3 | 5.5 | 22.1
| Zaragoza | 6.4 | 8.4 | 10.9 | 13 | 17.2 | 21.3 | 24.5 | 24.4 | 20.7 | 15.5 | 10 | 7.1 | 24.5