ET = 7330 W*h

R = 0.58 => kb=0.05 – kc=0.2 – kv=0.15 – ka=0.005 – N=5dias – pd=0.8

E = 12638 W*h/día

Capacidad Batería = Cu= EN => Cu= 63190 W*h/día

Para batería de 12V => 5266 A*h

C = Cu/pd => 6583 A*h

| o también: Capacidad Nominal Batería: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C = | EN | = | 6582 | A.h |
|  | VPd |  |  |  |

Calculo Potencia Panales = Ep = E/0.9 => 14042

Número de Paneles = E/ (0.9PHSP) = 30

| H = | Mes más desfavorable Junio. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,17Kw.h/m2 | = | 18,61MJ/m2/d |  |
| H = | 18,61MJ/m2/d |  |  |  |
| H.S.P. = | 0,2778 kH |  |  |  |
| Factor de corrección K = |  | 0,97 |  |  |
| Para un latitud de 4º y un ángulo de inclinación de 5º |  |  |  |  |
| H x k = | 18,6 x 0,97 = | 18,05 MJ/m2/d |  |  |
| Factor ambiental = 1,05. Atmósfera limpia, por ser área rural y cerca de montaña. |  |  |  |  |
| H.S.P. = | 5,265 | horas |  |  |

| Regulador: | (Se calcula con base en el número de paneles y la Intensidad de ellos). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isc * N Paneles | 186 | Amperios | Requerido 1 regulador de 200A. |  |  |  |  |  |
| Inversor: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se toma como referencia la potencia total en W = 607, es decir, un inverso de 1000W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pe = | Potencia Salida | = | 714 | Wattios |  |  |  |  |
|  | Eficiencia |  |  |  |  |  |  |  |