## Hoja1
| ET | CONSUMO Wh | 7330
E = | ET
R
Rendimiento | R | (1-Kb-Kc-Kv)(1-Ka N/Pd)
| R = | 0.58125
E = | ET
R
E = | 7330W | = | 12637.931 | W.h/dia
0.58
E= | 12637.931 | W.h/dia
[7 empty] | a 24V | 3291.1458 | Requerdio: 16 acumuladores de 200Ah
Capacidad Bateria | Cu = | EN | entonces: | Cu = | 63190 | W.h/dia | a 48V | 1645.5729 | Requerdio: 8 acumluadores de 200Ah
Diviendo: ET/Tension Circuito:
[7 empty] | Para 24V = | 7330/24 = | 305Ah
Para bateria de 12V | Cu/fem bateria |  | 48V |  |  |  | Para 48V = | 7330/48 = | 152 Ah
| 2632.9167 | A.h | 1316.4583
C = | Cu | = | 6582.5 | C = | 6582.5 | A.h | o tambien: Capacidad Nominal Bateria:
| Pd | [5 empty] | C = | EN | = | 6582.2917 | A.h
|  |  |  | requerido 33 baterias de 200 Ah |  |  |  | VPd
Calculo Potencia Paneles
EP = | E | = | 14042.2222 | EP = | 14042.1456 |  | H = | Mes mas desfavorable Junio.
| 0.9 | [6 empty] | 5,17Kw.h/m2 | = | 18,61MJ/m2/d
No de paneles | E | = | 30.1835 | No de paneles | = | 31 | H = | 18,61MJ/m2/d
(0,9P(HSP))
[7 empty] | H.S.P. = | 0,2778 kH
[7 empty] | Factor de correcion K = |  | 0.97
Regulador: | (se calcula con base en el numero de paneles y la Intensidad de ellos). | [5 empty] | Para un latitud de 4º y un angulo de inclinacion de 5º
Isc * N Paneles | 186 | Amperios | requerido 1 regulador de 200A. |  |  |  | H x k = | 18,6 x 0,97 = | 18,05 MJ/m2/d
Factor ambiental = 1,05. Armosfera limpia, por ser area rural y cerca de montaña.
Inversor: | [6 empty] | H.S.P. = | 5.265 | horas
Se toma como referencia la potencia total en W = 607, es decir, un inverso de 1000W
Pe = | Potencia Salida | = | 714.1176 | Wattios
Eficiencia