## Calculos instalacion
CONSUMOS (Ah=Potencia * Uds* Horas* f /12)
Elemento | Potencia | Uds | Horas de uso semanal | Wh semanales | Ah semanales | Factor de correccion | Ah semanales tras correccion
Luminarias | 11 | 10 | 4 | 440 | 36.6667 | 30% | 47.6667
Bomba | 370 | 1 | 3 | 1110 | 5.0455 | 40% | 7.0636
[6 empty] | SUBTOTAL | 54.7303
CALCULO DE PANELES (W=12 * Ah / (HSP * Dias)
HSP | Dias por semana |  | Tension de trabajo | Produccion minima (Ah) |  | P. minima del panel | Panel escogido
2.1561 | 7 |  | 12 | 54.7303 |  | 43.5153 | 85
CALCULO DE BATERIAS (C= Consumo semanal * semanas de reserva / %de descarga)
Consumo semanal (Ah) |  | Semanas de reserva |  | % de descarga |  | Capacidad de la bateria (Ah)
54.7303 |  | 1 |  | 60% |  | 91.2172
DIMENSIONADO DEL REGULADOR
9.1667 |  |  | < | 15
7.0833
INVERSOR ESCOGIDO
Inversor GE 12V>220V 1000W Onda Senoidal Pura
Note on A13: Peor caso de horas solares pico para la latitud de Cervera y con una inclinacion del panel de 40º
Note on E22: Es el valor escogido para el regulador. Debe ser mayor que el mas alto de los dos anteriores

## Seccion cable alumbrado
DATOS DE ENTRADA
| TENSIÓN (V) |  |  | 12
| POTENCIA (W) |  |  | 80
| COS FI |  |  | 0.85
| C. D. T. MAX (%) |  |  | 3
| LONGITUD DE LA LÍNEA (m) |  |  | 50
| Intensidad de CC |  | 6.6667
| Cdt |  | 0.36
| Intensidad en CAM |  | 7.8431
| Intensidad en CAT |  | 2.6206
RESULTADOS
DATOS COMPARATIVOS PARA IGUAL CAÍDA DE TENSIÓN (V) = |  |  |  |  | 0.36
INTENSIDAD (A)
Corriente Continua |  | C. A. Monofásica |  | C. A. Trifásica
Tensión (V): | 12 | Tensión (V): | 12 | Tensión (V): | 20
6.7 |  | 7.8 |  | 2.6
SECCIÓN (mm2)
Corriente Continua |  | C. A. Monofásica |  | C. A. Trifásica
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
33.0688 | 52.9101 | 33.0688 | 52.9101 | 5.5245 | 8.8393
DENSIDAD DE CORRIENTE (A/mm2)
Corriente Continua |  | C. A. Monofásica |  | C. A. Trifásica
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
0.2016 | 0.126 | 0.23718 | 0.14824 | 0.47435 | 0.29647
PESO DEL CONDUCTOR (Kg)
Corriente Continua |  | C. A. Monofásica |  | C. A. Trifásica
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
29.1 | 14.3 | 29.1 | 14.3 | 7.3 | 3.6
PÉRDIDA DE POTENCIA (W)
Corriente Continua |  | C. A. Monofásica |  | C. A. Trifásica
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
2.4 | 2.4 | 3.3218 | 3.3218 | 3.3297 | 3.3297
DENSIDAD DE CORRIENTE MAX.
A/mm2
(LÍNEAS AÉREAS)
| Sección nominal mm2 | Cobre | Aluminio
| 10 | 8.75 | -
| 15 | 7.6 | 6
| 25 | 6.35 | 5
| 35 | 5.75 | 4.55
| 50 | 5.1 | 4
| 70 | 4.5 | 3.55
| 95 | 4.05 | 3.2
| 125 | 3.7 | 2.9
| 160 | 3.4 | 2.7
| 200 | 3.2 | 2.5
| 250 | 2.9 | 2.3
Note on F5: Tensión. En trifásica tensión de fase
Note on F6: Potencia a transportar
Note on F7: Factor de potencia de la carga
Note on F8: Caida de tensión máxima
Note on F9: Longitud de la línea

## Fichas tecnicas
Fichas tecnicas
Regulador steca 1515
Panel Kyocera 85W
Inversor GE 12>220 1000W
4 OPzS 200 hoppecke