## DIMENSIONADO FV
Ejercicio: Dimensionar el Sistema FV para electrificación rural en El Salvador para la siguiente demanda energética
| APARATO | Nº | P(W/udad.) | t (h) | días de uso
c.c | lámpara int | 1 | 10 | 4 | 2
| lámpara ext | 1 | 20 | 2 | 2
c.a | computadora | 1 | 200 | 4 | 2
| radio | 1 | 50 | 4 | 2
| ventilador | 1 | 100 | 2 | 2
PASO 1: Estimación de la demanda media diaria de energía eléctrica
NOTA: Rend. Inversor 87% y Rend. Regulador 95%
| APARATO | Nº | P(W/udad.) | t (h) | días de uso | días a la semana | E (Wh)
c.c | lámpara int | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11.4286
| lámpara ext | 1 | 20 | 2 | 2 | 7 | 11.4286
|  | Pcc | 30 |  |  | Ecc | 22.8571
| APARATO | Nº | P(W/udad.) | t (h) | días de uso | días a la semana | E (Wh)
c.a | computadora | 1 | 200 | 4 | 2 | 7 | 228.5714 |  | Econsumida | 416.9458
| radio | 1 | 50 | 4 | 2 | 7 | 57.1429 |  | Edemandada | 438.8903
| ventilador | 1 | 100 | 2 | 2 | 7 | 57.1429
|  | Pca | 350 |  |  | Eca | 342.8571
PASO 2: Ángulo de inclinación y energía incidente
San Salvador, El Salvador
Latitud | 13,6º
DATOS DE RADIACIÓN EN KWh SEGÚN EL PROYECTO SWERA DE LA UCA
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año
4.87 | 5.28 | 5.58 | 5.31 | 4.64 | 4.52 | 5.3 | 5.12 | 4.41 | 4.38 | 4.6 | 4.55 | 4.88
*NOTA: 1kW = 3,6 MJ
**NOTA: inclinación mínima 20º y factor de corrección k=1,2 |  |  |  |  | Eincidente | 18.9216
PASO 3: Dimensionado del generador FV
NOTA: Considerar Vnom,inst=12
Vnom,inst 1 | 12
[5 empty] | HSP | 5.256
CARACT. FABRICANTE |  |  |  |  | Eproducida | 516.3416
Vnom (V) | 12 |  |  |  | Npaneles | 2
Vpico (V) | 17.5 |  |  |  | nºpan/fila 1 | 1
Ppico (W) | 75 |  |  |  | nºfilas 1 | 2
rend panel | 85
PASO 4: Dimensionado del sistema de acumulación
CARACT. FABRICANTE |  |  |  |  | Vnom,sist 12V
Vnom (V/vaso) | 12 |  |  |  | Cn,12 V | 203.19
C100 (Ah) | 120 |  |  |  | nº filas | 2
Pf desc,máx(%) | 0.6 |  |  |  | vasos/fila | 1
Autonomía | 3 |  |  |  | nº vasos total | 2
Rend (%) | 0.9
PASO 5: Dimensionado del regulador de carga
Rend (%) | 95
REGULADORES DISPONIBLES |  |  |  |  | Vnom,sist 12V
MODELO | LEO 125/12 | LEO 125/24 | LEO 75/24 |  | I máx, gener | 8.5714
Tensión trabajo | 12 | 24 | 24 |  | I máx, carga | 5.6818
Imáx paneles | 125 | 125 | 75
Imáx consumo | 125 | 125 | 75 |  | NOTA: Tensión de trabajo en alterna 110V y no 230!!
PASO 6: Dimensionado del inversor
Rend (%) | 87 |  |  |  | Pinv | 402.2989
PASO 7: Dimensionado del cableado
ρ(Cu,20ºC) | 0.017857
ρ(Cu,32ºC) | 0.026257
L (m) | 5 |  |  |  | Smín,12V | 9.3776
Δvmáx (12 V) | 0.24 | 0.02*Vnom, sist

## RADIACION
Mes | Radiación solar diaria - horizontal RETSCREEN | Radiación solar diaria - horizontal SWERA | Radiación solar diaria - horizontal NASA | Radiación solar diaria - horizontal SWTDI
| kWh/m²/d | kWh/m²/d | kWh/m²/d | kWh/m²/d
Enero | 3.89 | 4.87 | 5.51 | 6.5
Febrero | 4.17 | 5.28 | 6.39 | 6.8
Marzo | 4.28 | 5.58 | 7.13 | 6.7
Abril | 4.17 | 5.31 | 7.06 | 6.2
Mayo | 3.72 | 4.64 | 5.93 | 5.7
Junio | 3.67 | 4.52 | 4.36 | 4.8
Julio | 4.17 | 5.3 | 4.47 | 5.7
Agosto | 4 | 5.12 | 4.51 | 6.6
Setiembre | 3.5 | 4.41 | 4.86 | 5.2
Octubre | 3.56 | 4.38 | 5.16 | 6.1
Noviembre | 3.72 | 4.6 | 4.67 | 6.5
Diciembre | 3.72 | 4.55 | 4.92 | 6.7
Anual | 3.8797 | 4.88 | 5.41 | 6.1