## Cálculo de consumo
Proyecto |  | Prueba |  |  | Contacto |  | Prueba
Persona a cargo |  | Prueba |  |  | Fecha |  | Prueba
CALCULO DEL CONSUMO CONSTANTE A LO LARGO DEL AÑO
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Descripción de la Carga | Nº de Cargas | Intensidad (A) | Tensión (V) | Potencia AC (W) | Ciclo diario (horas/día) | Ciclo semanal (días/semana) | Rendimiento de conversión | Tensión nominal del sistema (V) | Consumo Amp-Hora (Ah/día)
CARGAS EN AC
Elemento de equipos de radio | 50 |  | 48 | 2460 | 24 | 7 | 0.9 | 48 | 1366.6667
Equipo de telecomunicaciones | 30 |  | 48 | 250 | 24 | 7 | 0.9 | 48 | 138.8889
Ventilador de bastidor | 14 |  | 48 | 100 | 24 | 7 | 0.9 | 48 | 55.5556
Equipo de transmisión | 12 |  | 48 | 428 | 24 | 7 | 0.9 | 48 | 237.7778
|  |  |  | 0 | 24 | 7 | 0.9 | 48 | 0
|  |  |  | 0 | 24 | 7 | 0.9 | 48 | 0
|  |  |  | 0 | 24 | 2 | 0.9 | 48 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 48 | 0
CARGAS EN DC
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Potencia Total (W) | 3238 |  |  |  | Consumo Total (Ah/día) | 1798.8889
| Potencia DC Total (W) | Potencia AC Total (W) | Tensión Nominal del Sistema (V) | Intensidad pico (A) | Consumo Total Ah/día | Factor de rendimiento de cableado | Factor de rendimiento de la batería | Consumo Total corregido (Ah/día)
| 0 | 3238 | 48 | 67.4583 | 1798.8889 | 0.98 | 0.95 | 1932.2115
Note on J10: waliki: inversor dc/ac 0,8 convertidor dc/dc 0,85
Note on I33: waliki: por defecto 0,98 debe ser mayor a 0,97 en cualquiera de los circuitos del sistema
Note on J33: waliki: por defecto 0,9

## Intensidad y Ángulo incli.
Proyecto |  |  | Prueba | [6 empty] | Contacto |  |  | Prueba
Persona a cargo |  |  | Prueba | [6 empty] | Fecha |  |  | Prueba
INTENSIDAD Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN
SELECCIÓN CONSUMO A LO LARGO DEL AÑO | [11 empty] | Localidad | Madrid | Latitud | 37.88
TENSIÓN UTILIZADA EN CC PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO NO CTE (V) |  | 48
INTENSIDAD MÁXIMA DE LAS CARGAS EN CC NECESARIA (A) |  | 18
POTENCIA MÁXIMA NECESARIA DE LAS CARGAS EN CA (W) |  | 350
[12 empty] | 1 | 19
|  |  |  | Ángulo de Inclinación | 34 | [11 empty] | Ángulo inclinación |  |  | 29.8372 |  |  |  | Ángulo inclinación |  |  | 52.88 |  |  |  | Ángulo inclinación |  |  | 17.88
| Mes | Consumo Total Corregido (Ah/día) | Consumo Total Corregido Ah/día | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A) | [5 empty] | Ángulo Óptimo Anual |  | 29.8372 | Ángulo Óptimo Verano |  | 17.88 | Mes | Consumo Corregido (Ah/día) | Consumo Corregido (Ah/día) | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A) |  |  | Mes | Consumo Corregido (Ah/día) | Consumo Corregido (Ah/día) | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A) |  |  | Mes | Consumo Corregido (Ah/día) | Consumo Corregido (Ah/día) | Horas sol pico día | Intensidad de diseño (A)
| Enero |  | 1932.2115 | 4.1043 | 470.7821 | 0 | 4.1043 | Enero | 127.232 |  | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Enero | 0 | 1932.2115 | 3.978 | 485.7251 | 3.978 | Enero | Enero | 0 | 1932.2115 | 4.454 | 433.8155 | 4.454 | Enero | Enero | 0 | 1932.2115 | 3.5263 | 547.9415 | 3.5263 | Enero
| Febrero |  | 1932.2115 | 4.46 | 433.2354 | 0 | 4.46 | Febrero | 124.8788 |  | 3.4862 | 554.2423 | Diciembre | 5.8338 | 331.21 | Abril | Febrero | 0 | 1932.2115 | 4.3878 | 440.3609 | 4.3878 | Febrero | Febrero | 0 | 1932.2115 | 4.5677 | 423.0137 | 4.5677 | Febrero | Febrero | 0 | 1932.2115 | 3.6929 | 523.224 | 3.6929 | Febrero
| Marzo |  | 1932.2115 | 5.8323 | 331.2949 | 0 | 5.8323 | Marzo | 180.8013 | [7 empty] | Marzo | 0 | 1932.2115 | 5.8016 | 333.0487 | 5.8016 | Marzo | Marzo | 0 | 1932.2115 | 5.6861 | 339.8149 | 5.6861 | Marzo | Marzo | 0 | 1932.2115 | 5.5886 | 345.741 | 5.5886 | Marzo
| Abril | 35 | 1932.2115 | 5.6943 | 339.3245 | 35 | 5.6943 | Abril | 170.8286 |  | Ángulo Óptimo Invierno |  | 52.88 | Ángulo Seleccionado |  | 34 | Abril | 35 | 1932.2115 | 5.7592 | 335.4983 | 5.7592 | Abril | Abril | 35 | 1932.2115 | 5.1603 | 374.4388 | 5.1603 | Abril | Abril | 35 | 1932.2115 | 5.8338 | 331.21 | 5.8338 | Abril
| Mayo | 56 | 1932.2115 | 6.4217 | 300.8857 | 56 | 6.4217 | Mayo | 199.0741 |  | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Horas de sol pico (hrs/día) | Intensidad de diseño (A) | Mes de Diseño | Mayo | 56 | 1932.2115 | 6.5637 | 294.3789 | 6.5637 | Mayo | Mayo | 56 | 1932.2115 | 5.5354 | 349.0673 | 5.5354 | Mayo | Mayo | 56 | 1932.2115 | 6.8522 | 281.985 | 6.8522 | Mayo
| Junio | 58 | 1932.2115 | 6.6919 | 288.7372 | 58 | 6.6919 | Junio | 200.7582 |  | 3.9426 | 490.0901 | Diciembre | 3.6039 | 536.1379 | Diciembre | Junio | 58 | 1932.2115 | 6.8747 | 281.0623 | 6.8747 | Junio | Junio | 58 | 1932.2115 | 5.6345 | 342.9278 | 5.6345 | Junio | Junio | 58 | 1932.2115 | 7.2836 | 265.2835 | 7.2836 | Junio
| Julio | 32 | 1932.2115 | 7.1497 | 270.2512 | 32 | 7.1497 | Julio | 221.6403 | [7 empty] | Julio | 32 | 1932.2115 | 7.3352 | 263.4153 | 7.3352 | Julio | Julio | 32 | 1932.2115 | 6.0453 | 319.6243 | 6.0453 | Julio | Julio | 32 | 1932.2115 | 7.7367 | 249.7469 | 7.7367 | Julio
| Agosto | 45 | 1932.2115 | 6.6643 | 289.9363 | 45 | 6.6643 | Agosto | 206.5921 | [7 empty] | Agosto | 45 | 1932.2115 | 6.7725 | 285.3037 | 6.7725 | Agosto | Agosto | 45 | 1932.2115 | 5.8936 | 327.8466 | 5.8936 | Agosto | Agosto | 45 | 1932.2115 | 6.95 | 278.0163 | 6.95 | Agosto
| Septiembre | 48 | 1932.2115 | 6.2386 | 309.7174 | 48 | 6.2386 | Septiembre | 187.1588 | [7 empty] | Septiembre | 48 | 1932.2115 | 6.2486 | 309.2241 | 6.2486 | Septiembre | Septiembre | 48 | 1932.2115 | 5.8981 | 327.5982 | 5.8981 | Septiembre | Septiembre | 48 | 1932.2115 | 6.1447 | 314.4527 | 6.1447 | Septiembre
| Octubre |  | 1932.2115 | 4.6416 | 416.2849 | 0 | 4.6416 | Octubre | 143.8884 | [7 empty] | Octubre | 0 | 1932.2115 | 4.6298 | 417.3411 | 4.6298 | Octubre | Octubre | 0 | 1932.2115 | 4.4822 | 431.0889 | 4.4822 | Octubre | Octubre | 0 | 1932.2115 | 4.5022 | 429.1677 | 4.5022 | Octubre
| Noviembre |  | 1932.2115 | 3.7782 | 511.405 | 0 | 3.7782 | Noviembre | 113.3472 | [7 empty] | Noviembre | 0 | 1932.2115 | 3.6845 | 524.4126 | 3.6845 | Noviembre | Noviembre | 0 | 1932.2115 | 4.0083 | 482.0549 | 4.0083 | Noviembre | Noviembre | 0 | 1932.2115 | 3.3361 | 579.1815 | 3.3361 | Noviembre
| Diciembre |  | 1932.2115 | 3.6039 | 536.1379 | 0 | 3.6039 | Diciembre | 111.7223 | [7 empty] | Diciembre | 0 | 1932.2115 | 3.4862 | 554.2423 | 3.4862 | Diciembre | Diciembre | 0 | 1932.2115 | 3.9426 | 490.0901 | 3.9426 | Diciembre | Diciembre | 0 | 1932.2115 | 3.0707 | 629.2451 | 3.0707 | Diciembre
| HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 65.2808 | [12 empty] | HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 65.5218 |  |  |  | HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 61.3079 |  |  |  | HORAS SOL PICO TOTALES: |  |  | 64.5177

## Dimensionado Batería
| Proyecto |  | Prueba |  |  | Contacto |  | Prueba
| Persona a cargo |  | Prueba |  |  | Fecha |  | Prueba
DIMENSIONADO DE LA BATERÍA
|  | INFORMACIÓN DE LA BATERÍA |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
|  | Marca | ECOSAFE | [5 empty] | 7 | 10
|  | Modelo | 12 Baterias Gel Hawker 12V
|  | Tipo | NA
|  | Tensión Nominal (V) | 144
|  | Tensión de flotación 25º C (V) | 2.25
|  | Tensión de Ecualización 25ºC (V) | 2.35
|  | C100 (Ah) | 1616
Consumo total Ah corregido (Ah/día) | Mes de diseño | Días de autonomía | Máxima profundidad de descarga | Corrección por temperatura | Capacidad necesaria de batería (Ah) | Capacidad de la batería seleccionada (Ah) | Baterías en paralelo min. Recomendadas | Baterias en paralelo seleccionadas
1932.2115 | Diciembre | 3 | 0.7 | 1 | 8843.2 | 1616 | 6 | 6 |  |  |  | 1.618 | 536.1379
|  |  | Tensión nominal del sistema (V) | Tensión nominal de la batería (V) | Baterías en serie | Baterías en paralelo | Nº total de baterías
|  |  | 48 | 144 | 0.33333 | 6 | 2
Baterías en paralelo | Capacidad de la batería selecionada C100(Ah) | Capacidad del sistema de baterías (Ah) | Factor de profundidad de descarga estacional | Capacidad Útil (Ah) | Profundidad de descarga media diaria real (%) | Profundidad de descarga media max. al final días de autonomia (%) | Período de recuperación Invierno 100% de carga Baterias (días) | Período de recuperación Verano 100% de carga Baterias (días)
6 | 1616 | 9696 | 0.7 | 6787.2 | 14.95% | 74.73% | 9 | 5 |  |  | 9 | 9 | 5 | 5
Note on F17: waliki: Tipo de batería Valor defecto plomo antimonio 0,8 plomo calcio 0,6 niquel cadmio 0,9

## Dimensionado PV
Proyecto |  | Prueba |  |  | Contacto |  | Prueba
Persona a cargo |  | Prueba |  |  | Fecha |  | Prueba
DIMENSIONADO GENERADOR PV
| Grado de Viabilidad Técnico/Económica | 2
| INFORMACION DEL MÓDULO PV |  |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
| Marca y Modelo | EXION SOLUCIONES SA
| Tipo | POLICRISTALINO
| Potencia (Wp) | 240
| Vmp (V) | 30.8 | Voc (V) | 37.2
| Imp (A) | 7.8 | Isc (A) | 8.55
| Intensidad corregida (A) | Factor de corrección del módulo | Intensidad de diseño corregida | Intensidad nominal del módulo (A) | Módulos en paralelo min. Recomendados | Módulos en serie min. Recomendados | Modulos en paralelo seleccionados | Módulos en serie seleccionados | Potencia Pico Generador (Wp)
| 446.4584 | 0.95 | 469.9562 | 7.8 | 61 | 2 | 61 | 2 | 29280 |  |  | 6787.2 | 3.6039 | 21 | 89.6795 | 536.1379 | 446.4584
8
Tensión nomial del sistema (V) | Tensión nominal del módulo (V) | Módulos en Paralelo | Módulos en Serie | Total Módulos | Tensión Máxima del sistema (V) | Tensión Max. Necesaria Para Flotación (V) | Tensión Máx. Necesaria Para Ecualización (V) | Temperatura Ambiente máxima ºC | Temperatura de célula con Irradiancia máxima ºC |  | Tensión de circuito abierto a Tc (V)
48 | 30.8 | 61 | 2 | 122 | 74.4 | 54 | 56.4 | 30 | 60.375 | 13.1595 | 61.2405
Note on E19: waliki: Cristalino 0,9 Amorfo 0,7

## Gráficos
Proyecto | Prueba | Contacto | Prueba
Persona a cargo | Prueba | Fecha | Prueba
GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
PARÁMETROS DE DISEÑO
|  |  |  | Energía Media Diaria Generada en PV (kWh/d) |  | Energía Necesaria (kWh/d) | Balance de Energía (kWh/d) | Energía Aportada por Baterías kWh/día |  | Productividad del Generador |  | Productividad Final
|  |  |  | Enero | 93.7347 | 92.7462 | 0.98854 |  | 4.1043 | Enero | 3.2013 |  | 92.7462
|  |  |  | Febrero | 101.8583 | 92.7462 | 9.1121 |  | 4.46 | Febrero | 3.4788
|  |  |  | Marzo | 133.2004 | 92.7462 | 40.4542 |  | 5.8323 | Marzo | 4.5492
|  |  |  | Abril | 130.0484 | 92.7462 | 37.3023 |  | 5.6943 | Abril | 4.4415
|  |  |  | Mayo | 146.6624 | 92.7462 | 53.9162 |  | 6.4217 | Mayo | 5.009
|  |  |  | Junio | 152.8332 | 92.7462 | 60.087 |  | 6.6919 | Junio | 5.2197
|  |  |  | Julio | 163.2874 | 92.7462 | 70.5413 |  | 7.1497 | Julio | 5.5768
|  |  |  | Agosto | 152.2011 | 92.7462 | 59.4549 |  | 6.6643 | Agosto | 5.1981
|  |  |  | Septiembre | 142.4803 | 92.7462 | 49.7341 |  | 6.2386 | Septiembre | 4.8661
|  |  |  | Octubre | 106.0058 | 92.7462 | 13.2597 |  | 4.6416 | Octubre | 3.6204
|  |  |  | Noviembre | 86.289 | 92.7462 | -6.4572 |  | 3.7782 | Noviembre | 2.947
|  |  |  | Diciembre | 82.3083 | 92.7462 | -10.4378 |  | 3.6039 | Diciembre | 2.8111
|  |  |  | MEDIA | 124.2424 |  |  |  | 5.4401 | MEDIA | 4.2433

## Regulador de carga
Proyecto |  | Prueba |  |  | Contacto |  | Prueba
Persona a cargo |  | Prueba |  |  | Fecha |  | Prueba
ESPECIFICACIONES DEL REGULADOR DE CARGA
| INFORMACION DEL REGULADOR DE CARGA |  |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
| Modelo | SOLARTEC RC
| Tipo | RC48-N | [5 empty] | 1
| Tensión (V) | 48 | [5 empty] | 61
| Puntos de corte ajustables | [6 empty] | 2
| Compensación de temperatura |  |  | SI |  |  |  | 61
| Tensión corte sobrecarga |  |  | SI |  |  |  | 0
| Tensión corte sobredescarga |  |  | SI
| Tensión rearme sobredescarga |  |  | SI
| Seguidor MPP |  |  | SI
| Protección Intensidad inversa |  |  | SI
Necesidades del Sistema
| Tensión sistema (V) |  |  | 48
| Intensidad sistema (A) |  |  | 651.9375
| Intensidad DC carga (A) |  |  | 0
| Isc del generador (A) | Intensidad mínima del regulador (A) | Intensidad nominal del regulador (A) | Reguladores en paralelo
| 521.55 | 651.9375 | 652 | 1

## Acon.de potencia
Proyecto | Prueba | Contacto |  | Prueba
Persona a cargo | Prueba | Fecha |  | Prueba
ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA
INVERSOR
Requerimientos del sistema |  | Especificaciones Inversor/es |  |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Forma de onda | 1 | Marca | Victron |  |  |  | SENOIDAL PURA | 6 | 120 | SI | 1939.2
Tensión DC (V) | 4 | Modelo | 48/5000/70 |  |  |  | MODIFICADA | 12 | 130 | NO | 140
Tensión AC (V) | 3 | Forma de onda | SENOIDAL PURA |  |  |  | CUADRADA | 24 | 220
Potencia Máxima (W) | 3238 | Tensión (DC) | 48 | (V) |  |  |  | 48 | 230
Coeficiente de simultaneidad (%) | 75 | Tensión (AC) | 230 | (V) |  |  |  | 120
Potencia Nominal min necesaria (W) | 2428.5 | Potencia nominal (W) | 1200 |  | Nº de Inversores seleccionados | Potencia Total AC (W) |  | 240
Tiempo de operación en sobrecarga (min.) |  | Potencia pico max (W) | 2400 | (W)
Rendimiento a carga nominal (%) | 0.9 | Nº inversores MIN. necesarios | 2.0238 |  | 2 | 2400
|  | Inversor-Cargador | 1
|  | Tensión de entrada (V) | 230 |  |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
|  | Corriente de carga máxima (A) | 70
|  | Tiempo aprox. Carga Baterías (h) | 48.48
|  | Compensación de Tensión | 1
|  | Sensor de Tª | 1
|  | Sistema de conmutación automático | 1
GENERADOR DIESEL
Características:
Modelo
Potencia Nominal (kW)
Potencia Máxima (kW)
Tensión (V)
Combustible utilizado
Autonomía
Sistema de arranque
CONVERTIDOR DC/DC
Requerimientos del sistema |  | Especificaciones convertidor DC/DC
Tensión DC entrada (V) |  | Marca
Tensión DC salida (V) |  | Modelo
Potencia de salida (W) |  | Tensión de entrada (V)
Temperatura de operación (ºC) |  | Tensión de salida (V)
Intensidad salida (A)
Temperatura de operación (ºC)
Características:
Tensión de salida regulable

## Comp. protección
Proyecto | Prueba |  |  |  | Contacto |  | Prueba
Persona a cargo | Prueba |  |  |  | Fecha |  | Prueba
COMPONENTES DE PROTECCIÓN
Generador-Regulador/es | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO |  | 1
Isc del generador PV (A) | Intensidad máxima del generador (A) | Voc del generador (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
521.55 | 651.9375 | 74.4 | Intensidad Máxima (A) | 814.9219 | 814.9219 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
|  |  | Tensión Máxima (V) | 74.4 | 74.4 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
Tipo
Regulador/es-Consumo DC | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Intensidad DC pico de consumo (A) | Máxima intensidad DC (A) | Tensión máxima DC (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
0 | 0 | 48 | Intensidad Máxima (A) | 0 | 0
|  | 48 | Tensión Máxima (V) | 48 | 48
|  | 48 | Tipo
Batería-Inversor | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Potencia nominal del inversor (W) | Rendimiento | Tensión máxima DC (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
1200 | 0.9 | 48 | Intensidad Nominal (A) | 34.7222 | 34.7222 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO | TENED EN CUENTA QUE LOS PICOS MAX. DE ARRANQUE
|  |  | Tensión Nominal (V) | 48 | 48 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO | DEL INVERSOR PUEDEN LLEGAR AL 300% Pn
Tipo
Inversor-Consumo AC | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Intensidad máxima AC (A) | Intensidad máxima AC corregida | Tensión máxima AC (V) |  | Interruptor Magnetotérmico Calculado | Interruptor Diferencial Calculado | Magnetotérmico Comercal | Interruptor diferencial Comercial
7.0391 | 8.7989 | 230 | Intensidad Nominal (A) | 10.9986 | 10.9986 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
|  |  | Tensión Nominal (V) | 230 | 230 |  |  | COMPONENTE DE PROTECCIÓN INCORRECTO
Tipo/Sensibilidad
Otros interruptores | [7 empty] | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Intensidad máxima (A) | Intensidad máxima corregida (A) | Tensión máxima (V) |  | Interruptor Calculado | Fusible Calculado | Inerruptor Comercial | Fusible comercial
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0 | 19
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0 | 24
Tipo
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0
Tipo
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0
Tipo
| 0 |  | Coriente Nominal (A) | 0 | 0
|  |  | Tensión Nominal (V) | 0 | 0
Tipo

## Cableado
Proyecto | Prueba |  |  |  | Contacto |  | Prueba
Persona a cargo | Prueba |  |  |  | Fecha |  | Prueba
CABLEADO DEL SISTEMA
Tendido de Conductores | Tensión del sistema (V) | Máxima intensidad (A) | Longitud (m) | Caidas de tensión permitidas (%) | Sección calculada mm2 | Sección comercial mm2 | Caida de tensión real según sección comercial (%) | Imax admisible por el cable (A) | Corrección por Tª | Corrección por nº cables bajo mismo conducto | Imax admitida corregida (A) | Cumplimiento con sistema de protección | Cumplimiento Sección comercial | ADVERTENCIAS
SISTEMAS DC
Generador a Regulador | 48 | 651.9375 | 8 | 1.5 | 257.8775 | 100 | 3.8682 | 49 | 1 | 1 | 49 | sección correcta | sección incorrecta
Regulador a consumo DC | 48 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | sección correcta | sección incorrecta
Batería a Inversor | 48 | 50 | 2 | 1.5 | 4.9444 | 50 | 0.14833 | 130 | 1 | 1 | 130 | sección correcta | sección correcta
Regulador a batería | 48 | 625.86 | 6 | 1.5 | 185.6718 | 75 | 3.7134 | 49 | 1 | 1 | 49 | sección correcta | sección incorrecta
SISTEMAS AC
Inversor a consumo AC | 230 | 8.7989 | 50 | 2 | 3.4048 | 10 | 0.68096 | 50 | 1 | 1 | 50 | sección correcta | sección correcta
OTROS CIRCUITOS
[11 empty] | 0 | sección incorrecta | sección incorrecta
[11 empty] | 0 | sección correcta | sección incorrecta
[11 empty] | 0 | sección correcta | sección incorrecta
[11 empty] | 0 | sección correcta | sección incorrecta
PUESTA A TIERRA
Puesta a Tierra de equipos | Sección |  |  |  | Tipo de puesta a tierra
Puesta a Tierra del sistema
Note on G7: waliki: Se recomienda que en cualquier tramo de la instalación las caídas de tensión sean inferiores al 1,5%
Note on L7: waliki: Si el cable va a trabajar a más de 40ºC consultar tabla 7 ITC_BT_06
Note on M7: waliki: Si va a haber más de un conductor, consultar Tabla 6 ITC_BT_06

## Hibrido
| Proyecto | Prueba |  |  |  | Contacto |  |  | Prueba
| Persona a cargo | Prueba |  |  |  | Fecha |  |  | Prueba
ESTUDIO DE SISTEMA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO-EÓLICO
| Altura de Rotor |  | 30 |  |  | Peor mes fotovoltaico |  | Diciembre |  | ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO |  | FALSE
| Eficiencia Aerogenerador |  | 0.19 |  |  | Peor mes eólico |  | Diciembre |  |  |  | FALSE |  |  | 3.6039 | 12 | 19 | 108175.2968
| Coste R fv (€/kWp) |  | 4500 | [8 empty] | FALSE |  |  | 2.5 | 12 |  | 110570.724
| Coste R eólico (€/m2) |  | 400 | [6 empty] | Coste (Euros) | [7 empty] | 125277.4883
[6 empty] | Configuración sólo FV (kWp) |  | 25.7346 |  | 115805.7891 | [7 empty] | 175072.9758
[6 empty] | Configuración sólo eólica (m2) |  | 812.888 |  | 325155.186
[6 empty] | Configuración Óptima Hibrida | FV (Kwp) | 21.7797 |  | 129810.3561
[7 empty] | (m2) | 79.5045
[6 empty] | 2ª Configuración Hibrida | FV (Kwp) | 10.3225 |  | 132684.8688
[7 empty] | (m2) | 215.5842
[6 empty] | 3ª Configuración Hibrida | FV (Kwp) | 19.7205 |  | 150332.986
[7 empty] | (m2) | 153.977
[6 empty] | 4ª Configuración Hibrida | FV (Kwp) | 13.7248 |  | 210087.571
[7 empty] | (m2) | 370.8144
| Mes | Horas sol pico | Velocidad de viento (m/s) | V. de viento altura rotor (m/s) | Densidad de potencia | Densidad Energía Eólica x Efa | Consumo diario (kWh/día) | Energía Generada Solo FV (kWh/día) |  | Energía Generada Solo Eólica (kWh/día) | Energía Generada Óptima Híbrida (kWh/día) | Energía Generada 2ª Híbrida (kWh/día) | Energía Generada 3ª Híbrida (kWh/día) | Energía Generada 4ª Híbrida (kWh/día) | f | e |  | m | n | n1 | m1 | n1-m1 | n-m | A(m2) | P(kWp) | Condicionantes Área | Condicionantes Potencia |  | Min Área | Máxima P | Comprobación P |  |  |  | Coste
1 | Enero | 4.1043 | 3 | 3.5098 | 1.0377 | 0.19716 | 92.7462 | 105.6215 |  | 160.2653 | 105.0642 | 84.8698 | 111.2954 | 129.4384 | 22.5975 | 470.4213 | Enero-Febrero | 0.048037 | 0.039931 | 20.7953 | 22.5975 | -1.8022 | -0.008106 | 222.3349 | 11.9173 | 222.3349 | 11.9173 | 222.3349 | 128.3142 | 16.4337 | 16.4337 | ok | 128.3142 | 16.4337 | 125277.4883 | 128.3142 | 16.4337
2 | Febrero | 4.46 | 2.9 | 3.3928 | 0.93732 | 0.17809 | 92.7462 | 114.7753 |  | 144.7671 | 111.2954 | 84.4312 | 115.3743 | 127.2505 | 20.7953 | 520.7829 | Enero-Marzo | 0.048037 | 0.030535 | 15.9022 | 22.5975 | -6.6954 | -0.017502 | 382.5558 | 4.2208 | 382.5558 | 4.2208 | 382.5558
3 | Marzo | 5.8323 | 2.9 | 3.3928 | 0.93732 | 0.17809 | 92.7462 | 150.092 |  | 144.7671 | 141.1846 | 98.5972 | 142.4375 | 146.0857 | 15.9022 | 520.7829 | Enero-Abril | 0.048037 | 0.064955 | 16.2876 | 22.5975 | -6.31 | 0.016918 | -372.9751 | 40.5141 | 0 | 0
4 | Abril | 5.6943 | 3.7 | 4.3287 | 1.9467 | 0.36987 | 92.7462 | 146.5403 |  | 300.6637 | 153.4262 | 138.5176 | 169.2458 | 215.3067 | 16.2876 | 250.7527 | Enero-Mayo | 0.048037 | 0.03726 | 14.4425 | 22.5975 | -8.155 | -0.010777 | 756.7143 | -13.7526 | 756.7143 | 0 | 756.7143
5 | Mayo | 6.4217 | 3.2 | 3.7438 | 1.2593 | 0.23927 | 92.7462 | 165.2612 |  | 194.5028 | 158.8869 | 117.872 | 163.4826 | 176.8636 | 14.4425 | 387.6152 | Enero-Junio | 0.048037 | 0.042887 | 13.8594 | 22.5975 | -8.7382 | -0.0051494 | 1696.9286 | -58.9175 | 0 | 0
6 | Junio | 6.6919 | 3.4 | 3.9778 | 1.5105 | 0.287 | 92.7462 | 172.2145 |  | 233.2989 | 168.5661 | 130.9501 | 176.1597 | 198.2696 | 13.8594 | 323.1573 | Enero-Julio | 0.048037 | 0.036703 | 12.9721 | 22.5975 | -9.6255 | -0.011334 | 849.2608 | -18.1982 | 0 | 0
7 | Julio | 7.1497 | 3.3 | 3.8608 | 1.3811 | 0.26241 | 92.7462 | 183.9945 |  | 213.3132 | 176.581 | 130.3749 | 181.401 | 195.4353 | 12.9721 | 353.4345 | Enero-Agosto | 0.048037 | 0.029584 | 13.9169 | 22.5975 | -8.6806 | -0.018453 | 470.4213 | 0 | 470.4213 | 0 | 470.4213
8 | Agosto | 6.6643 | 3 | 3.5098 | 1.0377 | 0.19716 | 92.7462 | 171.5023 |  | 160.2653 | 160.8202 | 111.2954 | 161.7799 | 164.5741 | 13.9169 | 470.4213 | Enero-Septiembre | 0.048037 | 0.034869 | 14.8664 | 22.5975 | -7.7311 | -0.013168 | 587.1274 | -5.6062 | 587.1274 | 0 | 587.1274
9 | Septiembre | 6.2386 | 3.1 | 3.6268 | 1.1449 | 0.21754 | 92.7462 | 160.5487 |  | 176.832 | 153.1704 | 111.2954 | 156.5242 | 166.2895 | 14.8664 | 426.3494 | Enero-Octubre | 0.048037 | 0.02765 | 19.9817 | 22.5975 | -2.6159 | -0.020386 | 128.3142 | 16.4337 | 128.3142 | 16.4337 | 128.3142
10 | Octubre | 4.6416 | 2.6 | 3.0418 | 0.67548 | 0.12834 | 92.7462 | 119.4488 |  | 104.3268 | 111.2954 | 75.5807 | 111.2954 | 111.2954 | 19.9817 | 722.6544 | Enero-Noviembre | 0.048037 | 0.042426 | 24.5474 | 22.5975 | 1.9499 | -0.0056111 | -347.5095 | 39.2908 | 0 | 0
11 | Noviembre | 3.7782 | 2.8 | 3.2758 | 0.84366 | 0.16029 | 92.7462 | 97.2316 |  | 130.3017 | 95.033 | 73.5579 | 99.1905 | 111.2954 | 24.5474 | 578.5976 | Enero-Diciembre | 0.048037 | 0.031658 | 25.7346 | 22.5975 | 3.1371 | -0.016379 | -191.5356 | 31.7983 | 0 | 0
12 | Diciembre | 3.6039 | 2.5 | 2.9248 | 0.6005 | 0.11409 | 92.7462 | 92.7462 |  | 92.7462 | 87.5638 | 61.7987 | 88.6395 | 91.7715 | 25.7346 | 812.888 | Febrero-Marzo | 0.039931 | 0.030535 | 15.9022 | 20.7953 | -4.8931 | -0.0093957 | 520.7829 | 0 | 520.7829 | 0 | 520.7829 | 66.2538 | 18.1497 | 18.1497 | ok | 66.2538 | 18.1497 | 108175.2968 | 66.2538 | 18.1497
[17 empty] | Febrero-Abril | 0.039931 | 0.064955 | 16.2876 | 20.7953 | -4.5077 | 0.025024 | -180.1367 | 27.9883 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Mayo | 0.039931 | 0.03726 | 14.4425 | 20.7953 | -6.3528 | -0.0026709 | 2378.507 | -74.1805 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Junio | 0.039931 | 0.042887 | 13.8594 | 20.7953 | -6.9359 | 0.0029566 | -2345.9239 | 114.47 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Julio | 0.039931 | 0.036703 | 12.9721 | 20.7953 | -7.8232 | -0.003228 | 2423.5729 | -75.98 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Agosto | 0.039931 | 0.029584 | 13.9169 | 20.7953 | -6.8784 | -0.010347 | 664.7783 | -5.7499 | 664.7783 | 0 | 664.7783
[17 empty] | Febrero-Septiembre | 0.039931 | 0.034869 | 14.8664 | 20.7953 | -5.9289 | -0.0050617 | 1171.3179 | -25.9764 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Octubre | 0.039931 | 0.02765 | 19.9817 | 20.7953 | -0.81363 | -0.01228 | 66.2538 | 18.1497 | 66.2538 | 18.1497 | 66.2538
[17 empty] | Febrero-Noviembre | 0.039931 | 0.042426 | 24.5474 | 20.7953 | 3.7521 | 0.0024949 | 1503.9157 | -39.2573 | 0 | 0
[17 empty] | Febrero-Diciembre | 0.039931 | 0.031658 | 25.7346 | 20.7953 | 4.9393 | -0.0082726 | -597.0713 | 44.6369 | 0 | 0
[17 empty] | Marzo-Abril | 0.030535 | 0.064955 | 16.2876 | 15.9022 | 0.38542 | 0.03442 | 11.1976 | 15.5602 | 11.1976 | 15.5602 | 11.1976 | 11.1976 | 23.1993 | 15.5602 | fallo
[17 empty] | Marzo-Mayo | 0.030535 | 0.03726 | 14.4425 | 15.9022 | -1.4596 | 0.0067248 | -217.0528 | 22.5299 | 0 | 22.5299
[17 empty] | Marzo-Junio | 0.030535 | 0.042887 | 13.8594 | 15.9022 | -2.0428 | 0.012352 | -165.3756 | 20.9519 | 0 | 20.9519
[17 empty] | Marzo-Julio | 0.030535 | 0.036703 | 12.9721 | 15.9022 | -2.9301 | 0.0061678 | -475.067 | 30.4084 | 0 | 0
[17 empty] | Marzo-Agosto | 0.030535 | 0.029584 | 13.9169 | 15.9022 | -1.9852 | -0.0009511 | 2087.2787 | -47.8331 | 0 | 0
[17 empty] | Marzo-Septiembre | 0.030535 | 0.034869 | 14.8664 | 15.9022 | -1.0357 | 0.004334 | -238.974 | 23.1993 | 0 | 23.1993
[17 empty] | Marzo-Octubre | 0.030535 | 0.02765 | 19.9817 | 15.9022 | 4.0795 | -0.0028847 | -1414.1841 | 59.0844 | 0 | 0
[17 empty] | Marzo-Noviembre | 0.030535 | 0.042426 | 24.5474 | 15.9022 | 8.6453 | 0.011891 | 727.0652 | -6.2988 | 727.0652 | 0 | 727.0652
[17 empty] | Marzo-Diciembre | 0.030535 | 0.031658 | 25.7346 | 15.9022 | 9.8325 | 0.0011232 | 8754.2614 | -251.4101 | 0 | 0
[17 empty] | Abril-Mayo | 0.064955 | 0.03726 | 14.4425 | 16.2876 | -1.8451 | -0.027695 | 66.6212 | 11.9602 | 66.6212 | 11.9602 | 66.6212 | 47.2366 | 22.7198 | 13.2193 | fallo
[17 empty] | Abril-Junio | 0.064955 | 0.042887 | 13.8594 | 16.2876 | -2.4282 | -0.022067 | 110.0356 | 9.1402 | 110.0356 | 9.1402 | 110.0356
[17 empty] | Abril-Julio | 0.064955 | 0.036703 | 12.9721 | 16.2876 | -3.3155 | -0.028252 | 117.3557 | 8.6648 | 117.3557 | 8.6648 | 117.3557
[17 empty] | Abril-Agosto | 0.064955 | 0.029584 | 13.9169 | 16.2876 | -2.3706 | -0.035371 | 67.0225 | 11.9341 | 67.0225 | 11.9341 | 67.0225
[17 empty] | Abril-Septiembre | 0.064955 | 0.034869 | 14.8664 | 16.2876 | -1.4211 | -0.030086 | 47.2366 | 13.2193 | 47.2366 | 13.2193 | 47.2366
[17 empty] | Abril-Octubre | 0.064955 | 0.02765 | 19.9817 | 16.2876 | 3.6941 | -0.037304 | -99.0259 | 22.7198 | 0 | 22.7198
[17 empty] | Abril-Noviembre | 0.064955 | 0.042426 | 24.5474 | 16.2876 | 8.2599 | -0.022529 | -366.6327 | 40.1021 | 0 | 0
[17 empty] | Abril-Diciembre | 0.064955 | 0.031658 | 25.7346 | 16.2876 | 9.447 | -0.033296 | -283.7249 | 34.7169 | 0 | 0
[17 empty] | Mayo-Junio | 0.03726 | 0.042887 | 13.8594 | 14.4425 | -0.58313 | 0.0056275 | -103.6216 | 18.3034 | 0 | 18.3034 |  | 68.4703 | 21.0492 | 11.8913 | fallo
[17 empty] | Mayo-Julio | 0.03726 | 0.036703 | 12.9721 | 14.4425 | -1.4705 | -0.00055707 | 2639.6462 | -83.9105 | 0 | 0
[17 empty] | Mayo-Agosto | 0.03726 | 0.029584 | 13.9169 | 14.4425 | -0.52557 | -0.0076759 | 68.4703 | 11.8913 | 68.4703 | 11.8913 | 68.4703
[17 empty] | Mayo-Septiembre | 0.03726 | 0.034869 | 14.8664 | 14.4425 | 0.42392 | -0.0023908 | -177.3141 | 21.0492 | 0 | 21.0492
[17 empty] | Mayo-Octubre | 0.03726 | 0.02765 | 19.9817 | 14.4425 | 5.5392 | -0.0096095 | -576.4228 | 35.92 | 0 | 0
[17 empty] | Mayo-Noviembre | 0.03726 | 0.042426 | 24.5474 | 14.4425 | 10.1049 | 0.0051658 | 1956.11 | -58.442 | 0 | 0
[17 empty] | Mayo-Diciembre | 0.03726 | 0.031658 | 25.7346 | 14.4425 | 11.2921 | -0.0056017 | -2015.8474 | 89.5528 | 0 | 0
[17 empty] | Junio-Julio | 0.042887 | 0.036703 | 12.9721 | 13.8594 | -0.88733 | -0.0061846 | 143.4746 | 7.7061 | 143.4746 | 7.7061 | 143.4746 | 143.4746 | 19.2458 | 7.7061 | fallo
[17 empty] | Junio-Agosto | 0.042887 | 0.029584 | 13.9169 | 13.8594 | 0.057557 | -0.013303 | -4.3265 | 14.0449 | 0 | 14.0449
[17 empty] | Junio-Septiembre | 0.042887 | 0.034869 | 14.8664 | 13.8594 | 1.0071 | -0.0080183 | -125.5943 | 19.2458 | 0 | 19.2458
[17 empty] | Junio-Octubre | 0.042887 | 0.02765 | 19.9817 | 13.8594 | 6.1223 | -0.015237 | -401.8031 | 31.0917 | 0 | 0
[17 empty] | Junio-Noviembre | 0.042887 | 0.042426 | 24.5474 | 13.8594 | 10.6881 | -0.00046167 | -23150.9652 | 1006.7446 | 0 | 0
[17 empty] | Junio-Diciembre | 0.042887 | 0.031658 | 25.7346 | 13.8594 | 11.8752 | -0.011229 | -1057.5354 | 59.2144 | 0 | 0
[17 empty] | Julio-Agosto | 0.036703 | 0.029584 | 13.9169 | 12.9721 | 0.94488 | -0.0071189 | -132.7296 | 17.8436 | 0 | 17.8436 |  | 0 | 17.8436 |  | fallo
[17 empty] | Julio-Septiembre | 0.036703 | 0.034869 | 14.8664 | 12.9721 | 1.8944 | -0.0018337 | -1033.0768 | 50.8889 | 0 | 0
[17 empty] | Julio-Octubre | 0.036703 | 0.02765 | 19.9817 | 12.9721 | 7.0096 | -0.0090525 | -774.3314 | 41.3922 | 0 | 0
[17 empty] | Julio-Noviembre | 0.036703 | 0.042426 | 24.5474 | 12.9721 | 11.5754 | 0.0057229 | 2022.6453 | -61.2648 | 0 | 0
[17 empty] | Julio-Diciembre | 0.036703 | 0.031658 | 25.7346 | 12.9721 | 12.7626 | -0.0050446 | -2529.9452 | 105.8283 | 0 | 0
[17 empty] | Agosto-Septiembre | 0.029584 | 0.034869 | 14.8664 | 13.9169 | 0.94949 | 0.0052851 | 179.6535 | 8.6021 | 179.6535 | 8.6021 | 179.6535 | 179.6535 | 8.6021 | 8.6021 | ok | 179.6535 | 8.6021 | 110570.724 | 179.6535 | 8.6021
[17 empty] | Agosto-Octubre | 0.029584 | 0.02765 | 19.9817 | 13.9169 | 6.0647 | -0.0019336 | -3136.4806 | 106.7066 | 0 | 0
[17 empty] | Agosto-Noviembre | 0.029584 | 0.042426 | 24.5474 | 13.9169 | 10.6305 | 0.012842 | 827.807 | -10.5729 | 0 | 0
[17 empty] | Agosto-Diciembre | 0.029584 | 0.031658 | 25.7346 | 13.9169 | 11.8177 | 0.0020743 | 5697.2829 | -154.6315 | 0 | 0
[17 empty] | Septiembre-Octubre | 0.034869 | 0.02765 | 19.9817 | 14.8664 | 5.1152 | -0.0072188 | -708.6042 | 39.5749 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | fallo
[17 empty] | Septiembre-Noviembre | 0.034869 | 0.042426 | 24.5474 | 14.8664 | 9.681 | 0.0075566 | 1281.1293 | -29.8054 | 0 | 0
[17 empty] | Septiembre-Diciembre | 0.034869 | 0.031658 | 25.7346 | 14.8664 | 10.8682 | -0.0032109 | -3384.8038 | 132.8916 | 0 | 0
[17 empty] | Octubre-Noviembre | 0.02765 | 0.042426 | 24.5474 | 19.9817 | 4.5658 | 0.014775 | 309.012 | 11.4374 | 309.012 | 11.4374 | 309.012 | 309.012 | 11.4374 | 11.4374 | ok | 309.012 | 11.4374 | 175072.9758 | 309.012 | 11.4374
[17 empty] | Octubre-Diciembre | 0.02765 | 0.031658 | 25.7346 | 19.9817 | 5.7529 | 0.0040079 | 1435.4101 | -19.708 | 0 | 0
[17 empty] | Noviembre-Diciembre | 0.042426 | 0.031658 | 25.7346 | 24.5474 | 1.1872 | -0.010767 | -110.2559 | 29.2251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | fallo
[16 empty] | 34 | 4.1043
4.46
5.8323
5.6943
6.4217
6.6919
7.1497
6.6643
6.2386
4.6416
3.7782
3.6039
Note on M17: waliki: Si #¡NUM! Significa que no hay más opciones.

## Ciclo de vida
Proyecto | Prueba |  |  | Contacto | Contacto |  | Prueba
Persona a cargo | Prueba |  |  | Fecha | Fecha |  | Prueba
ANÁLISIS DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA
Parámetros económicos proyecto: |  | Sistema PV
Años para el análisis del Ciclo: |  | 20 | Tasa de inflación: |  |  | 3%
Tasa de inversión: |  | 6% | Tasa de inflación del combustible: |  |  | 5%
Tasa de descuento real: |  | 3% | Diferencial de inflación de combustible: |  |  | 2%
Partida |  |  | Importe ( € ) |  | Factor Valor Actual | Importe en Valor Actual ( € ) | Porcentaje sobre el coste Total Ciclo de Vida ( % )
Equipo e Instalación
Generador PV |  |  | 6000 |  | 1 | 6000 | 37.88%
Baterías |  |  | 1200 |  | 1 | 1200 | 7.575%
Resto del sistema |  |  | 500 |  | 1 | 500 | 3.156%
Instalación |  |  | 600 |  | 1 | 600 | 3.788%
SUBTOTAL A | [5 empty] | 8300 | 52.4%
Operación y Mantenimiento |  | Años Valor Actual Uniforme
Inspección Anual |  | 20 | 75 | 14.8775 | 14.8775 | 1115.8106 | 7.044%
Materiales |  | 20 | 80 | 14.8775 | 14.8775 | 1190.198 | 7.513%
Seguros |  | 20 |  | 14.8775 | 14.8775 | 0 | 0%
Otros |  | 20 |  | 14.8775 | 14.8775 | 0 | 0%
SUBTOTAL B | [5 empty] | 2306.0086 | 14.56%
Costes de la Energía
Combustible |  |  |  | 0 | 0 | 0
Reparaciones y Sustitciones |  | Año Valor Actual Simple
Banco de Baterías 1º |  | 8 | 2850 | 0.78941 | 0.78941 | 2249.8163 | 14.2%
Banco de Baterías 2º |  | 16 | 2850 | 0.62317 | 0.62317 | 1776.0258 | 11.21%
Banco de Baterías 3º |  | 20 | 2850 | 0.55368 | 0.55368 | 1577.9759 | 9.961%
Regulador de carga |  | 10 | 200 | 0.74409 | 0.74409 | 148.8188 | 0.9395%
SUBTOTAL C | [5 empty] | 5752.6368 | 36.31%
Valor residual |  | Año Valor Actual Simple
% estimado | 20% | 20 | 1660 | 0.3118 | 0.3118 | 517.5958 | 3.267%
Coste |  | 8300
|  |  | Coste Total Ciclo de Vida del Proyecto |  |  | 15841.0495 | 100%
Parámetros económicos proyecto: |  | Generador Diesel
Años para el análisis del Ciclo: |  | 20 | Tasa de inflación: |  |  | 3%
Tasa de inversión: |  | 6% | Tasa de inflación del combustible: |  |  | 5%
Tasa de descuento real: |  | 3% | Diferencial de inflación de combustible: |  |  | 2%
Partida |  |  | Importe ( € ) |  | Factor Valor Presente | Importe en Valor Presente ( € ) | Porcentaje sobre el coste Total Ciclo de Vida ( % )
Equipo e Instalación
Generador Diesel |  |  | 7800 |  | 1 | 7800 | 42.62%
SUBTOTAL A | [5 empty] | 7800 | 42.62%
Operación y Mantenimiento |  | Años Valor Actual Uniforme
Mano de Obra |  | 20 | 120 | 14.8775 | 14.8775 | 1785.297 | 9.755%
Inspección Anual |  | 20 | 75 | 14.8775 | 14.8775 | 1115.8106 | 6.097%
Materiales |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Otros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2901.1076
SUBTOTAL B | [5 empty] | 2901.1076 | 15.85%
Costes de la Energía
Combustible |  | 20 | 200 | 16.3514 | 16.3514 | 3270.2867 | 17.87%
SUBTOTAL C | [5 empty] | 3270.2867 | 17.87%
Reparaciones y Cambios |  | Año Valor Actual Simple
Banco de Baterías 1° |  | 8 | 1500 | 0.78941 | 0.78941 | 1184.1139 | 6.47%
Banco de Baterías 2° |  | 16 | 1500 | 0.62317 | 0.62317 | 934.7504 | 5.107%
Banco de Baterías 3° |  |  |  | 1 |  |  | 0%
1er Reajuste Generador |  | 5 | 1200 | 0.86261 | 0.86261 | 1035.1305 | 5.656%
2º Reajuste Generador |  | 10 | 1200 | 0.74409 | 0.74409 | 892.9127 | 4.879%
3er Reajuste Generador |  | 15 | 1200 | 0.64186 | 0.64186 | 770.2343 | 4.208%
SUBTOTAL A | [5 empty] | 4817.1418 | 26.32%
Valor residual
% estimado | 20% | 20 | 1560 | 0.3118 | 0.3118 | 486.4154 | 2.658%
Coste |  | 7800
|  |  | Coste Total Ciclo de Vida del Proyecto |  |  | 18302.1207 | 100%

## Radiación
|  | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes | [11 empty] | LATITUD [ º ]
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
1 | Albacete | 71 | 84 | 131 | 161 | 200 | 225 | 231 | 205 | 143 | 97 | 77 | 61 | 39
2 | Alcalá de Henares | 66 | 77 | 141 | 153 | 204 | 223 | 230 | 201 | 151 | 105 | 64 | 49 | 40.47
3 | Alcorcón | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.35
4 | Algeciras | 79 | 92 | 148 | 162 | 208 | 219 | 237 | 204 | 163 | 122 | 76 | 67 | 36.13
5 | Alicante | 79 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 38.35
6 | Almería | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 225 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 36.83
7 | Ávila
8 | Badajoz | 71 | 82 | 144 | 155 | 202 | 217 | 236 | 213 | 157 | 115 | 69 | 58 | 38.88
9 | Badalona | 54 | 69 | 118 | 142 | 167 | 187 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 49 | 41.45
10 | Baracaldo | 45 | 59 | 104 | 126 | 162 | 169 | 172 | 150 | 121 | 82 | 50 | 38 | 43.28
11 | Barcelona | 54 | 69 | 118 | 142 | 167 | 187 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 49 | 41.53
12 | Bilbao | 45 | 59 | 105 | 126 | 162 | 170 | 173 | 150 | 121 | 82 | 50 | 38 | 43.25
13 | Burgos | 51 | 68 | 119 | 137 | 177 | 196 | 206 | 182 | 138 | 93 | 54 | 42 | 42.35
14 | Cáceres | 68 | 80 | 139 | 151 | 201 | 212 | 231 | 207 | 149 | 110 | 65 | 52 | 39.47
15 | Cádiz | 80 | 92 | 150 | 164 | 211 | 222 | 239 | 207 | 166 | 124 | 67 | 68 | 36.53
16 | Cartagena | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 37.6
17 | Castellón | 65 | 79 | 130 | 159 | 198 | 211 | 217 | 191 | 142 | 106 | 67 | 56 | 39.97
18 | Ciudad Real | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 38.98
19 | Córdoba | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 37.88
20 | Cuenca
21 | Elche | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 38.28
22 | Fuenlabrada | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.27
23 | Gerona | 67 | 78 | 142 | 153 | 204 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 49 | 40.3
24 | Getafe | 45 | 58 | 103 | 125 | 161 | 168 | 170 | 147 | 120 | 81 | 50 | 38 | 43.53
25 | Gijón
26 | Granada | 84 | 99 | 146 | 165 | 189 | 225 | 234 | 214 | 163 | 116 | 84 | 79 | 37.17
27 | Guadalajara
28 | Hospitalet Llobregat | 55 | 70 | 118 | 143 | 169 | 188 | 201 | 176 | 134 | 94 | 60 | 49 | 41.35
29 | Huelva | 81 | 93 | 153 | 167 | 215 | 226 | 242 | 211 | 169 | 126 | 78 | 69 | 37.35
30 | Huesca
31 | Jaén | 79 | 93 | 146 | 164 | 204 | 214 | 231 | 198 | 158 | 119 | 75 | 68 | 37.77
32 | Jerez de la Frontera | 79 | 92 | 149 | 163 | 209 | 220 | 238 | 205 | 164 | 122 | 76 | 68 | 36.68
33 | La Coruña | 37 | 68 | 106 | 135 | 180 | 166 | 182 | 155 | 132 | 101 | 43 | 19 | 43.33
34 | Las Palmas GC | 89 | 138 | 196 | 211 | 202 | 152 | 174 | 208 | 185 | 155 | 107 | 71 | 28.1
35 | Leganés | 67 | 78 | 142 | 153 | 204 | 224 | 230 | 201 | 151 | 105 | 65 | 49 | 40.33
36 | León | 56 | 74 | 129 | 142 | 182 | 209 | 230 | 201 | 147 | 96 | 56 | 42 | 42.58
37 | Lérida | 83 | 79 | 174 | 194 | 225 | 223 | 228 | 205 | 162 | 117 | 63 | 55 | 41.62
38 | Logroño | 50 | 68 | 118 | 137 | 176 | 194 | 204 | 180 | 137 | 92 | 54 | 42 | 42.47
39 | Lugo
40 | Madrid | 66 | 77 | 141 | 153 | 204 | 223 | 230 | 201 | 151 | 105 | 64 | 49 | 40.42
41 | Málaga | 79 | 92 | 147 | 161 | 207 | 217 | 236 | 203 | 162 | 121 | 75 | 67 | 36.72
42 | Mataró | 53 | 69 | 117 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 134 | 93 | 59 | 48 | 41.53
43 | Melilla
44 | Móstoles | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.32
45 | Murcia | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 37.78
46 | Orense | 58 | 74 | 130 | 145 | 185 | 211 | 229 | 202 | 148 | 98 | 58 | 43 | 42.33
47 | Oviedo | 45 | 59 | 104 | 125 | 162 | 169 | 171 | 149 | 120 | 82 | 50 | 38 | 43.35
48 | Palma de Mallorca | 65 | 79 | 126 | 159 | 196 | 208 | 214 | 188 | 140 | 106 | 66 | 57 | 39.58
49 | Pamplona | 49 | 67 | 116 | 136 | 173 | 190 | 199 | 175 | 135 | 91 | 54 | 41 | 42.82
50 | Pontevedra
51 | Sabadell | 53 | 69 | 117 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 133 | 93 | 59 | 48 | 41.55
52 | Salamanca | 61 | 75 | 133 | 146 | 190 | 215 | 232 | 204 | 150 | 100 | 60 | 45 | 40.97
53 | San Sebastián | 44 | 60 | 105 | 130 | 160 | 170 | 176 | 155 | 125 | 83 | 51 | 39 | 43.32
54 | Santa Coloma de Gramanet | 54 | 69 | 117 | 142 | 166 | 186 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 48 | 41.47
55 | Santander | 45 | 58 | 103 | 125 | 161 | 168 | 170 | 147 | 120 | 81 | 50 | 38 | 43.38
56 | Segovia
57 | Sevilla | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 37.4
58 | Soria
59 | Tarragona | 81 | 91 | 154 | 158 | 191 | 212 | 198 | 184 | 140 | 101 | 67 | 67 | 41.12
60 | Tarrasa | 53 | 68 | 116 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 133 | 92 | 58 | 48 | 41.57
61 | Tenerife | 88 | 122 | 189 | 186 | 192 | 158 | 191 | 211 | 166 | 161 | 102 | 94 | 28.48
62 | Teruel
63 | Toledo | 70 | 82 | 145 | 161 | 209 | 228 | 233 | 203 | 155 | 111 | 70 | 52 | 39.9
64 | Valencia | 68 | 82 | 131 | 161 | 198 | 209 | 217 | 190 | 143 | 108 | 68 | 59 | 39.48
65 | Valladolid | 59 | 75 | 132 | 145 | 186 | 213 | 231 | 203 | 149 | 98 | 58 | 43 | 41.65
66 | Vigo | 59 | 72 | 127 | 150 | 192 | 208 | 209 | 193 | 146 | 101 | 60 | 47 | 42.22
67 | Vitoria | 49 | 67 | 117 | 136 | 175 | 192 | 201 | 177 | 135 | 91 | 54 | 41 | 42.85
68 | Zamora
69 | Zaragoza | 50 | 67 | 117 | 136 | 175 | 192 | 201 | 178 | 136 | 92 | 54 | 42 | 41.65
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| Incli Rad | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341 | 0.59341
| Sen Incli | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919 | 0.55919
| Cos Incli | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904 | 0.82904
| Lat | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88
| Lat. Rad | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113
| SLT | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401
| CLT | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893
| TLT | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792
| LT Incli Rad | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719
| SLTINCL | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667 | 0.067667
| CLTINCL | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771 | 0.99771
| TLTINCL | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.30282 | 0.18374 | 0.038303 | -0.12899 | -0.2647 | -0.33526 | -0.3067 | -0.19084 | -0.030114 | 0.035575 | 0.27011 | 0.33559
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | -82.5887 | -74.6507 | -70.4119 | -72.1394 | -78.9983 | -88.2743 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | 97.4113 | 105.3493 | 109.5881 | 107.8606 | 101.0017 | 91.7257 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1.Rad | 1.2631 | 1.386 | 1.5325 | 1.7001 | 1.8387 | 1.9127 | 1.8825 | 1.7628 | 1.6009 | 1.5352 | 1.2973 | 1.2286
| W2 | 0.026401 | 0.016019 | 0.0033395 | -0.011246 | -0.023078 | -0.029229 | -0.02674 | -0.016638 | -0.0026255 | 0.0031016 | 0.023549 | 0.029258
| W2 | 88.4871 | 89.0821 | 89.8087 | -89.3556 | -88.6776 | -88.3251 | -88.4677 | -89.0467 | -89.8496 | 89.8223 | 88.6506 | 88.3234
| W2 | 88.4871 | 89.0821 | 89.8087 | 90.6444 | 91.3224 | 91.6749 | 91.5323 | 90.9533 | 90.1504 | 89.8223 | 88.6506 | 88.3234
| W2.RAD | 1.5444 | 1.5548 | 1.5675 | 1.582 | 1.5939 | 1.6 | 1.5975 | 1.5874 | 1.5734 | 1.5677 | 1.5472 | 1.5415
| H0 | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| H0 | 16113.5939 | 21300.3914 | 27857.3657 | 34814.9331 | 39434.5754 | 41353.2959 | 40440.09 | 36701.6992 | 30477.7524 | 27659.2981 | 17385.6737 | 14738.6828
| Radiación | 6708.78 | 7826.91 | 12557.46 | 13847.61 | 17632.05 | 18578.16 | 20212.35 | 17374.02 | 13847.61 | 10321.2 | 6450.75 | 5762.67
| K1 | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| K(I) | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| H1 | 0.44627 | 0.50153 | 0.41219 | 0.46624 | 0.41565 | 0.41363 | 0.36891 | 0.39158 | 0.40885 | 0.49461 | 0.49717 | 0.47381
| R | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| R | 2.0376 | 1.6675 | 1.3361 | 1.0624 | 0.90294 | 0.83532 | 0.86163 | 0.98423 | 1.2114 | 1.3307 | 1.9242 | 2.1621
| H | 1.5535 | 1.3069 | 1.1794 | 1.0105 | 0.92485 | 0.88518 | 0.89824 | 0.97403 | 1.1071 | 1.142 | 1.4393 | 1.5881
| OM | -0.18466 | -0.11701 | -0.025034 | 0.08327 | 0.16398 | 0.20146 | 0.18671 | 0.12128 | 0.019691 | -0.023255 | -0.16697 | -0.20163
| OM | -0.024547 | -0.015554 | -0.0033278 | 0.011069 | 0.021798 | 0.026781 | 0.024819 | 0.016122 | 0.0026175 | -0.0030913 | -0.022195 | -0.026804
| OM | 0.45923 | 0.48968 | 0.51518 | 0.52321 | 0.51326 | 0.50353 | 0.50778 | 0.52031 | 0.52137 | 0.5155 | 0.46822 | 0.44987
| OM | 0.71307 | 0.75479 | 0.78725 | 0.79194 | 0.77114 | 0.75368 | 0.76119 | 0.78486 | 0.79356 | 0.78762 | 0.72555 | 0.69999
| OM | 44.5145 | 40.9934 | 38.0708 | 37.6326 | 39.5437 | 41.0894 | 40.4308 | 38.292 | 37.4805 | 38.0366 | 43.4855 | 45.5741
|  | 10943.225 | 10740.8261 | 15550.7194 | 14692.9718 | 17122.3644 | 17267.2101 | 19063.2834 | 17768.9903 | 16097.5305 | 12375.8398 | 9748.9958 | 9609.2343 | 1987.9222
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372 | 29.8372
| Incli Rad | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076
| Sen Incli | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754 | 0.49754
| Cos Incli | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744 | 0.86744
| Lat | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88
| Lat. Rad | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113
| SLT | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401
| CLT | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893
| TLT | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792
| LT Incli Rad | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037
| SLTINCL | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991
| CLTINCL | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016
| TLTINCL | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.30282 | 0.18374 | 0.038303 | -0.12899 | -0.2647 | -0.33526 | -0.3067 | -0.19084 | -0.030114 | 0.035575 | 0.27011 | 0.33559
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | -82.5887 | -74.6507 | -70.4119 | -72.1394 | -78.9983 | -88.2743 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | 97.4113 | 105.3493 | 109.5881 | 107.8606 | 101.0017 | 91.7257 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1.Rad | 1.2631 | 1.386 | 1.5325 | 1.7001 | 1.8387 | 1.9127 | 1.8825 | 1.7628 | 1.6009 | 1.5352 | 1.2973 | 1.2286
| W2 | 0.055005 | 0.033374 | 0.0069575 | -0.02343 | -0.048081 | -0.060897 | -0.05571 | -0.034664 | -0.00547 | 0.006462 | 0.049063 | 0.060958
| W2 | 86.8469 | 88.0874 | 89.6014 | -88.6574 | -87.2441 | -86.5087 | -86.8064 | -88.0135 | -89.6866 | 89.6298 | 87.1878 | 86.5052
| W2 | 86.8469 | 88.0874 | 89.6014 | 91.3426 | 92.7559 | 93.4913 | 93.1936 | 91.9865 | 90.3134 | 89.6298 | 87.1878 | 86.5052
| W2.RAD | 1.5158 | 1.5374 | 1.5638 | 1.5942 | 1.6189 | 1.6317 | 1.6265 | 1.6055 | 1.5763 | 1.5643 | 1.5217 | 1.5098
| H0 | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| H0 | 16113.5939 | 21300.3914 | 27857.3657 | 34814.9331 | 39434.5754 | 41353.2959 | 40440.09 | 36701.6992 | 30477.7524 | 27659.2981 | 17385.6737 | 14738.6828
| Radiación | 6708.78 | 7826.91 | 12557.46 | 13847.61 | 17632.05 | 18578.16 | 20212.35 | 17374.02 | 13847.61 | 10321.2 | 6450.75 | 5762.67
| K1 | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| K(I) | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| H1 | 0.44627 | 0.50153 | 0.41219 | 0.46624 | 0.41565 | 0.41363 | 0.36891 | 0.39158 | 0.40885 | 0.49461 | 0.49717 | 0.47381
| R | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| R | 1.9428 | 1.6135 | 1.3186 | 1.0744 | 0.93084 | 0.86955 | 0.89343 | 1.0042 | 1.2076 | 1.3138 | 1.8419 | 2.0535
| H | 1.5057 | 1.2858 | 1.1732 | 1.022 | 0.94529 | 0.90935 | 0.92155 | 0.98985 | 1.1089 | 1.1391 | 1.4036 | 1.5362
| OM | -0.19321 | -0.12243 | -0.026194 | 0.087127 | 0.17157 | 0.2108 | 0.19536 | 0.1269 | 0.020603 | -0.024332 | -0.1747 | -0.21098
| OM | -0.050754 | -0.032161 | -0.0068808 | 0.022887 | 0.04507 | 0.055374 | 0.051318 | 0.033335 | 0.0054122 | -0.0063918 | -0.045892 | -0.055421
| OM | 0.45543 | 0.49648 | 0.53565 | 0.55876 | 0.5593 | 0.55421 | 0.55665 | 0.56088 | 0.54819 | 0.53623 | 0.46724 | 0.44333
| OM | 0.68129 | 0.73235 | 0.77772 | 0.79786 | 0.78875 | 0.77678 | 0.78212 | 0.79626 | 0.79037 | 0.77834 | 0.6962 | 0.66587
| OM | 47.0556 | 42.9159 | 38.9478 | 37.0742 | 37.9315 | 39.0332 | 38.5449 | 37.2253 | 37.7795 | 38.8914 | 45.8773 | 48.2506
|  | 10606.5655 | 10567.0288 | 15468.8314 | 14860.5379 | 17500.8275 | 17738.7209 | 19557.9941 | 18057.5101 | 16123.2106 | 12344.5192 | 9507.1806 | 9295.3477 | 1995.4456
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88
| Incli Rad | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293 | 0.92293
| Sen Incli | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737 | 0.79737
| Cos Incli | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349 | 0.60349
| Lat | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88
| Lat. Rad | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113
| SLT | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401
| CLT | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893
| TLT | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792
| LT Incli Rad | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618 | -0.2618
| SLTINCL | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882 | -0.25882
| CLTINCL | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96593
| TLTINCL | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795 | -0.26795
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.30282 | 0.18374 | 0.038303 | -0.12899 | -0.2647 | -0.33526 | -0.3067 | -0.19084 | -0.030114 | 0.035575 | 0.27011 | 0.33559
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | -82.5887 | -74.6507 | -70.4119 | -72.1394 | -78.9983 | -88.2743 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | 97.4113 | 105.3493 | 109.5881 | 107.8606 | 101.0017 | 91.7257 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1.Rad | 1.2631 | 1.386 | 1.5325 | 1.7001 | 1.8387 | 1.9127 | 1.8825 | 1.7628 | 1.6009 | 1.5352 | 1.2973 | 1.2286
| W2 | -0.1043 | -0.063287 | -0.013193 | 0.04443 | 0.091175 | 0.11548 | 0.10564 | 0.065733 | 0.010373 | -0.012254 | -0.093036 | -0.11559
| W2 | -84.0129 | -86.3715 | -89.2441 | 87.4535 | 84.7688 | 83.3689 | 83.9359 | 86.2311 | 89.4057 | -89.2979 | -84.6617 | -83.3622
| W2 | 95.9871 | 93.6285 | 90.7559 | 87.4535 | 84.7688 | 83.3689 | 83.9359 | 86.2311 | 89.4057 | 90.7021 | 95.3383 | 96.6378
| W2.RAD | 1.6753 | 1.6341 | 1.584 | 1.5264 | 1.4795 | 1.4551 | 1.465 | 1.505 | 1.5604 | 1.5831 | 1.664 | 1.6866
| H0 | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| H0 | 16113.5939 | 21300.3914 | 27857.3657 | 34814.9331 | 39434.5754 | 41353.2959 | 40440.09 | 36701.6992 | 30477.7524 | 27659.2981 | 17385.6737 | 14738.6828
| Radiación | 6708.78 | 7826.91 | 12557.46 | 13847.61 | 17632.05 | 18578.16 | 20212.35 | 17374.02 | 13847.61 | 10321.2 | 6450.75 | 5762.67
| K1 | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| K(I) | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| H1 | 0.44627 | 0.50153 | 0.41219 | 0.46624 | 0.41565 | 0.41363 | 0.36891 | 0.39158 | 0.40885 | 0.49461 | 0.49717 | 0.47381
| R | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| R | 2.3268 | 1.7991 | 1.3265 | 0.94106 | 0.7261 | 0.63786 | 0.67195 | 0.83462 | 1.149 | 1.3189 | 2.1652 | 2.5044
| H | 1.6859 | 1.3385 | 1.1498 | 0.91576 | 0.79719 | 0.7453 | 0.75949 | 0.8614 | 1.0467 | 1.1028 | 1.527 | 1.7373
| OM | -0.13442 | -0.085176 | -0.018223 | 0.060615 | 0.11936 | 0.14665 | 0.13591 | 0.088285 | 0.014334 | -0.016928 | -0.12154 | -0.14678
| OM | 0.093888 | 0.059494 | 0.012728 | -0.042338 | -0.083374 | -0.10243 | -0.09493 | -0.061665 | -0.010012 | 0.011824 | 0.084894 | 0.10252
| OM | 0.44605 | 0.42727 | 0.39017 | 0.33047 | 0.27438 | 0.24461 | 0.25663 | 0.30535 | 0.3676 | 0.38933 | 0.44189 | 0.44951
| OM | 0.80801 | 0.80529 | 0.77812 | 0.71366 | 0.6421 | 0.60131 | 0.61798 | 0.68259 | 0.75574 | 0.77734 | 0.80882 | 0.80616
| OM | 36.098 | 36.3614 | 38.9111 | 44.4665 | 50.0516 | 53.036 | 51.831 | 46.9538 | 40.9103 | 38.9819 | 36.0193 | 36.2777
|  | 11875.7272 | 11000.3676 | 15160.8249 | 13315.0867 | 14758.9709 | 14538.5841 | 16118.5332 | 15714.2837 | 15218.9055 | 11950.8397 | 10342.5677 | 10512.097 | 1866.141
| RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
| Incl | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88
| Incli Rad | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206
| Sen Incli | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702
| Cos Incli | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517
| Lat | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88
| Lat. Rad | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113 | 0.66113
| SLT | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401 | 0.61401
| CLT | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893
| TLT | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792 | 0.77792
| LT Incli Rad | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907
| SLTINCL | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202 | 0.34202
| CLTINCL | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969
| TLTINCL | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397
| Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
| Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
| N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
| PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
| N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
| Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
| D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
| SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
| CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
| W1 | 0.30282 | 0.18374 | 0.038303 | -0.12899 | -0.2647 | -0.33526 | -0.3067 | -0.19084 | -0.030114 | 0.035575 | 0.27011 | 0.33559
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | -82.5887 | -74.6507 | -70.4119 | -72.1394 | -78.9983 | -88.2743 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1 | 72.3729 | 79.4125 | 87.8048 | 97.4113 | 105.3493 | 109.5881 | 107.8606 | 101.0017 | 91.7257 | 87.9612 | 74.3294 | 70.3915
| W1.Rad | 1.2631 | 1.386 | 1.5325 | 1.7001 | 1.8387 | 1.9127 | 1.8825 | 1.7628 | 1.6009 | 1.5352 | 1.2973 | 1.2286
| W2 | 0.14168 | 0.085966 | 0.017921 | -0.060352 | -0.12385 | -0.15686 | -0.1435 | -0.089289 | -0.01409 | 0.016645 | 0.12638 | 0.15702
| W2 | 81.8548 | 85.0684 | 88.9731 | -86.54 | -82.8857 | -80.9754 | -81.7496 | -84.8773 | -89.1927 | 89.0463 | 82.7398 | 80.9663
| W2 | 81.8548 | 85.0684 | 88.9731 | 93.46 | 97.1143 | 99.0246 | 98.2504 | 95.1227 | 90.8073 | 89.0463 | 82.7398 | 80.9663
| W2.RAD | 1.4286 | 1.4847 | 1.5529 | 1.6312 | 1.695 | 1.7283 | 1.7148 | 1.6602 | 1.5849 | 1.5542 | 1.4441 | 1.4131
| H0 | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| H0 | 16113.5939 | 21300.3914 | 27857.3657 | 34814.9331 | 39434.5754 | 41353.2959 | 40440.09 | 36701.6992 | 30477.7524 | 27659.2981 | 17385.6737 | 14738.6828
| Radiación | 6708.78 | 7826.91 | 12557.46 | 13847.61 | 17632.05 | 18578.16 | 20212.35 | 17374.02 | 13847.61 | 10321.2 | 6450.75 | 5762.67
| K1 | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| K(I) | 0.41634 | 0.36745 | 0.45078 | 0.39775 | 0.44712 | 0.44925 | 0.49981 | 0.47338 | 0.45435 | 0.37315 | 0.37104 | 0.39099
| H1 | 0.44627 | 0.50153 | 0.41219 | 0.46624 | 0.41565 | 0.41363 | 0.36891 | 0.39158 | 0.40885 | 0.49461 | 0.49717 | 0.47381
| R | 0.41965 | 0.55946 | 0.74149 | 0.94293 | 1.0843 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0104 | 0.82637 | 0.74491 | 0.45664 | 0.3839
| R | 1.6153 | 1.4121 | 1.2301 | 1.0781 | 0.98639 | 0.94644 | 0.96207 | 1.0336 | 1.1615 | 1.2272 | 1.553 | 1.6836
| H | 1.3347 | 1.1981 | 1.1301 | 1.0353 | 0.98684 | 0.96344 | 0.97198 | 1.0158 | 1.0904 | 1.1077 | 1.2709 | 1.3531
| OM | -0.21198 | -0.13432 | -0.028738 | 0.09559 | 0.18824 | 0.23127 | 0.21433 | 0.13923 | 0.022604 | -0.026696 | -0.19167 | -0.23147
| OM | -0.12407 | -0.078619 | -0.01682 | 0.055948 | 0.11018 | 0.13536 | 0.12545 | 0.081488 | 0.01323 | -0.015625 | -0.11218 | -0.13548
| OM | 0.43129 | 0.50137 | 0.57841 | 0.64387 | 0.67436 | 0.68265 | 0.67986 | 0.66027 | 0.60873 | 0.5797 | 0.45079 | 0.41172
| OM | 0.57066 | 0.64693 | 0.72779 | 0.79141 | 0.81594 | 0.82 | 0.819 | 0.80553 | 0.75818 | 0.72911 | 0.59208 | 0.54905
| OM | 55.2039 | 49.6897 | 43.2989 | 37.6821 | 35.3191 | 34.9153 | 35.0153 | 36.3388 | 40.6959 | 43.1886 | 53.6953 | 56.6981
|  | 9402.235 | 9846.4042 | 14900.9674 | 15052.9434 | 18270.031 | 18793.8031 | 20628.38 | 18530.8343 | 15855.1224 | 12004.34 | 8608.1563 | 8187.3895 | 1977.4515
Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Máxima
| Albacete | 4.8 | 6.6 | 9 | 11.1 | 15.3 | 20.3 | 24.3 | 24 | 19.9 | 13.8 | 8.8 | 5.9 | 24.3
| Alcalá de Henares | 5.8 | 7.6 | 9.9 | 12.1 | 16 | 21.1 | 24.8 | 24.3 | 20.8 | 14.9 | 9.1 | 6.2 | 24.8
| Alcorcón | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 16.6 | 22.1 | 25.2 | 25 | 21.7 | 15.4 | 9.5 | 7 | 25.2
| Algeciras | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 15.2 | 17.3 | 19.7 | 22.8 | 23.8 | 23.1 | 19.9 | 17 | 15.2 | 23.8
| Alicante | 11.5 | 12.4 | 13.7 | 15.5 | 18.4 | 22.2 | 24.9 | 25.5 | 23.1 | 19.1 | 15.2 | 12.5 | 25.5
| Almería | 12.5 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 19.1 | 22.7 | 25.7 | 26.4 | 24 | 20 | 16.2 | 13.7 | 26.4
| Ávila | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 7.5 | 11.4 | 16 | 19.7 | 19.5 | 16.1 | 10.8 | 6.2 | 4 | 19.7
| Badajoz | 8.5 | 10.3 | 12.7 | 14.5 | 18 | 22.5 | 25.7 | 25.3 | 22.6 | 17.4 | 12.5 | 9.6 | 25.7
| Badalona | 8.8 | 9.5 | 11.1 | 12.9 | 16 | 19.8 | 23 | 23 | 21 | 17.1 | 12.5 | 9.7 | 23
| Baracaldo | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 12 | 15.4 | 18.1 | 20.3 | 20.6 | 19.2 | 16 | 11.5 | 9.4 | 20.6
| Barcelona | 8.9 | 9.9 | 11.3 | 13 | 16.2 | 19.9 | 23 | 23.6 | 21.1 | 17 | 12.5 | 10 | 23.6
| Bilbao | 8.7 | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 15.4 | 18.1 | 20.3 | 20.6 | 19.2 | 16 | 11.4 | 9.3 | 20.6
| Burgos | 2.7 | 4.1 | 6.3 | 7.8 | 11.4 | 15.2 | 18.7 | 18.9 | 15.7 | 10.9 | 6.2 | 3.9 | 18.9
| Cáceres | 7.9 | 9.4 | 11.8 | 13.4 | 17 | 22 | 25.8 | 25.6 | 22.4 | 16.8 | 12 | 8.9 | 25.8
| Cádiz | 10.7 | 12 | 14 | 15.4 | 18.4 | 22 | 25.5 | 25.7 | 23.5 | 19.1 | 14.7 | 11.9 | 25.7
| Cartagena | 9.5 | 10.7 | 12.6 | 15 | 18.2 | 21.9 | 24.6 | 24.9 | 22.4 | 18.2 | 13.6 | 10.2 | 24.9
| Castellón | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 17.8 | 21.6 | 24.5 | 25 | 22.4 | 18.3 | 14 | 11.4 | 25
| Ciudad Real | 5.7 | 7.7 | 10.4 | 12.3 | 16.4 | 21.6 | 25.4 | 25 | 20.8 | 14.9 | 9.5 | 6.7 | 25.4
| Córdoba | 9.2 | 10.9 | 13.5 | 15.4 | 19 | 23.5 | 27.2 | 27.2 | 24 | 18.5 | 13.2 | 10.2 | 27.2
| Cuenca | 4.3 | 5.6 | 8 | 9.8 | 13.8 | 18.8 | 22.7 | 22.6 | 18.4 | 12.7 | 7.9 | 5.3 | 22.7
| Elche | 10.3 | 11.2 | 12.5 | 14.6 | 17.7 | 21.4 | 24.4 | 24.8 | 22.4 | 18.3 | 13.7 | 10.9 | 24.8
| Fuenlabrada | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 16.8 | 21.9 | 25.6 | 25 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 6.6 | 25.6
| Getafe | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.9 | 16.9 | 22 | 25.7 | 25.1 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 6.6 | 25.7
| Gijón | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 13.7 | 16.7 | 19 | 19.7 | 19.5 | 16.7 | 13.7 | 12.3 | 19.7
| Gerona | 6.9 | 8 | 10 | 11.8 | 15.8 | 19.6 | 22.9 | 22.9 | 19.8 | 15.3 | 10.4 | 7.8 | 22.9
| Granada | 6.7 | 8.5 | 11 | 12.8 | 16.8 | 21.4 | 24.8 | 24.5 | 20.9 | 15.5 | 10.7 | 7.6 | 24.8
| Guadalajara | 2.4 | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 11.8 | 16.1 | 19.5 | 19.4 | 15.5 | 10.5 | 5.8 | 3.4 | 19.5
| Hospitalet Llobregat | 9.1 | 9.8 | 11.5 | 13.3 | 16.4 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 21.2 | 17.3 | 12.7 | 10 | 23.4
| Huelva | 11.4 | 12.7 | 14.6 | 16 | 18.8 | 22.2 | 25.4 | 25.5 | 23.5 | 19.4 | 15.3 | 12.6 | 25.5
| Huesca | 4.9 | 7 | 9.6 | 11.4 | 15.3 | 19.7 | 23.4 | 23.3 | 19.5 | 14.3 | 8.9 | 5.6 | 23.4
| Jaén | 7.4 | 8.9 | 11.4 | 13.2 | 17.8 | 22.3 | 25.8 | 25.3 | 21.7 | 16.6 | 11.1 | 7.6 | 25.8
| Jerez de la Frontera | 10.9 | 11.9 | 13.3 | 15.1 | 18 | 21.1 | 24.3 | 24.9 | 23.1 | 19 | 14.4 | 11.5 | 24.9
| La Coruña | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 14.4 | 16.7 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 15.6 | 13 | 11.5 | 19.2
| Las Palmas GC | 19 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.2 | 24.3 | 24.5 | 23.4 | 21.4 | 19.7 | 24.5
| Leganés | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 16.8 | 21.9 | 25.6 | 25 | 21.2 | 15.5 | 9.6 | 6.6 | 25.6
| León | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.4 | 19.6 | 19.3 | 16.4 | 11.4 | 7 | 4.3 | 19.6
| Lérida | 5.3 | 7.9 | 10.8 | 13.2 | 17.3 | 21.4 | 24.7 | 24.5 | 20.7 | 15.3 | 9.3 | 6 | 24.7
| Logroño | 5.8 | 7.5 | 9.8 | 11.4 | 15.3 | 19 | 22.2 | 22.3 | 19.1 | 14.1 | 9.2 | 6.6 | 22.3
| Lugo | 5.8 | 6.9 | 8.4 | 9.6 | 12.3 | 15.2 | 17.7 | 18 | 16.1 | 12.4 | 8.8 | 6.9 | 18
| Madrid | 6.1 | 7.9 | 10.7 | 12.3 | 16.1 | 21 | 24.8 | 24.4 | 20.5 | 14.6 | 9.7 | 7 | 24.8
| Málaga | 11.9 | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 18.7 | 22.2 | 24.8 | 25.4 | 23.1 | 19 | 15.4 | 12.9 | 25.4
| Mataró | 8.7 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 16.4 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 21 | 17 | 12.3 | 9.6 | 23.4
| Melilla | 13.3 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 18.7 | 21.8 | 24.6 | 25.5 | 23.5 | 20 | 16.7 | 14.4 | 25.5
| Móstoles | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | 16.7 | 21.9 | 25.4 | 24.9 | 21.4 | 15.4 | 9.5 | 6.7 | 25.4
| Murcia | 10.6 | 11.6 | 12.9 | 14.6 | 17.6 | 21.3 | 24.1 | 24.9 | 22.7 | 18.7 | 14.6 | 11.7 | 24.9
| Orense | 7.5 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 15.7 | 19.4 | 22.1 | 22 | 19.4 | 15.1 | 10.8 | 8.5 | 22.1
| Oviedo | 8 | 8.8 | 10 | 10.6 | 13.3 | 16.1 | 18.3 | 18.7 | 17.3 | 14 | 10.8 | 9 | 18.7
| Palma de Mallorca | 8.5 | 9.4 | 11 | 13.1 | 17.1 | 21.2 | 24.2 | 24.4 | 21.4 | 17.4 | 12.8 | 9.8 | 24.4
| Pamplona | 5 | 6.5 | 8.6 | 10.2 | 14 | 17.5 | 20.7 | 20.9 | 18 | 13.6 | 8.6 | 6 | 20.9
| Pontevedra | 9.5 | 10.6 | 12.1 | 13.2 | 15.4 | 18.5 | 20.5 | 20.4 | 18.8 | 15.6 | 12.3 | 10.5 | 20.5
| Sabadell | 9.7 | 10.4 | 12.1 | 14 | 17.3 | 21 | 24.2 | 23.8 | 21.5 | 17.7 | 13.3 | 10.6 | 24.2
| Salamanca | 3.6 | 5.6 | 7.7 | 9.6 | 13.4 | 17.9 | 21 | 20.5 | 17.2 | 12.2 | 7.3 | 4.8 | 21
| San Sebastián | 8.6 | 9.5 | 10.9 | 12.4 | 15.7 | 18.2 | 20.6 | 21 | 19 | 15.8 | 11.5 | 9.6 | 21
| Santa Coloma de Gramanet | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 14 | 17.3 | 21 | 24.1 | 23.8 | 21.6 | 17.7 | 13.2 | 10.5 | 24.1
| Santander | 9.7 | 10 | 11.2 | 12.4 | 15.2 | 17.8 | 19.9 | 20.1 | 19.2 | 16 | 11.7 | 10.3 | 20.1
| Segovia | 4 | 5.5 | 7.6 | 9.1 | 12.9 | 17.7 | 21.6 | 21.4 | 17.8 | 12.4 | 7.6 | 5.1 | 21.6
| Sevilla | 10.6 | 12.2 | 14.7 | 16.4 | 19.7 | 23.9 | 27.4 | 27.2 | 24.5 | 19.6 | 14.8 | 11.8 | 27.4
| Soria | 2.9 | 4.4 | 6.5 | 8 | 11.9 | 16.2 | 20 | 19.9 | 16.3 | 11.1 | 6.5 | 4 | 20
| Tarragona | 8.9 | 10.1 | 11.6 | 13.4 | 16.7 | 20.6 | 23.7 | 24 | 21.2 | 17 | 12.4 | 10 | 24
| Tarrasa | 9.2 | 9.9 | 11.7 | 13.6 | 16.9 | 20.6 | 23.8 | 23.4 | 21.1 | 17.2 | 12.7 | 10 | 23.8
| Tenerife | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 22 | 23.8 | 24.7 | 24.4 | 23.2 | 21.5 | 19.6 | 24.7
| Teruel | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 9.4 | 13.5 | 17.9 | 21.6 | 21.3 | 17.6 | 12.1 | 7.2 | 4.6 | 21.6
| Toledo | 6.4 | 8.3 | 11 | 12.9 | 16.9 | 22.1 | 26 | 25.7 | 21.6 | 15.6 | 10.2 | 7.3 | 26
| Valencia | 11.5 | 12.6 | 13.9 | 15.5 | 18.4 | 22.1 | 24.9 | 25.5 | 23.1 | 19.1 | 14.9 | 12.4 | 25.5
| Valladolid | 4 | 6.1 | 8.4 | 10.1 | 13.8 | 18.1 | 21.7 | 21.6 | 18.1 | 12.8 | 7.7 | 5 | 21.7
| Vigo | 11.2 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 14.7 | 17.7 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 17.1 | 13.5 | 11.7 | 19.6
| Vitoria | 4.7 | 5.9 | 7.9 | 9.2 | 12.9 | 15.9 | 18.7 | 19.1 | 16.6 | 12.4 | 7.9 | 5.6 | 19.1
| Zamora | 4.3 | 6.6 | 8.9 | 10.7 | 14.3 | 18.7 | 22.1 | 21.8 | 18.5 | 13.3 | 8.3 | 5.5 | 22.1
| Zaragoza | 6.4 | 8.4 | 10.9 | 13 | 17.2 | 21.3 | 24.5 | 24.4 | 20.7 | 15.5 | 10 | 7.1 | 24.5