Tipología y dimensionado de los Sistemas FV

- Elabore una tabla comparativa entre las distintas posibilidades de puesta a tierra de una instalación fotovoltaica.

|  |  |  | ALIMENTACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Neutro conectado a tierra. Para Instalaciones FV conectadas a Red, el REBT obliga a que la Empresa Distribuidora conecte el Neutro a Tierra | Neutro NÓ conectado a tierra => CONFIGURACIÓN FLOTANTE |
|  |  | VENTAJAS | - Evita los inconvenientes de la configuración FLOTANTE - Elementos de desconexión UNIPOLARES => Más baratos. Deben interrumpir el conductor activo, no puesto a tierra | No riesgo eléctrico por contacto indirecto ó directo |
|  |  | DESVENTAJAS | Requiere algún medio de protección contra contactos indirectos (aislamiento Clase-II ó limitar la tención CC a 120 Vol. | - No se pueden detectar fallos de aislamiento - La instalación se puede cargar electrostáticamente hasta un potencial que puede provocar descargas en forma de chispas - Los elementos de desconexión han de ser BIPOLARES => Más caros |
|  |  |  | T | I |
| MASAS | RD 1663/2000: Estructura, marcos metálicos de los módulos FV y masas, tanto en CC como en CA, conectadas a una toma de tierra única, independiente de la del Neutro de la Empresa Distr. y a 15 mts. como mínimo, una de la otra. Para instalaciones aisladas de Red, si tensión nominal > 48 Vol. se recomienda la puesta a tierra de carcasas Clase-I, estructura y marcos de los módulos FV | T | T T | I T |
|  |  |  | Única configuración posible, que cumple con el REBT y el RD 1663/2000, para Instalaciones FV CONECTADAS a RED, requiriendo además, de aislamiento galvánico entre la Red de la Empresa Distr. y el generador FV Por la coexistencia de dos tomas de tierra, no es recomendable para Sistemas FV aislados. | Esta configuración puede ser adecuada para pequeños sistemas FV aislados de Red, como los SHS, en los que la mayoría de las cargas sean de CC. |
|  | Masas conectadas al Neutro de Alimentación y éste conectado a tierra => No cumple RD 1663/2000 => no válido para instalaciones FV conectadas a Red | N | T N |  |
|  |  |  | En su modalidad TN-S, en la que el conductor PE (Conductor de Protección que une las masas a tierra a través del Neutro) es diferente al Neutro, esta configuración es la más recomendable para Sistemas FV aislados. |  |

	Bibliografía: : Texto específico de la Unidad-1 , IDAE (RD.1663/2000) y REBT (ITC-BT-08)

	Referencias URL: http://138.4.46.62:8080/ies/index.jsp (Tesis Doctoral de Javier Muñoz Cano)