## series
MODULOS |  |  | MODULOS
Imax (A) | 5.68 |  | Imax (A) | 5.21
Vmpp (V) | 35.6 |  | Vmpp (V) | 35.6
Potencia (W) | 202.208 |  | Potencia (W) | 185.476
Nº de módulos serie | 9 |  | Nº de módulos serie | 20
Nº de módulos paralelo | 3 |  | Nº de módulos paralelo | 3
Vts (V) | 320.4 |  | Vts (V) | 712
Longitud de línea (m) | 40 |  | Longitud de línea (m) | 50
Tensión de serie Vts (V) | 320.4 |  | Tensión de serie Vts (V) | 712
Intensidad de serie (A) | 5.68 |  | Intensidad de serie (A) | 5.21
c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 4.806 | c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 10.68
Ta (max) (ºC) | 50 |  | Ta (max) (ºC) | 50
Rho | 0.022727 |  | Rho | 0.022727
T corregida | 51.9615 |  | T corregida | 51.6503
Rho corregido | 0.020036 |  | Rho corregido | 0.020014
Sección mínima (mm2) | 2.1488 |  | Sección mínima (mm2) | 1.1087
Sección elegida (MM2) | 4 |  | Sección elegida (MM2) | 4
c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 2.2761 | 0.7104% | c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 2.6068 | 0.3661%
Imax admisible (A) | 57 | 25.65 | Imax admisible (A) | 57 | 25.65
factor agrupamiento | 0.45 |  | factor agrupamiento | 0.45
| factor reductor | 0.8 |  | factor reductor | 0.8
Metros cable totales | 480 | 384 | Metros cable totales | 600 | 480 | 864

## agrupaciones
MODULOS |  |  |  | MODULOS
Imax (A) | 5.03 |  |  | Imax (A) | 5.03
Vmpp (V) | 35.8 |  |  | Vmpp (V) | 35.8
Potencia (W) | 180.074 |  |  | Potencia (W) | 180.074
Nº de módulos serie | 8 |  |  | Nº de módulos serie | 10
Nº de módulos paralelo | 12 |  |  | Nº de módulos paralelo | 10
Vts (V) | 286.4 |  |  | Vts (V) | 358
Longitud de línea (m) | 15 |  |  | Longitud de línea (m) | 40
Tensión de serie Vts (V) | 286.4 |  |  | Tensión de serie Vts (V) | 358
Intensidad de serie (A) | 5.03 |  |  | Intensidad de serie (A) | 5.03
Intensidad de línea (A) | 60.36 |  |  | Intensidad de línea (A) | 50.3
c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 4.296 |  | c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 5.37
Ta (max) (ºC) | 50 |  |  | Ta (max) (ºC) | 50
Rho | 0.022727 |  |  | Rho | 0.022727
T corregida | 81.2862 |  |  | T corregida | 71.7265
Rho corregido | 0.022087 |  |  | Rho corregido | 0.021418
Sección mínima (mm2) | 9.5797 |  |  | Sección mínima (mm2) | 17.0306
Sección elegida (MM2) | 16 |  | cdt TOTAL | Sección elegida (MM2) | 16 |  | cdt TOTAL
c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 2.4997 | 0.8728% | 1.583% | c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 0.53867 | 0.1505% | 0.5166%
Imax admisible (A) | 105 | 68.25 |  | Imax admisible (A) | 105 | 68.25
factor agrupamiento | 0.65 |  |  | factor agrupamiento | 0.65
| factor reductor | 1 |  |  | factor reductor | 1
Metros cable totales | 60 | 60 |  | Metros cable totales | 160 | 160 |  | 220

## linea conexión
Cos phi | 0.9 |  | Cos phi | 0.9
Potencia (W) | 10000 |  | Potencia (W) | 4600
V línea (V) | 400 |  | V línea (V) | 230
Intensidad de línea (A) | 16.0375 |  | Intensidad de línea (A) | 12.83
Longitud de línea (m) | 100 |  | Longitud de línea (m) | 100
c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 6 | c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 3.45
Ta (max) (ºC) | 50 |  | Ta (max) (ºC) | 50
Rho | 0.022727 |  | Rho | 0.022727
T corregida | 50.2521 |  | T corregida | 50.1614
Rho corregido | 0.019916 |  | Rho corregido | 0.01991
Sección mínima (mm2) | 9.4697 |  | Sección mínima (mm2) | 13.1752
Sección elegida (mm2) | 25 |  | Sección elegida (mm2) | 25
c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 1.9916 | 0.4979% | c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 1.5928 | 0.6925%
Imax admisible (A) | 202 | 20.0469 | Imax admisible (A) | 202 | 16.0375
I min (A) | 1.25 |  | I min (A) | 1.25
| factor corrector | 1 |  | factor corrector | 1
Metros cable totales | 100 | 100 | Metros cable totales | 100 | 100

## Neutro+tierra
sección mm2
Neutro (m) | 100 | 70
Tierra (m) AC | 100
Tierra (m) CC | 150
| factor reductor | 1
Metros cable totales | 0 | 0

## series (2)
MODULOS |  |  | MODULOS
Imax (A) | 5.03 |  | Imax (A) | 5.03
Vmpp (V) | 35.8 |  | Vmpp (V) | 35.8
Potencia (W) | 180.074 |  | Potencia (W) | 180.074
Nº de módulos serie | 8 |  | Nº de módulos serie | 10
Nº de módulos paralelo | 12 |  | Nº de módulos paralelo | 10
Vts (V) | 286.4 |  | Vts (V) | 358
Longitud de línea (m) | 40 |  | Longitud de línea (m) | 50
Tensión de serie Vts (V) | 286.4 |  | Tensión de serie Vts (V) | 358
Intensidad de serie (A) | 5.03 |  | Intensidad de serie (A) | 5.03
c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 4.296 | c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 5.37
Ta (max) (ºC) | 50 |  | Ta (max) (ºC) | 50
Rho | 0.022727 |  | Rho | 0.022727
T corregida | 53.8563 |  | T corregida | 53.461
Rho corregido | 0.020168 |  | Rho corregido | 0.020141
Sección mínima (mm2) | 2.1288 |  | Sección mínima (mm2) | 2.1288
Sección elegida (MM2) | 4 |  | Sección elegida (MM2) | 4
c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 2.0289 | 0.7084% | c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 2.5327 | 0.7075%
Imax admisible (A) | 45 | 16.2 | Imax admisible (A) | 45 | 17.1
factor agrupamiento | 0.36 |  | factor agrupamiento | 0.38
| factor reductor | 0.8 |  | factor reductor | 0.8
Metros cable totales | 1920 | 1536 | Metros cable totales | 2000 | 1600 | 3136

## agrupaciones (2)
MODULOS |  |  |  | MODULOS
Imax (A) | 5.03 |  |  | Imax (A) | 5.03
Vmpp (V) | 35.8 |  |  | Vmpp (V) | 35.8
Potencia (W) | 180.074 |  |  | Potencia (W) | 180.074
Nº de módulos serie | 8 |  |  | Nº de módulos serie | 10
Nº de módulos paralelo | 12 |  |  | Nº de módulos paralelo | 10
Vts (V) | 286.4 |  |  | Vts (V) | 358
Longitud de línea (m) | 5 |  |  | Longitud de línea (m) | 5
Tensión de serie Vts (V) | 286.4 |  |  | Tensión de serie Vts (V) | 358
Intensidad de serie (A) | 5.03 |  |  | Intensidad de serie (A) | 5.03
Intensidad de línea (A) | 60.36 |  |  | Intensidad de línea (A) | 50.3
c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 4.296 |  | c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 5.37
Ta (max) (ºC) | 50 |  |  | Ta (max) (ºC) | 50
Rho | 0.022727 |  |  | Rho | 0.022727
T corregida | 94.8548 |  |  | T corregida | 81.1492
Rho corregido | 0.023036 |  |  | Rho corregido | 0.022078
Sección mínima (mm2) | 3.1932 |  |  | Sección mínima (mm2) | 2.1288
Sección elegida (MM2) | 6 |  | cdt TOTAL | Sección elegida (MM2) | 6 |  | cdt TOTAL
c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 2.3175 | 0.8092% | 1.518% | c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 0.18508 | 0.0517% | 0.7592%
Imax admisible (A) | 57 | 57 |  | Imax admisible (A) | 57 | 57
factor agrupamiento | 1 |  |  | factor agrupamiento | 1
| factor reductor | 1 |  |  | factor reductor | 1
Metros cable totales | 20 | 20 |  | Metros cable totales | 20 | 20 |  | 40

## mijor
MODULOS |  |  | MODULOS
Imax (A) | 5.3 |  | Imax (A) | 5.21
Vmpp (V) | 33 |  | Vmpp (V) | 35.6
Potencia (W) | 174.9 |  | Potencia (W) | 185.476
Nº de módulos serie | 18 |  | Nº de módulos serie | 20
Nº de módulos paralelo | 1 |  | Nº de módulos paralelo | 3
Vts (V) | 594 |  | Vts (V) | 712
Longitud de línea (m) | 75 |  | Longitud de línea (m) | 50
Tensión de serie Vts (V) | 594 |  | Tensión de serie Vts (V) | 712
Intensidad de serie (A) | 5.3 |  | Intensidad de serie (A) | 5.21
c.d.t. (max) (%) - (V) | 1% | 5.94 | c.d.t. (max) (%) - (V) | 1.5% | 10.68
Ta (max) (ºC) | 50 |  | Ta (max) (ºC) | 50
Rho | 0.022727 |  | Rho | 0.022727
T corregida | 52.7401 |  | T corregida | 52.6478
Rho corregido | 0.02009 |  | Rho corregido | 0.020084
Sección mínima (mm2) | 3.0418 |  | Sección mínima (mm2) | 1.1087
Sección elegida (MM2) | 4 |  | Sección elegida (MM2) | 4
c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 3.9929 | 0.6722% | c.d.t. (corregida) (%) - (V) | 2.6159 | 0.3674%
Imax admisible (A) | 45 | 20.25 | Imax admisible (A) | 45 | 20.25
factor agrupamiento | 0.45 |  | factor agrupamiento | 0.45
| factor reductor | 0.8 |  | factor reductor | 0.8
Metros cable totales | 300 | 240 | Metros cable totales | 600 | 480 | 720