## Instruciones
Las casillas en color naranja, se pueden modificar; las de azul son necesarias para realizar los cálculos.
Están las principales ciudades españolas, en el caso de que no haya datos en la base, no los he encontrado. Datos de Meteonorm e INM
Si se dispone de ellos, introducirlos en las casillas correspondientes. Para añadir localidades es necesario que estén en orden alfabético, de lo
contrario, la hoja arrojará datos erróneos. Es muy importante mantener las unidades.
En el caso de estimaciones con seguimiento, éstas, están basadas en porcentajes referenciados a radiación horizontal, 900 W/m2,K=0.03 y un PR=0.77
Por lo tanto; para calcular debéis de tener en consideración que en las casillas F14 y G14, el valor debe de ser 0. En las casillas M14:M25 el valor debe de ser 900 o mayor, hasta 1000 W/m2
En N14:N25 debe ser 0.03 o superior.
En los porcentajes de pérdidas, colocarlas de tal forma que el valor no sea superior a 0.77, ya que si no no calcula para el caso de seguimiento.
La hoja está basada en los textos de E.Lorenzo "Retrato de la Conexión Fotovoltaica a la red-X", IES y Miguel Alonso Abella, Faustino Chenlo "Estimación de la Energía Generada por un sistema PV conectado a red" CIEMAT

## Ángulo óptimo e Yf
Proyecto
Persona a cargo
ÁNGULO DE INCLINACIÓN ÓPTIMO Y ENERGÍA INYECTADA A LA RED
Localidad | Málaga | Latitud | 36.43 | Inclinación óptima | 28.8367
Inclinación óptima | 28.8367
Mes | Ga(βopt) kWh/m2 día | Ga(βopt) kWh/m2 mes |  | α,azimut | β,inclinación respecto de la horizontal | β(opt) | Coeficiente según grado medio de suciedad | Irradiación mensual efectiva incidente sobre la superficie del generador Geffa(α,β) kWh/m2 | Temperatura media mensual/anual (°C) | R, radiación solar W/m2 | K, coeficiente de enfriamiento ºCm2/W | Tt, temperatura de trabajo del panel ºC | Pp, Potencia pico del generador PV a STC (kW) | Pt, Potencia de salida a Tt (kW) | % pérdidas o ganancia por Pmax/Nom | % pérdidas por sombreado | % pérdidas por nieve | % pérdidas DC por protecciones | % pérdidas por efecto Joule DC | % pérdidas MPPT | % pérdidas por eficiencia del inversor | % pérdidas AC por protecciones | % pérdidas por efecto Joule AC | % pérdidas por inactividad | % pérdidas Otras | PR, Performance Ratio | Eac inyectada a la red kWh/mes, estructura fija |  |  |  | Eac inyectada a la red kWh/mes Segimiento Acimutal 40 º | Eac inyectada a la red kWh/mes Segimiento Polar | Eac inyectada a la red kWh/mes Segimiento 2 Ejes
Enero | 3.8665 | 119.8619 |  | 0 | 0 | 28.8367 | 0.82178 | 98.4998 | 11.9 | 900 | 0.03 | 38.9 | 1 | 0.90159 | 3% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 3% | 12% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0.755 | 81.7994 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 119.9997 | 122.2901 | 125.7257
Febrero | 4.3287 | 121.2031 | [5 empty] | 99.6019 | 12.8 | 900 | 0.03 | 39.8 |  | 0.89522 | [11 empty] | 0.755 | 82.1301 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 120.4848 | 122.7845 | 126.234
Marzo | 5.7554 | 178.4186 | [5 empty] | 146.6203 | 14.1 | 900 | 0.03 | 41.1 |  | 0.88601 | [12 empty] | 119.6577 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 175.5378 | 178.8882 | 183.9138
Abril | 5.7277 | 171.8324 | [5 empty] | 141.2079 | 15.6 | 900 | 0.03 | 42.6 |  | 0.87539 | [12 empty] | 113.8592 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 167.0315 | 170.2196 | 175.0016
Mayo | 6.6152 | 205.0697 | [5 empty] | 168.5215 | 18.7 | 900 | 0.03 | 45.7 |  | 0.85344 | [12 empty] | 132.476 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 194.3423 | 198.0516 | 203.6156
Junio | 6.9028 | 207.0853 | [5 empty] | 170.1779 | 22.2 | 900 | 0.03 | 49.2 |  | 0.82866 | [12 empty] | 129.8938 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 190.5542 | 194.1913 | 199.6468
Julio | 7.3563 | 228.0462 | [5 empty] | 187.4031 | 24.8 | 900 | 0.03 | 51.8 |  | 0.81026 | [12 empty] | 139.864 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 205.1805 | 209.0966 | 214.9709
Agosto | 6.7781 | 210.1215 | [5 empty] | 172.673 | 25.4 | 900 | 0.03 | 52.4 |  | 0.80601 | [12 empty] | 128.1949 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 188.0619 | 191.6513 | 197.0355
Septiembre | 6.2209 | 186.6275 | [5 empty] | 153.3662 | 23.1 | 900 | 0.03 | 50.1 |  | 0.82229 | [12 empty] | 116.1616 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 170.409 | 173.6615 | 178.5403
Octubre | 4.6096 | 142.8975 | [5 empty] | 117.4299 | 19 | 900 | 0.03 | 46 |  | 0.85132 | [12 empty] | 92.0827 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 135.0854 | 137.6637 | 141.5312
Noviembre | 3.5456 | 106.3679 | [5 empty] | 87.4107 | 15.4 | 900 | 0.03 | 42.4 |  | 0.87681 | [12 empty] | 70.5953 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 103.5633 | 105.54 | 108.505
Diciembre | 3.3157 | 102.7875 | [5 empty] | 84.4684 | 12.9 | 900 | 0.03 | 39.9 |  | 0.89451 | [12 empty] | 69.5962 | 46.7 | 49.5 | 53.7 | 102.0976 | 104.0463 | 106.9693
IRRADIACIÓN ANUAL kWh/m2 |  | 1980.3191 |  |  | Irradiación anual efectiva incidente sobre la superficie del generador Geffa(β,α) kWh/m2 |  |  | 1627.3807 | [14 empty] | Energía AC inyectada kWh/año con estructura fija; Seguimiento Acimutal 40º; Polar y dos ejes |  |  |  | 1276.3109 |  |  |  | 1872.3481 | 1908.0848 | 1961.6898
Note on C9: Colocar Localidad según listado de Radiación y Datos clim.
Note on M13: Entre 800 y 1000
Note on N13: Coeficiente que varía entre 0,02 y 0,04, dependiendo de la velocidad promedio del viento. Cuando esta es muy baja, o casi nula colocar valores cercanos a 0.04. Si la velocidad del viento es alta, valores cercanos a 0.02
Note on AB13: Efectos a baja irradiancia, transformadores de media tensión,etc
Note on AC13: El máximo valor es 0,78. Utilizar figura 12 anexa para estimar el porcentaje de pérdidas,; teniendo en cuenta que las pérdidas por Suciedad, AOI y térmicas ya están consideradas.

## Radiación y Datos clim_
| RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes | [11 empty] | LATITUD [ º ]
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Albacete | 71 | 84 | 131 | 161 | 200 | 225 | 231 | 205 | 143 | 97 | 77 | 61 | 39
Alcalá de Henares | 66 | 77 | 141 | 153 | 204 | 223 | 230 | 201 | 151 | 105 | 64 | 49 | 40.28
Alcorcón | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.21
Algeciras | 79 | 92 | 148 | 162 | 208 | 219 | 237 | 204 | 163 | 122 | 76 | 67 | 36.08
Alicante | 79 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 38.21
Almería | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 225 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 36.5
Ávila
Badajoz | 71 | 82 | 144 | 155 | 202 | 217 | 236 | 213 | 257 | 115 | 69 | 58 | 38.53
Badalona | 54 | 69 | 118 | 142 | 167 | 187 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 49 | 41.27
Baracaldo | 45 | 59 | 104 | 126 | 162 | 169 | 172 | 150 | 121 | 82 | 50 | 38 | 43.17
Barcelona | 54 | 69 | 118 | 142 | 167 | 187 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 49 | 41.25
Bilbao | 45 | 59 | 105 | 126 | 162 | 170 | 173 | 150 | 121 | 82 | 50 | 38 | 43.15
Burgos | 51 | 68 | 119 | 137 | 177 | 196 | 206 | 182 | 138 | 93 | 54 | 42 | 42.21
Cáceres
Cádiz | 80 | 92 | 150 | 164 | 211 | 222 | 239 | 207 | 166 | 124 | 67 | 68 | 36.32
Cartagena | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 37.36
Castellón | 65 | 79 | 130 | 159 | 198 | 211 | 217 | 191 | 142 | 106 | 67 | 56 | 39.58
Ciudad Real | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 38.98
Córdoba | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 37.53
Cuenca
Elche | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 38.16
Fuenlabrada | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.16
Getafe | 67 | 78 | 142 | 153 | 204 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 49 | 40.18
Gijón | 45 | 58 | 103 | 125 | 161 | 168 | 170 | 147 | 120 | 81 | 50 | 38 | 43.32
Gerona
Granada | 84 | 99 | 146 | 165 | 189 | 225 | 234 | 214 | 163 | 116 | 84 | 79 | 37.1
Guadalajara
Hospitalet Llobregat | 55 | 70 | 118 | 143 | 169 | 188 | 201 | 176 | 134 | 94 | 60 | 49 | 41.21
Huelva | 81 | 93 | 153 | 167 | 215 | 226 | 242 | 211 | 169 | 126 | 78 | 69 | 37.15
Huesca
Jaén | 79 | 93 | 146 | 164 | 204 | 214 | 231 | 198 | 158 | 119 | 75 | 68 | 37.46
Jerez de la Frontera | 79 | 92 | 149 | 163 | 209 | 220 | 238 | 205 | 164 | 122 | 76 | 68 | 36.41
La Coruña | 37 | 68 | 106 | 135 | 180 | 166 | 182 | 155 | 132 | 101 | 43 | 19 | 43.2
Las Palmas GC | 89 | 138 | 196 | 211 | 202 | 152 | 174 | 208 | 185 | 155 | 107 | 71 | 28.06
Leganés | 67 | 78 | 142 | 153 | 204 | 224 | 230 | 201 | 151 | 105 | 65 | 49 | 40.2
León | 56 | 74 | 129 | 142 | 182 | 209 | 230 | 201 | 147 | 96 | 56 | 42 | 42.35
Lérida | 83 | 79 | 174 | 194 | 225 | 223 | 228 | 205 | 162 | 117 | 63 | 55 | 41.37
Logroño | 50 | 68 | 118 | 137 | 176 | 194 | 204 | 180 | 137 | 92 | 54 | 42 | 42.28
Lugo
Madrid | 66 | 77 | 141 | 153 | 204 | 223 | 230 | 201 | 151 | 105 | 64 | 49 | 40.25
Málaga | 79 | 92 | 147 | 161 | 207 | 217 | 236 | 203 | 162 | 121 | 75 | 67 | 36.43
Mataró | 53 | 69 | 117 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 134 | 93 | 59 | 48 | 41.32
Melilla
Móstoles | 67 | 78 | 142 | 154 | 205 | 224 | 230 | 201 | 151 | 106 | 65 | 50 | 40.19
Murcia | 80 | 95 | 145 | 168 | 203 | 211 | 224 | 193 | 153 | 117 | 75 | 70 | 37.59
Orense | 58 | 74 | 130 | 145 | 185 | 211 | 229 | 202 | 148 | 98 | 58 | 43 | 42.2
Oviedo | 45 | 59 | 104 | 125 | 162 | 169 | 171 | 149 | 120 | 82 | 50 | 38 | 43.21
Palma de Mallorca | 65 | 79 | 126 | 159 | 196 | 208 | 214 | 188 | 140 | 106 | 66 | 57 | 39.35
Pamplona | 49 | 67 | 116 | 136 | 173 | 190 | 199 | 175 | 135 | 91 | 54 | 41 | 42.49
Pontevedra
Sabadell | 53 | 69 | 117 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 133 | 93 | 59 | 48 | 41.33
Salamanca | 61 | 75 | 133 | 146 | 190 | 215 | 232 | 204 | 150 | 100 | 60 | 45 | 40.58
San Sebastián | 44 | 60 | 105 | 130 | 160 | 170 | 176 | 155 | 125 | 83 | 51 | 39 | 43.19
Santa Coloma de Gramanet | 54 | 69 | 117 | 142 | 166 | 186 | 200 | 175 | 134 | 93 | 59 | 48 | 41.28
Santander | 45 | 58 | 103 | 125 | 161 | 168 | 170 | 147 | 120 | 81 | 50 | 38 | 43.23
Segovia
Sevilla | 78 | 91 | 146 | 161 | 205 | 216 | 235 | 202 | 161 | 120 | 75 | 67 | 37.24
Soria
Tarragona | 81 | 91 | 154 | 158 | 191 | 212 | 198 | 184 | 140 | 101 | 67 | 67 | 41.07
Tarrasa | 53 | 68 | 116 | 141 | 166 | 186 | 199 | 174 | 133 | 92 | 58 | 48 | 41.34
Tenerife | 88 | 122 | 189 | 186 | 192 | 158 | 191 | 211 | 166 | 161 | 102 | 94 | 28.29
Teruel
Toledo
Valencia | 68 | 82 | 131 | 161 | 198 | 209 | 217 | 190 | 143 | 108 | 68 | 59 | 39.29
Valladolid | 59 | 75 | 132 | 145 | 186 | 213 | 231 | 203 | 149 | 98 | 58 | 43 | 41.39
Vigo | 59 | 72 | 127 | 150 | 192 | 208 | 209 | 193 | 146 | 101 | 60 | 47 | 42.13
Vitoria | 49 | 67 | 117 | 136 | 175 | 192 | 201 | 177 | 135 | 91 | 54 | 41 | 42.51
Zamora
Zaragoza | 50 | 67 | 117 | 136 | 175 | 192 | 201 | 178 | 136 | 92 | 54 | 42 | 41.39
RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
Incl | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367 | 28.8367
Incli Rad | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033
Sen Incli | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231 | 0.48231
Cos Incli | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876
Lat | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43
Lat. Rad | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582 | 0.63582
SLT | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59384
CLT | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458 | 0.80458
TLT | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807 | 0.73807
LT Incli Rad | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253
SLTINCL | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214
CLTINCL | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123
TLTINCL | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331 | 0.13331
Cos 37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
Rad 23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
Rad 360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
D.Rad | -0.37122 | -0.23194 | -0.049199 | 0.16432 | 0.32798 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24057 | 0.038692 | -0.0457 | -0.33419 | -0.40728
SDE | -0.36275 | -0.22987 | -0.049179 | 0.16358 | 0.32213 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038682 | -0.045684 | -0.32801 | -0.39611
CDE | 0.93188 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94468 | 0.9182
W1 | 0.28731 | 0.17433 | 0.036342 | -0.12238 | -0.25114 | -0.31808 | -0.29099 | -0.18106 | -0.028572 | 0.033753 | 0.25627 | 0.3184
W1 | 73.3031 | 79.9606 | 87.9173 | -82.9703 | -75.4548 | -71.4529 | -73.0826 | -79.5683 | -88.3627 | 88.0657 | 75.1511 | 71.4337
W1 | 73.3031 | 79.9606 | 87.9173 | 97.0297 | 104.5452 | 108.5471 | 106.9174 | 100.4317 | 91.6373 | 88.0657 | 75.1511 | 71.4337
W1.Rad | 1.2794 | 1.3956 | 1.5344 | 1.6935 | 1.8247 | 1.8945 | 1.8661 | 1.7529 | 1.5994 | 1.537 | 1.3116 | 1.2468
W2 | 0.051893 | 0.031486 | 0.006564 | -0.022105 | -0.045361 | -0.057452 | -0.052559 | -0.032703 | -0.0051606 | 0.0060965 | 0.046287 | 0.057509
W2 | 87.0254 | 88.1957 | 89.6239 | -88.7334 | -87.4001 | -86.7064 | -86.9872 | -88.1259 | -89.7043 | 89.6507 | 87.347 | 86.7031
W2 | 87.0254 | 88.1957 | 89.6239 | 91.2666 | 92.5999 | 93.2936 | 93.0128 | 91.8741 | 90.2957 | 89.6507 | 87.347 | 86.7031
W2.RAD | 1.5189 | 1.5393 | 1.5642 | 1.5929 | 1.6162 | 1.6283 | 1.6234 | 1.6035 | 1.576 | 1.5647 | 1.5245 | 1.5133
H0 | 0.44256 | 0.58055 | 0.75827 | 0.95229 | 1.0863 | 1.1458 | 1.1226 | 1.0165 | 0.84039 | 0.76159 | 0.4792 | 0.40705
H0 | 16993.3173 | 22103.0868 | 28487.648 | 35160.551 | 39510.2157 | 41283.8065 | 40429.4407 | 36924.6779 | 30994.757 | 28278.4494 | 18244.6043 | 15627.508
Radiación | 6794.79 | 7912.92 | 12643.47 | 13847.61 | 17804.07 | 18664.17 | 20298.36 | 17460.03 | 13933.62 | 10407.21 | 6450.75 | 5762.67
K1 | 0.39985 | 0.358 | 0.44382 | 0.39384 | 0.45062 | 0.45209 | 0.50207 | 0.47286 | 0.44955 | 0.36803 | 0.35357 | 0.36875
K(I) | 0.39985 | 0.358 | 0.44382 | 0.39384 | 0.45062 | 0.45209 | 0.50207 | 0.47286 | 0.44955 | 0.36803 | 0.35357 | 0.36875
H1 | 0.46392 | 0.51331 | 0.4188 | 0.4706 | 0.41234 | 0.41096 | 0.36703 | 0.39205 | 0.41335 | 0.50083 | 0.51896 | 0.49995
R | 0.44256 | 0.58055 | 0.75827 | 0.95229 | 1.0863 | 1.1458 | 1.1226 | 1.0165 | 0.84039 | 0.76159 | 0.4792 | 0.40705
R | 1.8606 | 1.5632 | 1.2916 | 1.0628 | 0.92626 | 0.86749 | 0.89042 | 0.99622 | 1.1882 | 1.2873 | 1.7702 | 1.9593
H | 1.445 | 1.2547 | 1.1559 | 1.0165 | 0.9435 | 0.90887 | 0.92028 | 0.98579 | 1.0972 | 1.1247 | 1.3507 | 1.4611
OM | -0.18871 | -0.11958 | -0.025583 | 0.085096 | 0.16757 | 0.20588 | 0.1908 | 0.12394 | 0.020123 | -0.023765 | -0.17063 | -0.20606
OM | -0.047935 | -0.030375 | -0.0064985 | 0.021616 | 0.042567 | 0.052298 | 0.048467 | 0.031483 | 0.0051115 | -0.0060367 | -0.043343 | -0.052342
OM | 0.47314 | 0.51382 | 0.55199 | 0.57325 | 0.57193 | 0.56581 | 0.56866 | 0.57455 | 0.56386 | 0.55255 | 0.48489 | 0.46109
OM | 0.6849 | 0.73496 | 0.77895 | 0.79742 | 0.78704 | 0.77448 | 0.78006 | 0.79523 | 0.79092 | 0.77954 | 0.69955 | 0.66973
OM | 46.7726 | 42.6958 | 38.8358 | 37.1156 | 38.0899 | 39.2418 | 38.7342 | 37.3227 | 37.7285 | 38.7816 | 45.6094 | 47.9538
| 10309.3243 | 10424.6783 | 15345.7847 | 14779.3006 | 17638.043 | 17811.4063 | 19614.2544 | 18072.5517 | 16051.8305 | 12290.6134 | 9148.705 | 8840.7566 | 170327.2487
T sucio(0) / T limpio(0)=0.97
Coeficientes | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Enero: i=1; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Febrero: i=2; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Marzo: i=3
g1i | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Enero: 8e-09; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Febrero: 3.8e-07; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Marzo: -0.0001218
g2i | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Enero: -4.27e-07; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Febrero: 8.2e-06; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Marzo: 0.0002892
g3i | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Enero: -2.5e-05; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Febrero: -0.0001034; RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Marzo: 0.9314
g1 | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Enero: -0.0001218
g2 | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Enero: 0.0002892
g3 | RADIACIÓN HORIZONTAL kWh/m2/mes Enero: 0.9314
Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Albacete | 4.8 | 6.6 | 9 | 11.1 | 15.3 | 20.3 | 24.3 | 24 | 19.9 | 13.8 | 8.8 | 5.9
Alcalá de Henares | 5.8 | 7.6 | 9.9 | 12.1 | 16 | 21.1 | 24.8 | 24.3 | 20.8 | 14.9 | 9.1 | 6.2
Alcorcón | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 16.6 | 22.1 | 25.2 | 25 | 21.7 | 15.4 | 9.5 | 7
Algeciras | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 15.2 | 17.3 | 19.7 | 22.8 | 23.8 | 23.1 | 19.9 | 17 | 15.2
Alicante | 11.5 | 12.4 | 13.7 | 15.5 | 18.4 | 22.2 | 24.9 | 25.5 | 23.1 | 19.1 | 15.2 | 12.5
Almería | 12.5 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 19.1 | 22.7 | 25.7 | 26.4 | 24 | 20 | 16.2 | 13.7
Ávila | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 7.5 | 11.4 | 16 | 19.7 | 19.5 | 16.1 | 10.8 | 6.2 | 4
Badajoz | 8.5 | 10.3 | 12.7 | 14.5 | 18 | 22.5 | 25.7 | 25.3 | 22.6 | 17.4 | 12.5 | 9.6
Badalona | 8.8 | 9.5 | 11.1 | 12.9 | 16 | 19.8 | 23 | 23 | 21 | 17.1 | 12.5 | 9.7
Baracaldo | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 12 | 15.4 | 18.1 | 20.3 | 20.6 | 19.2 | 16 | 11.5 | 9.4
Barcelona | 8.9 | 9.9 | 11.3 | 13 | 16.2 | 19.9 | 23 | 23.6 | 21.1 | 17 | 12.5 | 10
Bilbao | 8.7 | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 15.4 | 18.1 | 20.3 | 20.6 | 19.2 | 16 | 11.4 | 9.3
Burgos | 2.7 | 4.1 | 6.3 | 7.8 | 11.4 | 15.2 | 18.7 | 18.9 | 15.7 | 10.9 | 6.2 | 3.9
Cáceres | 7.9 | 9.4 | 11.8 | 13.4 | 17 | 22 | 25.8 | 25.6 | 22.4 | 16.8 | 12 | 8.9
Cádiz | 10.7 | 12 | 14 | 15.4 | 18.4 | 22 | 25.5 | 25.7 | 23.5 | 19.1 | 14.7 | 11.9
Cartagena | 9.5 | 10.7 | 12.6 | 15 | 18.2 | 21.9 | 24.6 | 24.9 | 22.4 | 18.2 | 13.6 | 10.2
Castellón | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 17.8 | 21.6 | 24.5 | 25 | 22.4 | 18.3 | 14 | 11.4
Ciudad Real | 5.7 | 7.7 | 10.4 | 12.3 | 16.4 | 21.6 | 25.4 | 25 | 20.8 | 14.9 | 9.5 | 6.7
Córdoba | 9.2 | 10.9 | 13.5 | 15.4 | 19 | 23.5 | 27.2 | 27.2 | 24 | 18.5 | 13.2 | 10.2
Cuenca | 4.3 | 5.6 | 8 | 9.8 | 13.8 | 18.8 | 22.7 | 22.6 | 18.4 | 12.7 | 7.9 | 5.3
Elche | 10.3 | 11.2 | 12.5 | 14.6 | 17.7 | 21.4 | 24.4 | 24.8 | 22.4 | 18.3 | 13.7 | 10.9
Fuenlabrada | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 16.8 | 21.9 | 25.6 | 25 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 6.6
Getafe | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.9 | 16.9 | 22 | 25.7 | 25.1 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 6.6
Gijón | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 13.7 | 16.7 | 19 | 19.7 | 19.5 | 16.7 | 13.7 | 12.3
Gerona | 6.9 | 8 | 10 | 11.8 | 15.8 | 19.6 | 22.9 | 22.9 | 19.8 | 15.3 | 10.4 | 7.8
Granada | 6.7 | 8.5 | 11 | 12.8 | 16.8 | 21.4 | 24.8 | 24.5 | 20.9 | 15.5 | 10.7 | 7.6
Guadalajara | 2.4 | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 11.8 | 16.1 | 19.5 | 19.4 | 15.5 | 10.5 | 5.8 | 3.4
Hospitalet Llobregat | 9.1 | 9.8 | 11.5 | 13.3 | 16.4 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 21.2 | 17.3 | 12.7 | 10
Huelva | 11.4 | 12.7 | 14.6 | 16 | 18.8 | 22.2 | 25.4 | 25.5 | 23.5 | 19.4 | 15.3 | 12.6
Huesca | 4.9 | 7 | 9.6 | 11.4 | 15.3 | 19.7 | 23.4 | 23.3 | 19.5 | 14.3 | 8.9 | 5.6
Jaén | 7.4 | 8.9 | 11.4 | 13.2 | 17.8 | 22.3 | 25.8 | 25.3 | 21.7 | 16.6 | 11.1 | 7.6
Jerez de la Frontera | 10.9 | 11.9 | 13.3 | 15.1 | 18 | 21.1 | 24.3 | 24.9 | 23.1 | 19 | 14.4 | 11.5
La Coruña | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 14.4 | 16.7 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 15.6 | 13 | 11.5
Las Palmas GC | 19 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.2 | 24.3 | 24.5 | 23.4 | 21.4 | 19.7
Leganés | 6.1 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 16.8 | 21.9 | 25.6 | 25 | 21.2 | 15.5 | 9.6 | 6.6
León | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.4 | 19.6 | 19.3 | 16.4 | 11.4 | 7 | 4.3
Lérida | 5.3 | 7.9 | 10.8 | 13.2 | 17.3 | 21.4 | 24.7 | 24.5 | 20.7 | 15.3 | 9.3 | 6
Logroño | 5.8 | 7.5 | 9.8 | 11.4 | 15.3 | 19 | 22.2 | 22.3 | 19.1 | 14.1 | 9.2 | 6.6
Lugo | 5.8 | 6.9 | 8.4 | 9.6 | 12.3 | 15.2 | 17.7 | 18 | 16.1 | 12.4 | 8.8 | 6.9
Madrid | 6.1 | 7.9 | 10.7 | 12.3 | 16.1 | 21 | 24.8 | 24.4 | 20.5 | 14.6 | 9.7 | 7
Málaga | 11.9 | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 18.7 | 22.2 | 24.8 | 25.4 | 23.1 | 19 | 15.4 | 12.9
Mataró | 8.7 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 16.4 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 21 | 17 | 12.3 | 9.6
Melilla | 13.3 | 13.8 | 14.8 | 16.2 | 18.7 | 21.8 | 24.6 | 25.5 | 23.5 | 20 | 16.7 | 14.4
Móstoles | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | 16.7 | 21.9 | 25.4 | 24.9 | 21.4 | 15.4 | 9.5 | 6.7
Murcia | 10.6 | 11.6 | 12.9 | 14.6 | 17.6 | 21.3 | 24.1 | 24.9 | 22.7 | 18.7 | 14.6 | 11.7
Orense | 7.5 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 15.7 | 19.4 | 22.1 | 22 | 19.4 | 15.1 | 10.8 | 8.5
Oviedo | 8 | 8.8 | 10 | 10.6 | 13.3 | 16.1 | 18.3 | 18.7 | 17.3 | 14 | 10.8 | 9
Palma de Mallorca | 8.5 | 9.4 | 11 | 13.1 | 17.1 | 21.2 | 24.2 | 24.4 | 21.4 | 17.4 | 12.8 | 9.8
Pamplona | 5 | 6.5 | 8.6 | 10.2 | 14 | 17.5 | 20.7 | 20.9 | 18 | 13.6 | 8.6 | 6
Pontevedra | 9.5 | 10.6 | 12.1 | 13.2 | 15.4 | 18.5 | 20.5 | 20.4 | 18.8 | 15.6 | 12.3 | 10.5
Sabadell | 9.7 | 10.4 | 12.1 | 14 | 17.3 | 21 | 24.2 | 23.8 | 21.5 | 17.7 | 13.3 | 10.6
Salamanca | 3.6 | 5.6 | 7.7 | 9.6 | 13.4 | 17.9 | 21 | 20.5 | 17.2 | 12.2 | 7.3 | 4.8
San Sebastián | 8.6 | 9.5 | 10.9 | 12.4 | 15.7 | 18.2 | 20.6 | 21 | 19 | 15.8 | 11.5 | 9.6
Santa Coloma de Gramanet | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 14 | 17.3 | 21 | 24.1 | 23.8 | 21.6 | 17.7 | 13.2 | 10.5
Santander | 9.7 | 10 | 11.2 | 12.4 | 15.2 | 17.8 | 19.9 | 20.1 | 19.2 | 16 | 11.7 | 10.3
Segovia | 4 | 5.5 | 7.6 | 9.1 | 12.9 | 17.7 | 21.6 | 21.4 | 17.8 | 12.4 | 7.6 | 5.1
Sevilla | 10.6 | 12.2 | 14.7 | 16.4 | 19.7 | 23.9 | 27.4 | 27.2 | 24.5 | 19.6 | 14.8 | 11.8
Soria | 2.9 | 4.4 | 6.5 | 8 | 11.9 | 16.2 | 20 | 19.9 | 16.3 | 11.1 | 6.5 | 4
Tarragona | 8.9 | 10.1 | 11.6 | 13.4 | 16.7 | 20.6 | 23.7 | 24 | 21.2 | 17 | 12.4 | 10
Tarrasa | 9.2 | 9.9 | 11.7 | 13.6 | 16.9 | 20.6 | 23.8 | 23.4 | 21.1 | 17.2 | 12.7 | 10
Tenerife | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 22 | 23.8 | 24.7 | 24.4 | 23.2 | 21.5 | 19.6
Teruel | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 9.4 | 13.5 | 17.9 | 21.6 | 21.3 | 17.6 | 12.1 | 7.2 | 4.6
Toledo | 6.4 | 8.3 | 11 | 12.9 | 16.9 | 22.1 | 26 | 25.7 | 21.6 | 15.6 | 10.2 | 7.3
Valencia | 11.5 | 12.6 | 13.9 | 15.5 | 18.4 | 22.1 | 24.9 | 25.5 | 23.1 | 19.1 | 14.9 | 12.4
Valladolid | 4 | 6.1 | 8.4 | 10.1 | 13.8 | 18.1 | 21.7 | 21.6 | 18.1 | 12.8 | 7.7 | 5
Vigo | 11.2 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 14.7 | 17.7 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 17.1 | 13.5 | 11.7
Vitoria | 4.7 | 5.9 | 7.9 | 9.2 | 12.9 | 15.9 | 18.7 | 19.1 | 16.6 | 12.4 | 7.9 | 5.6
Zamora | 4.3 | 6.6 | 8.9 | 10.7 | 14.3 | 18.7 | 22.1 | 21.8 | 18.5 | 13.3 | 8.3 | 5.5
Zaragoza | 6.4 | 8.4 | 10.9 | 13 | 17.2 | 21.3 | 24.5 | 24.4 | 20.7 | 15.5 | 10 | 7.1
Ganancia en Energía AC Respecto de la Horizontal (%)
| Acimutal 40º | Polar | 2 EJES
Albacete | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 49; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 52.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 56.1
Alcalá de Henares
Alcorcón
Algeciras | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 46.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 48.9; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 53.1
Alicante
Almería | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 46.2; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 49; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 53
Ávila
Badajoz | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 49.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 52.9; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.1
Badalona
Baracaldo | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 40; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 41.6; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 44.9
Barcelona | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 44; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 46.2; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 49.9
Bilbao
Burgos | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 47.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 49.9; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 53.6
Cáceres | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 49.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.3
Cádiz | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 48.6; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 51.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 55.9
Cartagena | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 48.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 51.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 55.5
Castellón
Ciudad Real | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 48.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 51.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 55.5
Córdoba | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 49.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 52.9; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.1
Cuenca
Elche
Fuenlabrada
Getafe
Gijón | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 38.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 39.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 42.6
Gerona
Granada | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 54.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 58.5
Guadalajara
Hospitalet Llobregat
Huelva | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 58.1
Huesca
Jaén | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53.6; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.8
Jerez de la Frontera | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 48.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 51.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 56
La Coruña | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 49.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 52.2; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 56.2
Las Palmas GC | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 40.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 43.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 46.3
Leganés
León | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50.2; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.2
Lérida | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 51.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 55.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 59.8
Logroño | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 44.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 47; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 50.7
Lugo
Madrid | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50.2; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.7
Málaga | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 46.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 49.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 53.7
Mataró
Melilla | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 47.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 50.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 54.6
Móstoles
Murcia | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 49.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 52.6; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 56.9
Orense | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 58.1
Oviedo | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 40.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 41.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 44.9
Palma de Mallorca | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 43.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 45.6; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 49.3
Pamplona | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 45.2; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 47.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 51.3
Pontevedra
Sabadell
Salamanca | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 48.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 51.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 55.7
San Sebastián
Santa Coloma de Gramanet
Santander
Segovia
Sevilla | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 48.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 52.2; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 56.3
Soria | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 51.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 54.8; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 59
Tarragona | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 51.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 55; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 59.8
Tarrasa
Tenerife
Teruel | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53.1; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.3
Toledo | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 50.3; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 53.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 57.8
Valencia | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 45; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 47.5; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 51.4
Valladolid | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 49.6; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 52.6; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 56.6
Vigo
Vitoria
Zamora
Zaragoza | Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Enero: 43.4; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Febrero: 45.7; Temperaturas medias mensuales/anuales ºC 1.971-2000 Marzo: 49.2
Albacete
MES | T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I
ENE | 4.8 | 10.1 | -0.4 | 21 | 78 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 7 | 146
FEB | 6.6 | 12.3 | 0.8 | 24 | 70 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 164
MAR | 9 | 15.5 | 2.5 | 28 | 63 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 216
ABR | 11.1 | 17.7 | 4.5 | 48 | 60 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 232
MAY | 15.3 | 22.1 | 8.5 | 48 | 57 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 267
JUN | 20.3 | 27.9 | 12.7 | 36 | 52 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 315
JUL | 24.3 | 32.5 | 16 | 12 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 356
AGO | 24 | 31.9 | 16.1 | 14 | 52 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 320
SEP | 19.9 | 26.8 | 12.9 | 32 | 60 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 245
OCT | 13.8 | 19.8 | 7.9 | 42 | 71 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 197
NOV | 8.8 | 14.2 | 3.5 | 34 | 77 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 154
DIC | 5.9 | 10.8 | 1.1 | 28 | 80 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 129
Alicante
ENE | 11.5 | 16.8 | 6.2 | 22 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177
FEB | 12.4 | 17.8 | 7 | 26 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180
MAR | 13.7 | 19.2 | 8.2 | 26 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 230
ABR | 15.5 | 20.9 | 10.1 | 30 | 62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 246
MAY | 18.4 | 23.6 | 13.3 | 33 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 278
JUN | 22.2 | 27.2 | 17.1 | 17 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 300
JUL | 24.9 | 30.1 | 19.7 | 6 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 333
AGO | 25.5 | 30.6 | 20.4 | 8 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 304
SEP | 23.1 | 28.4 | 17.8 | 47 | 68 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 255
OCT | 19.1 | 24.4 | 13.7 | 52 | 69 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 220
NOV | 15.2 | 20.4 | 10 | 42 | 68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 179
DIC | 12.5 | 17.6 | 7.3 | 26 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163
Almería
ENE | 12.5 | 16.9 | 8.2 | 23 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 191
FEB | 13.2 | 17.7 | 8.8 | 21 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 191
MAR | 14.7 | 19.2 | 10.1 | 15 | 66 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 228
ABR | 16.4 | 21 | 11.9 | 20 | 64 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 250
MAY | 19.1 | 23.6 | 14.6 | 14 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 299
JUN | 22.7 | 27.3 | 18.2 | 10 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 322
JUL | 25.7 | 30.3 | 21.1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 338
AGO | 26.4 | 30.7 | 22 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 312
SEP | 24 | 28.3 | 19.6 | 12 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 257
OCT | 20 | 24.3 | 15.7 | 28 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 221
NOV | 16.2 | 20.4 | 12 | 28 | 70 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 187
DIC | 13.7 | 17.9 | 9.4 | 23 | 70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 176
Ávila
ENE | 2.8 | 7 | -1.5 | 32 | 77 | 6 | 5 | 0 | 4 | 20 | 6 | 142
FEB | 4.1 | 8.7 | -0.5 | 22 | 72 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 154
MAR | 5.9 | 11.4 | 0.5 | 23 | 64 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 207
ABR | 7.5 | 12.8 | 2.3 | 42 | 63 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 209
MAY | 11.4 | 16.9 | 5.8 | 50 | 60 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 249
JUN | 16 | 22.6 | 9.4 | 37 | 53 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 297
JUL | 19.7 | 27.2 | 12.2 | 16 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 350
AGO | 19.5 | 26.8 | 12.1 | 19 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 324
SEP | 16.1 | 22.6 | 9.5 | 29 | 55 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 247
OCT | 10.8 | 16 | 5.6 | 40 | 68 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 187
NOV | 6.2 | 10.8 | 1.6 | 43 | 76 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 143
DIC | 4 | 8 | -0.1 | 44 | 79 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 5 | 118
Badajoz
ENE | 8.5 | 13.9 | 3.2 | 52 | 80 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 147
FEB | 10.3 | 15.9 | 4.7 | 43 | 75 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 162
MAR | 12.7 | 19.4 | 6 | 33 | 67 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 224
ABR | 14.5 | 20.9 | 8.1 | 52 | 66 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 233
MAY | 18 | 24.8 | 11.1 | 40 | 62 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 283
JUN | 22.5 | 30.3 | 14.7 | 18 | 55 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 321
JUL | 25.7 | 34.3 | 17 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 366
AGO | 25.3 | 34 | 16.7 | 5 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 342
SEP | 22.6 | 30.3 | 14.8 | 23 | 58 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 258
OCT | 17.4 | 23.8 | 11 | 56 | 69 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 211
NOV | 12.5 | 18.1 | 6.8 | 64 | 77 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 165
DIC | 9.6 | 14.5 | 4.8 | 73 | 83 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 120
Barcelona
ENE | 8.9 | 13.4 | 4.4 | 41 | 73 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 149
FEB | 9.9 | 14.6 | 5.3 | 29 | 71 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 163
MAR | 11.3 | 15.9 | 6.7 | 42 | 71 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 200
ABR | 13 | 17.6 | 8.5 | 49 | 71 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 220
MAY | 16.2 | 20.5 | 12 | 59 | 73 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 244
JUN | 19.9 | 24.2 | 15.7 | 42 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 262
JUL | 23 | 27.5 | 18.6 | 20 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 310
AGO | 23.6 | 28 | 19.3 | 61 | 72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 282
SEP | 21.1 | 25.5 | 16.7 | 85 | 73 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 219
OCT | 17 | 21.5 | 12.6 | 91 | 75 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 180
NOV | 12.5 | 17 | 8.1 | 58 | 74 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 146
DIC | 10 | 14.3 | 5.7 | 51 | 73 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 138
Burgos
ENE | 2.7 | 6.7 | -1.2 | 46 | 85 | 8 | 5 | 0 | 8 | 20 | 4 | 90
FEB | 4.1 | 8.9 | -0.6 | 42 | 78 | 8 | 4 | 0 | 3 | 16 | 2 | 113
MAR | 6.3 | 12 | 0.6 | 31 | 70 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 171
ABR | 7.8 | 13.3 | 2.2 | 65 | 70 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 173
MAY | 11.4 | 17.2 | 5.6 | 69 | 69 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 213
JUN | 15.2 | 22 | 8.4 | 46 | 65 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 270
JUL | 18.7 | 26.4 | 11 | 30 | 60 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 312
AGO | 18.9 | 26.7 | 11.1 | 27 | 60 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 291
SEP | 15.7 | 22.9 | 8.5 | 36 | 66 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 218
OCT | 10.9 | 16.5 | 5.3 | 50 | 75 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 150
NOV | 6.2 | 10.7 | 1.6 | 56 | 82 | 8 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4 | 108
DIC | 3.9 | 7.6 | 0.3 | 57 | 85 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 3 | 74
Cáceres
ENE | 7.9 | 11.8 | 4 | 58 | 76 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 160
FEB | 9.4 | 13.7 | 5.2 | 43 | 71 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 180
MAR | 11.8 | 17 | 6.6 | 35 | 62 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 240
ABR | 13.4 | 18.6 | 8.2 | 49 | 59 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 236
MAY | 17 | 22.7 | 11.2 | 48 | 55 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 285
JUN | 22 | 28.5 | 15.5 | 23 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 329
JUL | 25.8 | 33 | 18.7 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 370
AGO | 25.6 | 32.6 | 18.7 | 8 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 344
SEP | 22.4 | 28.5 | 16.3 | 26 | 47 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 257
OCT | 16.8 | 21.7 | 11.9 | 59 | 61 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 209
NOV | 12 | 16.1 | 7.8 | 80 | 71 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 158
DIC | 8.9 | 12.4 | 5.4 | 87 | 78 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 123
Cádiz
ENE | 10.7 | 15.9 | 5.4 | 89 | 78 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 181
FEB | 12 | 17.5 | 6.6 | 60 | 75 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 181
MAR | 14 | 20.2 | 7.7 | 42 | 68 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 233
ABR | 15.4 | 21.5 | 9.4 | 54 | 66 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 243
MAY | 18.4 | 24.6 | 12.1 | 37 | 63 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 297
JUN | 22 | 28.8 | 15.3 | 13 | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 310
JUL | 25.5 | 33 | 18 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 353
AGO | 25.7 | 33.1 | 18.4 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 337
SEP | 23.5 | 30.2 | 16.8 | 22 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 258
OCT | 19.1 | 25 | 13.3 | 67 | 69 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 228
NOV | 14.7 | 20.1 | 9.2 | 86 | 75 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 187
DIC | 11.9 | 16.8 | 7.1 | 109 | 79 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 162
Castellón
ENE | 10.4 | 15.3 | 5.5 | 35 | 68 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 174
FEB | 11.4 | 16.4 | 6.3 | 26 | 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 175
MAR | 12.8 | 18.1 | 7.5 | 29 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 209
ABR | 14.6 | 19.8 | 9.5 | 38 | 63 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 227
MAY | 17.8 | 22.7 | 12.9 | 37 | 65 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 264
JUN | 21.6 | 26.4 | 16.8 | 20 | 65 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 282
JUL | 24.5 | 29.3 | 19.7 | 12 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 320
AGO | 25 | 29.7 | 20.3 | 29 | 68 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 282
SEP | 22.4 | 27.2 | 17.6 | 62 | 69 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 227
OCT | 18.3 | 23 | 13.6 | 71 | 70 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 200
NOV | 14 | 18.6 | 9.3 | 41 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173
DIC | 11.4 | 15.9 | 6.9 | 46 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 155
Ciudad Real
ENE | 5.7 | 10.8 | 0.6 | 36 | 79 | 6 | 1 | 0 | 7 | 15 | 6 | 132
FEB | 7.7 | 13.5 | 1.9 | 34 | 72 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 157
MAR | 10.4 | 17.1 | 3.7 | 28 | 62 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 212
ABR | 12.3 | 18.8 | 5.8 | 44 | 61 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 222
MAY | 16.4 | 23.3 | 9.6 | 43 | 58 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 266
JUN | 21.6 | 29.1 | 14.1 | 29 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 304
JUL | 25.4 | 33.7 | 17 | 9 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 346
AGO | 25 | 33.2 | 16.8 | 7 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 324
SEP | 20.8 | 28.2 | 13.5 | 22 | 55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 246
OCT | 14.9 | 21 | 8.8 | 47 | 68 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 192
NOV | 9.5 | 14.9 | 4.2 | 42 | 77 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 140
DIC | 6.7 | 11.3 | 2.1 | 55 | 82 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 116
Córdoba
ENE | 9.2 | 14.7 | 3.7 | 64 | 77 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 168
FEB | 10.9 | 16.9 | 4.9 | 53 | 73 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 172
MAR | 13.5 | 20.5 | 6.4 | 40 | 64 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 212
ABR | 15.4 | 22.1 | 8.6 | 61 | 62 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 212
MAY | 19 | 26.2 | 11.8 | 34 | 58 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 271
JUN | 23.5 | 31.6 | 15.5 | 17 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 312
JUL | 27.2 | 36.2 | 18.1 | 3 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 352
AGO | 27.2 | 35.9 | 18.5 | 3 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 328
SEP | 24 | 31.7 | 16.2 | 24 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 241
OCT | 18.5 | 25 | 12.1 | 62 | 65 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 208
NOV | 13.2 | 18.9 | 7.6 | 85 | 75 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 176
DIC | 10.2 | 15.3 | 5.2 | 89 | 80 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 148
Cuenca
ENE | 4.3 | 9.4 | -0.7 | 45 | 75 | 7 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 142
FEB | 5.6 | 11.1 | 0.2 | 41 | 70 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 140
MAR | 8 | 14.2 | 1.7 | 32 | 62 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 187
ABR | 9.8 | 15.7 | 3.9 | 56 | 62 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 190
MAY | 13.8 | 20.1 | 7.6 | 60 | 60 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 251
JUN | 18.8 | 25.9 | 11.7 | 44 | 53 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 299
JUL | 22.7 | 30.7 | 14.7 | 15 | 45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 337
AGO | 22.6 | 30.3 | 14.8 | 17 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 320
SEP | 18.4 | 25.5 | 11.3 | 37 | 57 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 230
OCT | 12.7 | 18.6 | 6.8 | 53 | 69 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 170
NOV | 7.9 | 13.1 | 2.7 | 49 | 74 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 151
DIC | 5.3 | 10 | 0.7 | 58 | 78 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 119
Gerona
ENE | 6.9 | 12.8 | 1 | 65 | 78 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 147
FEB | 8 | 13.9 | 2 | 44 | 74 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 152
MAR | 10 | 16.2 | 3.9 | 53 | 71 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 172
ABR | 11.8 | 17.8 | 5.8 | 67 | 70 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 182
MAY | 15.8 | 21.6 | 10 | 80 | 69 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 218
JUN | 19.6 | 25.4 | 13.9 | 66 | 66 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 233
JUL | 22.9 | 29.2 | 16.7 | 30 | 62 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 288
AGO | 22.9 | 29 | 16.8 | 48 | 67 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 260
SEP | 19.8 | 25.7 | 14 | 68 | 72 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 195
OCT | 15.3 | 20.9 | 9.7 | 83 | 77 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 165
NOV | 10.4 | 16 | 4.8 | 70 | 78 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 146
DIC | 7.8 | 13.4 | 2.1 | 63 | 77 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 132
Granada
ENE | 6.7 | 13 | 0.3 | 41 | 73 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 165
FEB | 8.5 | 15.3 | 1.8 | 38 | 67 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 172
MAR | 11 | 18.6 | 3.4 | 30 | 59 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 225
ABR | 12.8 | 20.1 | 5.6 | 38 | 57 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 231
MAY | 16.8 | 24.6 | 9 | 28 | 53 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 293
JUN | 21.4 | 30 | 12.9 | 17 | 47 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 336
JUL | 24.8 | 34.4 | 15.2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 373
AGO | 24.5 | 33.9 | 15 | 3 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 344
SEP | 20.9 | 29.4 | 12.4 | 16 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 262
OCT | 15.5 | 22.7 | 8.2 | 42 | 64 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 215
NOV | 10.7 | 17.2 | 4.2 | 48 | 72 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 170
DIC | 7.6 | 13.5 | 1.8 | 53 | 76 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 149
Guadalajara
ENE | 2.4 | 8.2 | -3.5 | 31 | 73 | 6 | 4 | 0 | 4 | 23 | 5 | 137
FEB | 3.8 | 10.3 | -2.7 | 31 | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 4 | 150
MAR | 5.8 | 13.3 | -1.6 | 31 | 61 | 6 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 196
ABR | 7.8 | 14.7 | 1 | 54 | 61 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 186
MAY | 11.8 | 18.9 | 4.7 | 74 | 59 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 219
JUN | 16.1 | 24.1 | 8.1 | 51 | 55 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 270
JUL | 19.5 | 28.7 | 10.3 | 29 | 47 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 328
AGO | 19.4 | 28.5 | 10.3 | 29 | 48 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 307
SEP | 15.5 | 24 | 7.1 | 44 | 56 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 228
OCT | 10.5 | 17.6 | 3.4 | 46 | 66 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 178
NOV | 5.8 | 12 | -0.5 | 39 | 72 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 4 | 136
DIC | 3.4 | 8.8 | -2 | 41 | 76 | 8 | 3 | 0 | 4 | 20 | 4 | 112
ENE | 8.2 | 10.8 | 5.5 | 148 | 75 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 95
FEB | 8.8 | 11.6 | 6 | 124 | 74 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 99
MAR | 9.7 | 12.8 | 6.6 | 124 | 75 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 134
ABR | 10.7 | 13.8 | 7.6 | 153 | 77 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 135
MAY | 13.8 | 17.1 | 10.5 | 130 | 79 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 166
JUN | 16.2 | 19.3 | 13.1 | 94 | 82 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 178
JUL | 18.6 | 21.6 | 15.5 | 92 | 83 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 192
AGO | 19.1 | 22.2 | 16.1 | 112 | 83 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 184
SEP | 17.7 | 21 | 14.4 | 115 | 79 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 167
OCT | 14.9 | 18 | 11.9 | 155 | 76 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 131
NOV | 11.1 | 13.8 | 8.3 | 170 | 76 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 103
DIC | 9.3 | 11.8 | 6.7 | 146 | 74 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 87
Huelva
ENE | 11.4 | 16.3 | 6.6 | 73 | 74 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 170
FEB | 12.7 | 17.6 | 7.7 | 43 | 72 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 170
MAR | 14.6 | 20.3 | 9 | 36 | 65 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 223
ABR | 16 | 21.4 | 10.7 | 46 | 64 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 246
MAY | 18.8 | 24.1 | 13.4 | 30 | 62 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 303
JUN | 22.2 | 27.8 | 16.6 | 9 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 339
JUL | 25.4 | 31.6 | 19.2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 372
AGO | 25.5 | 31.8 | 19.3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 347
SEP | 23.5 | 29.3 | 17.7 | 21 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 277
OCT | 19.4 | 24.7 | 14.2 | 56 | 66 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 211
NOV | 15.3 | 20.2 | 10.4 | 74 | 71 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 173
DIC | 12.6 | 17 | 8.1 | 95 | 76 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 147
Huesca
ENE | 4.9 | 8.5 | 1.3 | 39 | 78 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 6 | 131
FEB | 7 | 11.5 | 2.5 | 32 | 70 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 169
MAR | 9.6 | 15 | 4.2 | 34 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 220
ABR | 11.4 | 17.2 | 5.7 | 53 | 59 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 245
MAY | 15.3 | 21.3 | 9.3 | 62 | 58 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 265
JUN | 19.7 | 26.5 | 12.9 | 47 | 53 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 298
JUL | 23.4 | 30.8 | 16.1 | 20 | 48 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 339
AGO | 23.3 | 30.2 | 16.3 | 38 | 50 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 310
SEP | 19.5 | 25.4 | 13.5 | 54 | 57 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 241
OCT | 14.3 | 19.1 | 9.5 | 54 | 67 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 197
NOV | 8.9 | 12.9 | 4.9 | 50 | 76 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 144
DIC | 5.6 | 9.1 | 2.1 | 51 | 81 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 112
La Coruña
ENE | 10.4 | 13.1 | 7.6 | 128 | 76 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 108
FEB | 10.9 | 13.7 | 8 | 102 | 76 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 112
MAR | 11.7 | 14.9 | 8.6 | 79 | 73 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 155
ABR | 12.5 | 15.5 | 9.4 | 85 | 75 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 167
MAY | 14.4 | 17.4 | 11.4 | 80 | 77 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 191
JUN | 16.7 | 19.8 | 13.7 | 42 | 77 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 220
JUL | 18.7 | 21.8 | 15.6 | 30 | 79 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 240
AGO | 19.2 | 22.5 | 16 | 35 | 78 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 240
SEP | 18.2 | 21.5 | 14.8 | 68 | 78 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 179
OCT | 15.6 | 18.7 | 12.6 | 110 | 78 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 150
NOV | 13 | 15.8 | 10.3 | 114 | 78 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 107
DIC | 11.5 | 14 | 8.9 | 135 | 77 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 93
León
ENE | 3.1 | 7 | -0.8 | 58 | 82 | 8 | 5 | 0 | 8 | 19 | 7 | 130
FEB | 4.9 | 9.5 | 0.3 | 46 | 75 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 153
MAR | 7.1 | 12.8 | 1.5 | 29 | 66 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 210
ABR | 8.6 | 14.3 | 2.9 | 50 | 65 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 220
MAY | 12.1 | 18 | 6.2 | 58 | 63 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 248
JUN | 16.4 | 23.2 | 9.5 | 39 | 59 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 307
JUL | 19.6 | 27.2 | 12 | 28 | 55 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 352
AGO | 19.3 | 26.8 | 12 | 24 | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 327
SEP | 16.4 | 22.9 | 9.9 | 39 | 63 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 240
OCT | 11.4 | 16.4 | 6.4 | 56 | 74 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 179
NOV | 7 | 11.2 | 2.7 | 58 | 80 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 142
DIC | 4.3 | 8 | 0.6 | 70 | 83 | 9 | 2 | 0 | 8 | 14 | 6 | 116
Lérida
ENE | 5.3 | 9.6 | 1 | 26 | 81 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 | 5 | 116
FEB | 7.9 | 13.7 | 2.2 | 14 | 70 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 167
MAR | 10.8 | 17.5 | 4.2 | 27 | 61 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 226
ABR | 13.2 | 19.8 | 6.5 | 37 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 248
MAY | 17.3 | 24 | 10.5 | 49 | 58 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 279
JUN | 21.4 | 28.5 | 14.4 | 34 | 54 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 313
JUL | 24.7 | 32.2 | 17.2 | 12 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 348
AGO | 24.5 | 31.6 | 17.4 | 21 | 56 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 313
SEP | 20.7 | 27.3 | 14.1 | 39 | 63 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 250
OCT | 15.3 | 21.2 | 9.4 | 39 | 71 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 200
NOV | 9.3 | 14.2 | 4.4 | 28 | 79 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 137
DIC | 6 | 9.8 | 2.1 | 28 | 83 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 96
Logroño
ENE | 5.8 | 9.5 | 2 | 27 | 77 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 107
FEB | 7.5 | 12 | 3 | 23 | 71 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 133
MAR | 9.8 | 15.1 | 4.4 | 26 | 65 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 183
ABR | 11.4 | 16.7 | 6.1 | 44 | 63 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 188
MAY | 15.3 | 21 | 9.5 | 48 | 62 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 212
JUN | 19 | 25.4 | 12.6 | 47 | 59 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 257
JUL | 22.2 | 29.3 | 15.3 | 31 | 57 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 301
AGO | 22.3 | 29.1 | 15.5 | 23 | 59 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 285
SEP | 19.1 | 25.4 | 12.7 | 24 | 64 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 214
OCT | 14.1 | 19.3 | 8.9 | 31 | 72 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 161
NOV | 9.2 | 13.4 | 5 | 36 | 76 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 115
DIC | 6.6 | 10.1 | 3.2 | 37 | 79 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 90
Lugo
ENE | 5.8 | 10.1 | 1.5 | 122 | 84 | 14 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 86
FEB | 6.9 | 11.7 | 2.2 | 108 | 80 | 13 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 101
MAR | 8.4 | 14 | 2.7 | 86 | 76 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 143
ABR | 9.6 | 14.8 | 4.4 | 94 | 76 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 160
MAY | 12.3 | 17.8 | 6.8 | 93 | 75 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 176
JUN | 15.2 | 20.8 | 9.5 | 52 | 75 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 216
JUL | 17.7 | 23.6 | 11.9 | 34 | 74 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 234
AGO | 18 | 24.1 | 11.8 | 34 | 73 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 231
SEP | 16.1 | 22.3 | 10 | 77 | 75 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 172
OCT | 12.4 | 17.7 | 7.2 | 115 | 81 | 13 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 134
NOV | 8.8 | 13.3 | 4.3 | 122 | 85 | 14 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 92
DIC | 6.9 | 10.8 | 3 | 146 | 84 | 14 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 79
Madrid
ENE | 6.1 | 9.7 | 2.6 | 37 | 71 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 148
FEB | 7.9 | 12 | 3.7 | 35 | 65 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 157
MAR | 10.7 | 15.7 | 5.6 | 26 | 54 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 214
ABR | 12.3 | 17.5 | 7.2 | 47 | 55 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 231
MAY | 16.1 | 21.4 | 10.7 | 52 | 54 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 272
JUN | 21 | 26.9 | 15.1 | 25 | 46 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 310
JUL | 24.8 | 31.2 | 18.4 | 15 | 39 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 359
AGO | 24.4 | 30.7 | 18.2 | 10 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 335
SEP | 20.5 | 26 | 15 | 28 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 261
OCT | 14.6 | 19 | 10.2 | 49 | 64 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 198
NOV | 9.7 | 13.4 | 6 | 56 | 70 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 157
DIC | 7 | 10.1 | 3.8 | 56 | 74 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 124
Málaga
ENE | 11.9 | 16.6 | 7.3 | 81 | 71 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 172
FEB | 12.8 | 17.7 | 7.9 | 55 | 69 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 178
MAR | 14.1 | 19.1 | 9 | 49 | 67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 218
ABR | 15.6 | 20.9 | 10.4 | 41 | 63 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 229
MAY | 18.7 | 23.8 | 13.4 | 25 | 61 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 282
JUN | 22.2 | 27.3 | 17.1 | 12 | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 302
JUL | 24.8 | 29.9 | 19.7 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 338
AGO | 25.4 | 30.3 | 20.5 | 6 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 309
SEP | 23.1 | 27.9 | 18.2 | 16 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 247
OCT | 19 | 23.7 | 14.3 | 56 | 71 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 213
NOV | 15.4 | 19.9 | 10.8 | 95 | 72 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 173
DIC | 12.9 | 17.4 | 8.4 | 88 | 73 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 158
Melilla
ENE | 13.3 | 16.7 | 9.9 | 58 | 73 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 173
FEB | 13.8 | 17.1 | 10.6 | 58 | 73 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 168
MAR | 14.8 | 18.1 | 11.4 | 47 | 72 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 192
ABR | 16.2 | 19.7 | 12.7 | 38 | 69 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 216
MAY | 18.7 | 22.1 | 15.2 | 27 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 250
JUN | 21.8 | 25.2 | 18.3 | 10 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 268
JUL | 24.6 | 28.2 | 21 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 277
AGO | 25.5 | 29.1 | 21.9 | 3 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 253
SEP | 23.5 | 26.9 | 20.2 | 10 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 202
OCT | 20 | 23.3 | 16.7 | 29 | 74 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 192
NOV | 16.7 | 20 | 13.4 | 44 | 74 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 175
DIC | 14.4 | 17.7 | 11 | 47 | 73 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 163
Murcia
ENE | 10.6 | 15.9 | 5.2 | 38 | 73 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 163
FEB | 11.6 | 16.9 | 6.3 | 26 | 70 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 166
MAR | 12.9 | 18.1 | 7.6 | 29 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 194
ABR | 14.6 | 19.9 | 9.3 | 25 | 67 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 206
MAY | 17.6 | 22.4 | 12.9 | 31 | 70 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 253
JUN | 21.3 | 25.7 | 17 | 11 | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 261
JUL | 24.1 | 28.4 | 19.9 | 6 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 284
AGO | 24.9 | 29 | 20.8 | 8 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 259
SEP | 22.7 | 27.3 | 18.2 | 34 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 212
OCT | 18.7 | 23.4 | 14 | 55 | 73 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 193
NOV | 14.6 | 19.6 | 9.7 | 43 | 73 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 163
DIC | 11.7 | 16.8 | 6.6 | 33 | 74 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 146
Orense
ENE | 7.5 | 12.1 | 2.9 | 90 | 75 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 87
FEB | 9.2 | 14.7 | 3.7 | 81 | 69 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 105
MAR | 11.4 | 18.1 | 4.6 | 54 | 62 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 167
ABR | 12.7 | 19 | 6.3 | 70 | 62 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 180
MAY | 15.7 | 22.3 | 9.2 | 67 | 62 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 199
JUN | 19.4 | 26.7 | 12.2 | 39 | 60 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 239
JUL | 22.1 | 29.7 | 14.6 | 19 | 59 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 272
AGO | 22 | 29.9 | 14.2 | 23 | 59 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 270
SEP | 19.4 | 26.6 | 12.3 | 57 | 63 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 201
OCT | 15.1 | 20.9 | 9.3 | 97 | 70 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 138
NOV | 10.8 | 15.5 | 6.1 | 93 | 75 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 90
DIC | 8.5 | 12.7 | 4.4 | 124 | 77 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 70
Oviedo
ENE | 8 | 11.7 | 4.2 | 85 | 76 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 117
FEB | 8.8 | 12.8 | 4.8 | 85 | 75 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 117
MAR | 10 | 14.4 | 5.6 | 82 | 75 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 147
ABR | 10.6 | 14.9 | 6.3 | 109 | 77 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 152
MAY | 13.3 | 17.6 | 9.1 | 94 | 79 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 158
JUN | 16.1 | 20.3 | 11.9 | 53 | 80 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 168
JUL | 18.3 | 22.4 | 14.1 | 52 | 80 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 174
AGO | 18.7 | 22.8 | 14.5 | 55 | 81 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 171
SEP | 17.3 | 21.7 | 12.9 | 64 | 79 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 154
OCT | 14 | 18.1 | 10 | 98 | 79 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 134
NOV | 10.8 | 14.6 | 7.1 | 101 | 78 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 114
DIC | 9 | 12.5 | 5.5 | 96 | 76 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 105
Pamplona
ENE | 5 | 8.9 | 1.2 | 63 | 78 | 9 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 95
FEB | 6.5 | 11.1 | 1.9 | 52 | 73 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 121
MAR | 8.6 | 14 | 3.3 | 52 | 67 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 170
ABR | 10.2 | 15.5 | 4.9 | 77 | 66 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 175
MAY | 14 | 19.8 | 8.2 | 74 | 64 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 214
JUN | 17.5 | 23.9 | 11.2 | 47 | 62 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 258
JUL | 20.7 | 27.6 | 13.7 | 40 | 59 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 302
AGO | 20.9 | 27.8 | 14 | 43 | 60 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 283
SEP | 18 | 24.4 | 11.7 | 43 | 62 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 218
OCT | 13.6 | 18.7 | 8.4 | 74 | 70 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 160
NOV | 8.6 | 12.8 | 4.3 | 80 | 76 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 108
DIC | 6 | 9.7 | 2.4 | 75 | 79 | 10 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 85
Pontevedra
ENE | 9.5 | 13.1 | 6 | 204 | 73 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 116
FEB | 10.6 | 14.3 | 6.8 | 190 | 71 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 112
MAR | 12.1 | 16.6 | 7.6 | 126 | 66 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 179
ABR | 13.2 | 17.9 | 8.5 | 140 | 66 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 197
MAY | 15.4 | 19.9 | 10.9 | 129 | 67 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 226
JUN | 18.5 | 23.5 | 13.4 | 66 | 65 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 270
JUL | 20.5 | 25.6 | 15.4 | 44 | 65 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 292
AGO | 20.4 | 25.6 | 15.2 | 47 | 66 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 278
SEP | 18.8 | 23.6 | 13.9 | 108 | 69 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 212
OCT | 15.6 | 19.7 | 11.4 | 185 | 72 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 151
NOV | 12.3 | 16 | 8.6 | 198 | 74 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 116
DIC | 10.5 | 13.8 | 7.3 | 254 | 74 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 98
Salamanca
ENE | 3.6 | 7.9 | -0.7 | 31 | 84 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19 | 5 | 116
FEB | 5.6 | 10.8 | 0.3 | 27 | 76 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4 | 150
MAR | 7.7 | 14 | 1.4 | 22 | 66 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 204
ABR | 9.6 | 15.7 | 3.5 | 39 | 65 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 216
MAY | 13.4 | 19.7 | 7 | 48 | 63 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 258
JUN | 17.9 | 25.2 | 10.5 | 34 | 57 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 304
JUL | 21 | 29.3 | 12.8 | 16 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 349
AGO | 20.5 | 28.7 | 12.4 | 11 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 330
SEP | 17.2 | 24.5 | 9.9 | 32 | 62 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 245
OCT | 12.2 | 18.2 | 6.1 | 39 | 73 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 185
NOV | 7.3 | 12.4 | 2.2 | 42 | 81 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 134
DIC | 4.8 | 8.8 | 0.7 | 42 | 85 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | 3 | 96
San Sebastián
ENE | 8.6 | 12.8 | 4.4 | 168 | 75 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 91
FEB | 9.5 | 13.9 | 5.1 | 150 | 73 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104
MAR | 10.9 | 15.4 | 6.4 | 144 | 72 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 139
ABR | 12.4 | 16.8 | 8 | 168 | 72 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 148
MAY | 15.7 | 20 | 11.3 | 138 | 73 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 174
JUN | 18.2 | 22.3 | 14 | 96 | 74 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 185
JUL | 20.6 | 24.7 | 16.4 | 98 | 75 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 202
AGO | 21 | 25.2 | 16.7 | 112 | 77 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 194
SEP | 19 | 23.7 | 14.3 | 138 | 76 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 167
OCT | 15.8 | 20.4 | 11.2 | 174 | 76 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 136
NOV | 11.5 | 15.8 | 7.2 | 186 | 77 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 100
DIC | 9.6 | 13.7 | 5.5 | 167 | 76 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 82
Segovia
ENE | 4 | 7.7 | 0.3 | 38 | 75 | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 124
FEB | 5.5 | 9.6 | 1.3 | 34 | 70 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 137
MAR | 7.6 | 12.6 | 2.6 | 30 | 63 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 192
ABR | 9.1 | 14.1 | 4 | 47 | 63 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 192
MAY | 12.9 | 18.3 | 7.5 | 60 | 61 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 232
JUN | 17.7 | 24.1 | 11.3 | 38 | 54 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 292
JUL | 21.6 | 28.8 | 14.4 | 21 | 46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 346
AGO | 21.4 | 28.3 | 14.4 | 21 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 324
SEP | 17.8 | 23.8 | 11.8 | 30 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 242
OCT | 12.4 | 17.1 | 7.7 | 46 | 65 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 172
NOV | 7.6 | 11.5 | 3.6 | 48 | 73 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 130
DIC | 5.1 | 8.5 | 1.6 | 50 | 77 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 107
Sevilla
ENE | 10.6 | 15.9 | 5.2 | 65 | 72 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 179
FEB | 12.2 | 17.9 | 6.7 | 54 | 68 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 183
MAR | 14.7 | 21.2 | 8.2 | 38 | 61 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 224
ABR | 16.4 | 22.7 | 10.1 | 57 | 60 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 234
MAY | 19.7 | 26.4 | 13.1 | 34 | 57 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 287
JUN | 23.9 | 31 | 16.7 | 13 | 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 312
JUL | 27.4 | 35.3 | 19.4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 351
AGO | 27.2 | 35 | 19.5 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 328
SEP | 24.5 | 31.6 | 17.5 | 23 | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 250
OCT | 19.6 | 25.6 | 13.5 | 62 | 63 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 218
NOV | 14.8 | 20.1 | 9.3 | 84 | 71 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 186
DIC | 11.8 | 16.6 | 6.9 | 95 | 75 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 154
Soria
ENE | 2.9 | 7.4 | -1.5 | 39 | 78 | 7 | 6 | 0 | 4 | 21 | 6 | 128
FEB | 4.4 | 9.3 | -0.6 | 38 | 73 | 7 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 143
MAR | 6.5 | 12.4 | 0.6 | 28 | 66 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 191
ABR | 8 | 13.8 | 2.3 | 53 | 67 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 199
MAY | 11.9 | 18 | 5.8 | 61 | 66 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 242
JUN | 16.2 | 23.2 | 9.2 | 46 | 62 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 290
JUL | 20 | 28.1 | 12 | 34 | 54 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 342
AGO | 19.9 | 27.9 | 12 | 30 | 56 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 316
SEP | 16.3 | 23.5 | 9.1 | 31 | 62 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 230
OCT | 11.1 | 16.9 | 5.4 | 45 | 72 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 174
NOV | 6.5 | 11.4 | 1.6 | 45 | 76 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 138
DIC | 4 | 8.2 | -0.2 | 51 | 80 | 8 | 4 | 0 | 5 | 17 | 5 | 119
Tarragona
ENE | 8.9 | 13.8 | 4 | 38 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 160
FEB | 10.1 | 15 | 5.1 | 23 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 164
MAR | 11.6 | 16.7 | 6.6 | 35 | 68 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 199
ABR | 13.4 | 18.4 | 8.4 | 40 | 67 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 223
MAY | 16.7 | 21.5 | 11.9 | 60 | 69 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 243
JUN | 20.6 | 25.4 | 15.7 | 38 | 66 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 264
JUL | 23.7 | 28.7 | 18.6 | 15 | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 308
AGO | 24 | 28.8 | 19.3 | 51 | 70 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 264
SEP | 21.2 | 25.9 | 16.5 | 77 | 73 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 201
OCT | 17 | 21.7 | 12.3 | 65 | 75 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 184
NOV | 12.4 | 17.2 | 7.6 | 49 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 160
DIC | 10 | 14.7 | 5.2 | 40 | 74 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 138
Tenerife
ENE | 18.4 | 21.6 | 15.2 | 11 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 195
FEB | 18.6 | 22 | 15.2 | 14 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 201
MAR | 19.4 | 23.1 | 15.7 | 18 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 218
ABR | 19.4 | 22.9 | 16 | 7 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 215
MAY | 20.3 | 23.7 | 17 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 241
JUN | 22 | 25.3 | 18.7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 249
JUL | 23.8 | 27.5 | 20.1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 287
AGO | 24.7 | 28.4 | 21 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 268
SEP | 24.4 | 27.9 | 20.9 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 203
OCT | 23.2 | 26.5 | 19.9 | 9 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 209
NOV | 21.5 | 24.7 | 18.2 | 27 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 197
DIC | 19.6 | 22.7 | 16.4 | 23 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 199
Teruel
ENE | 3.6 | 9.3 | -2.1 | 17 | 75 | 4 | 2 | 0 | 3 | 22 | 6 | 139
FEB | 5.2 | 11.6 | -1.1 | 14 | 68 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 163
MAR | 7.5 | 14.5 | 0.4 | 19 | 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 210
ABR | 9.4 | 16.2 | 2.6 | 36 | 62 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 210
MAY | 13.5 | 20.5 | 6.5 | 56 | 62 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 250
JUN | 17.9 | 25.7 | 10.2 | 43 | 58 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 280
JUL | 21.6 | 30.4 | 12.8 | 30 | 52 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 330
AGO | 21.3 | 29.7 | 13 | 40 | 56 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 304
SEP | 17.6 | 25.2 | 9.9 | 36 | 62 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 230
OCT | 12.1 | 18.6 | 5.7 | 42 | 70 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 183
NOV | 7.2 | 13.2 | 1.2 | 22 | 74 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 146
DIC | 4.6 | 9.8 | -0.6 | 20 | 79 | 5 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 118
Toledo
ENE | 6.4 | 11.2 | 1.6 | 28 | 78 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 150
FEB | 8.3 | 13.6 | 3 | 28 | 72 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 164
MAR | 11 | 17.1 | 4.8 | 25 | 62 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 222
ABR | 12.9 | 18.8 | 6.9 | 41 | 62 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 238
MAY | 16.9 | 23.1 | 10.8 | 44 | 59 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 276
JUN | 22.1 | 29 | 15.2 | 28 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 317
JUL | 26 | 33.6 | 18.5 | 12 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 369
AGO | 25.7 | 33.1 | 18.3 | 9 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 345
SEP | 21.6 | 28.4 | 14.8 | 22 | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 256
OCT | 15.6 | 21.4 | 9.9 | 38 | 67 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 203
NOV | 10.2 | 15.3 | 5.2 | 40 | 76 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 155
DIC | 7.3 | 11.5 | 3 | 44 | 81 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 120
Valencia
ENE | 11.5 | 16.1 | 7 | 36 | 63 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 169
FEB | 12.6 | 17.2 | 7.9 | 32 | 61 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 169
MAR | 13.9 | 18.7 | 9 | 35 | 61 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 212
ABR | 15.5 | 20.2 | 10.8 | 37 | 60 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 229
MAY | 18.4 | 22.8 | 14.1 | 34 | 65 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 256
JUN | 22.1 | 26.2 | 17.9 | 23 | 65 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 271
JUL | 24.9 | 29.1 | 20.8 | 9 | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 314
AGO | 25.5 | 29.6 | 21.4 | 19 | 68 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 285
SEP | 23.1 | 27.6 | 18.6 | 51 | 67 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 237
OCT | 19.1 | 23.6 | 14.5 | 74 | 66 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 201
NOV | 14.9 | 19.5 | 10.4 | 51 | 65 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 167
DIC | 12.4 | 16.8 | 8.1 | 52 | 65 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 150
Valladolid
ENE | 4 | 8.3 | 0 | 40 | 83 | 7 | 3 | 0 | 11 | 17 | 4 | 100
FEB | 6.1 | 11.4 | 0.9 | 32 | 72 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 141
MAR | 8.4 | 15 | 2.3 | 23 | 62 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 209
ABR | 10.1 | 16.3 | 4 | 44 | 62 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 222
MAY | 13.8 | 20.5 | 7.2 | 47 | 61 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 260
JUN | 18.1 | 25.9 | 10.7 | 33 | 54 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 310
JUL | 21.7 | 30.4 | 13.3 | 16 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 352
AGO | 21.6 | 29.8 | 13.6 | 18 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 330
SEP | 18.1 | 25.7 | 10.9 | 31 | 56 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 244
OCT | 12.8 | 18.8 | 6.9 | 42 | 69 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 176
NOV | 7.7 | 12.6 | 2.9 | 51 | 78 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 114
DIC | 5 | 8.8 | 1.3 | 56 | 84 | 8 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 81
Vitoria
ENE | 4.7 | 8.3 | 1 | 76 | 83 | 10 | 3 | 0 | 5 | 12 | 2 | 82
FEB | 5.9 | 10.5 | 1.4 | 65 | 79 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2 | 106
MAR | 7.9 | 13.3 | 2.4 | 61 | 73 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 145
ABR | 9.2 | 14.5 | 3.9 | 86 | 72 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 154
MAY | 12.9 | 18.7 | 7.1 | 70 | 71 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 182
JUN | 15.9 | 22 | 9.8 | 51 | 71 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 207
JUL | 18.7 | 25.3 | 12.1 | 43 | 71 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 239
AGO | 19.1 | 25.7 | 12.5 | 45 | 71 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 221
SEP | 16.6 | 23.2 | 10.1 | 42 | 71 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 178
OCT | 12.4 | 17.5 | 7.2 | 74 | 77 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 137
NOV | 7.9 | 12.1 | 3.6 | 89 | 82 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 95
DIC | 5.6 | 9 | 2.2 | 80 | 84 | 11 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 73
Zamora
ENE | 4.3 | 7.9 | 0.6 | 34 | 83 | 6 | 1 | 0 | 9 | 14 | 4 | 103
FEB | 6.6 | 11.4 | 1.8 | 28 | 74 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 148
MAR | 8.9 | 14.7 | 3.1 | 18 | 64 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 202
ABR | 10.7 | 16.3 | 5 | 36 | 63 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 225
MAY | 14.3 | 20.2 | 8.3 | 42 | 61 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 262
JUN | 18.7 | 25.5 | 11.8 | 30 | 55 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 312
JUL | 22.1 | 29.6 | 14.6 | 15 | 49 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 354
AGO | 21.8 | 29.1 | 14.5 | 13 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 329
SEP | 18.5 | 25.2 | 11.9 | 22 | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 244
OCT | 13.3 | 18.6 | 7.9 | 38 | 70 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 186
NOV | 8.3 | 12.6 | 3.9 | 42 | 78 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 126
DIC | 5.5 | 9 | 2 | 44 | 83 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 90
Zaragoza
ENE | 6.4 | 10.3 | 2.4 | 22 | 75 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 133
FEB | 8.4 | 13.3 | 3.5 | 20 | 68 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 165
MAR | 10.9 | 16.6 | 5.2 | 20 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 210
ABR | 13 | 18.7 | 7.4 | 35 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 221
MAY | 17.2 | 23.2 | 11.2 | 44 | 56 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 263
JUN | 21.3 | 27.7 | 14.8 | 31 | 52 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 295
JUL | 24.5 | 31.5 | 17.6 | 18 | 49 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 337
AGO | 24.4 | 31 | 17.8 | 17 | 53 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 311
SEP | 20.7 | 26.7 | 14.7 | 27 | 59 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 231
OCT | 15.5 | 20.7 | 10.3 | 30 | 69 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 192
NOV | 10 | 14.3 | 5.8 | 30 | 74 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 146
DIC | 7.1 | 10.7 | 3.5 | 23 | 77 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 116