## Sección de cables
Sección de cables
| Potencia inversor (w) | 10000 |  | Secciones normalizadas
| Tensión salida del inversor (Linea) | 400 |  | 0.5
| Nº de fases | 3 |  | 0.75 | Conductividad
| cos φ | 0.9 |  | 1 | Material | 20 ºC | 70 ºC | 90 ºC
| Tensión en MPP | 35.2 |  | 1.5 | Cobre | 56 | 48 | 44
| Intensidad en MPP | 7.67 |  | 2.5 | Aluminio | 35 | 30 | 28
| Nº módulos en serie | 15 |  | 4
| Nº de cadenas | 3 |  | 6
| Nº de grupos ( 1 grupo = 1 inversor) | 10 |  | 10 | Temp. Trabajo
| Longitud Generador-inversor | 85 |  | 16 | XLPE | 90 ºC
| Longitud Inversor-transformador | 240 |  | 25 | EPR | 90 Cº
| Conductividad | 28 | Aluminio y XLPE | 35 | PVC | 70 ºC
50
70
95
|  | Generador-inversor | Inversor-transformador | 120
| Longitud (m) | 85 | 240 | 150
| Intensidad (A) | 23.01 | 160.3751 | 185
| Tensión de Linea (V) | 528 | 400 | 240
| Caída de tensión (%) | 1.5% | 1.5%
| Sección mínima (mm2) | 4.4098 | 364.2857
El cálculo de las secciones es por el método aproximado.
Para cargas monofásicas la sección es el doble.
Baja tensión Tetrapolar
| Sección escogida | 185
| Precio por metro | 15.51
| Precio total | 3722.4

## Precios MT
€/m
BGK22460 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x95 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 5.54
BGK22480 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 6.13
BGK224A0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 8.03
BGK224C0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x400 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 11.23
BGK22660 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x95 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 6.71
BGK22680 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 7.97
BGK226A0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 8.76
BGK226C0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 11.97
BGK24460 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 12/20 kV (DHZ1 12/20 kV), unipolar de 1x95 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 5.84
BGK24480 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 12/20 kV (DHZ1 12/20 kV), unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 6.71
BGK244A0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 12/20 kV (DHZ1 12/20 kV), unipolar de 1x240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 8.61
BGK244C0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 12/20 kV (DHZ1 12/20 kV), unipolar de 1x400 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 11.82
BGK24660 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x95 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 7.16
BGK24680 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 8.68
BGK246A0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 10.83
BGK246C0 | Precios de Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x400 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 16.41

## Precios BT
Sección |  |  | €/m
25 | BG39B870 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x25 mm2+16 mm2 | 3.05
35 | BG39B970 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x35 mm2+16 mm2 | 3.64
50 | BG39BA80 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x50 mm2+25 mm2 | 4.65
70 | BG39BB90 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x70 mm2+35 mm2 | 6
95 | BG39BCA0 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x95 mm2+50 mm2 | 8.08
120 | BG39BDB0 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x120 mm2+70 mm2 | 10.66
150 | BG39BEB0 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x150 mm2+70 mm2 | 11.98
185 | BG39BFC0 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x185 mm2+95 mm2 | 15.51
240 | BG39BGD0 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x240 mm2+120 mm2 | 18.65
300 | BG39BHE0 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de sección 3x300 mm2+150 mm2 | 24.89
| BG393800 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x25 mm2 | 2.57
| BG393900 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x35 mm2 | 3.07
| BG393A00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x50 mm2 | 3.93
| BG393B00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x70 mm2 | 5.06
| BG393C00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x95 mm2 | 6.81
| BG393D00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x120 mm2 | 8.99
| BG393E00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x150 mm2 | 10.1
| BG393F00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x185 mm2 | 13.09
| BG393G00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x240 mm2 | 15.73
| BG393H00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de sección 3x300 mm2 | 21
| BG392800 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x25 mm2 | 2.04
| BG392900 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x35 mm2 | 2.44
| BG392A00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x50 mm2 | 3.12
| BG392B00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x70 mm2 | 4.02
| BG392C00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x95 mm2 | 5.41
| BG392D00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x120 mm2 | 7.14
| BG392E00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x150 mm2 | 8.03
| BG392F00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x185 mm2 | 10.4
| BG392G00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x240 mm2 | 12.5
| BG392H00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de sección 2x300 mm2 | 16.68
| BG391800 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x25 mm2 | 0.7
| BG391900 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x35 mm2 | 0.84
| BG391A00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x50 mm2 | 1.07
| BG391B00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x70 mm2 | 1.38
| BG391C00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x95 mm2 | 1.86
| BG391D00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x120 mm2 | 2.45
| BG391E00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x150 mm2 | 2.75
| BG391F00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x185 mm2 | 3.56
| BG391G00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x240 mm2 | 4.28
| BG391H00 | Precios de Conductor de aluminio designación UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de sección 1x300 mm2 | 5.72

## Tubos
ITC-BT-21
Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) | Diámetro (Mínimo) exterior de los tubos
(mm)
Número de conductores
| < 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.5 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32
2.5 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | Diametro
4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 0,72 €/m
6 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 50 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 0,80 €/m
10 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 63 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 1,10 €/m
16 | 63 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 1,41 €/m
25 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 90 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 1,60 €/m
35 | 90 | 110 | 110 | 110 | 125 | 110 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 2,02 €/m
50 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 125 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 125 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 2,65 €/m
70 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 160 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 3,49 €/m
95 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 200 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 5,44 €/m
120 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 mm | Precios de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 250 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 7,28 €/m
150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 225
185 | 180 | 200 | 225 | 225 | 250
240 | 225 | 225 | 250 | 250 | --
* Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores