| HOJA DE CALCULO DE LA CARGA TERMICA DE REFRIGERACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD: | Peligros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA/TIPO DE LOCAL: | Vivienda |  |  | LATITUD: | 37,11 |  |  |  |  |
| SUPERFICIE: | 172 m2 |  |  | Altitud: | 775 |  |  |  |  |
| OCUPACION (PERSONAS): | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILACIÓN: (m3/h)x(pers.) | 150 | Caud. volumétr. Ventil. m3/h: |  |  | 25 |  |  |  |  |
| INFILTRACIÓN: (m3/h x nº pers.x nº puertas: 6x6x3) | 108 | Volumen m3/h: |  | 6 | Puertas: | 3 |  |  |  |
| Te: | 36º |  |  | HA EXT: |  | 18 g/kg |  |  |  |
| HR EXT.: | 49% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti: | 24º |  |  | HA IN: |  | 10 g/kg |  |  |  |
| HR INT.: | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT (Te-Ti): | 12º |  |  | DH (HA EXT-HA IN): |  | 8 g/kg |  |  |  |
| DÍA/MES DE CALCULO: | 23-jul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HORA SOLAR DE CALCULO: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIACION TERMICA DIARIA: | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ILUMINACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUORESCENTE (kw): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCANDESCENTE (kw): | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RADIACION SOLAR A TRAVES DE VENTANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIENTACION | SUPERFICIE M² | RADIACION UNITARIA (K) kcal/hm² (1) | FACTORES DE ATENUACION (2) |  |  |  | SUBTOTAL Kcal/h |  |  |
| VENTANA SURESTE: | 4,03 | 32 | 1,17 | 1,61 | 0,73 | 0,56 | 99,306494 |  |  |
| Etc. etc… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) RADIACION UNITARIA (K) kcal/hm²: Valores obtenidos del Manual de CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) FACTORES DE ATENUACION: |  |  |  |  |  |  |  |
| Columna roja: marco metálico se multiplica por 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Columna amarilla: según altitud 0,23 x cada 100 m. (0,23 x 7 = 1,61) |  |  |  |  |  |  |  |
| Columna verde: cortinas enrollables colores claros se multiplica por 0,73 (pág. 30 proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |
| Columna azul: factor de corrección según tipo de vidrio y persianas (según tabla de corrección de la radiación solar a través de superficies acristaladas) |  |  |  |  |  |  |  |