## mensual
CÁLCULO DE LA FRACCIÓN ENERGÉTICA MENSUAL Y ANUAL APORTADA POR UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR
El método de cálculo utilizado es el método f-chart
El procedimiento, la formulación y la notación están obtenidas del libro Pilar Pereda Suquet Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas Ed. Ea!, 2006
Los datos tabulados de radiaciones y temperaturas están obtenidos del libro anterior, cuyas tablas proceden del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002
Las casilla verdes contienen valores constantes en la versión actual de la hoja de cálculo. En versiones posteriores podrán introducirse como variables.
Las casillas anaranjadas contienen datos tabulados procedentes de las tablas del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002
Las casillas grises contienen variables que representan los datos introducidos por el usuario.
| Provincia | Las Palmas
| Latitud de cálculo | 28
| TACS | 60
| Acimut captadores | 45
| Inclinación captadores | 40
| Consumo diario a 60ºC | 1500
| Mes | Días del mes | Tamb | Hdía | Tred | kinc,mes | kor | ksomb | ktot,mes | TACS-Tred | Qmes | DEmes | EImes | EAmes | D1 | K1 | K2 | EPmes | D2 | fmes | EUmes | Fanual
|  |  | ºC | MJ/m²día | ºC |  |  |  |  | ºC | litros | kWh | kWh/m² | kWh |  |  |  | kWh |  |  | KWh
1 | Enero | 31 | 20 | 11.2 | 8 | 1.24 | 0.92912 | 1 | 1.1521 | 52 | 46500 | 2804.88 | 111.1151 | 2128.0762 | 0.7587 | 1.0299 | 0.836 | 5842.0085 | 2.0828 | 0.52149 | 1462.7266
2 | Febrero | 28 | 20 | 14.2 | 9 | 1.15 | 0.92912 | 1 | 1.0685 | 51 | 42000 | 2484.72 | 118.0092 | 2260.1122 | 0.9096 | 1.0299 | 0.88425 | 5581.1965 | 2.2462 | 0.61253 | 1521.9749
3 | Marzo | 31 | 21 | 17.8 | 11 | 1.04 | 0.92912 | 1 | 0.96629 | 49 | 46500 | 2643.06 | 148.1108 | 2836.6177 | 1.0732 | 1.0299 | 0.9638 | 6650.8751 | 2.5164 | 0.69657 | 1841.0785
4 | Abril | 30 | 22 | 19.6 | 13 | 0.92 | 0.92912 | 1 | 0.85479 | 47 | 45000 | 2453.4 | 139.6165 | 2673.9355 | 1.0899 | 1.0299 | 1.0454 | 6892.8081 | 2.8095 | 0.6899 | 1692.592
5 | Mayo | 31 | 23 | 21.7 | 14 | 0.84 | 0.92912 | 1 | 0.78046 | 46 | 46500 | 2481.24 | 145.8386 | 2793.1 | 1.1257 | 1.0299 | 1.079 | 7257.0883 | 2.9248 | 0.70383 | 1746.3723
6 | Junio | 30 | 24 | 22.5 | 15 | 0.8 | 0.92912 | 1 | 0.7433 | 45 | 45000 | 2349 | 139.3688 | 2669.1903 | 1.1363 | 1.0299 | 1.1134 | 7153.1692 | 3.0452 | 0.70322 | 1651.8574
7 | Julio | 31 | 25 | 24.3 | 16 | 0.84 | 0.92912 | 1 | 0.78046 | 44 | 46500 | 2373.36 | 163.3123 | 3127.7572 | 1.3179 | 1.0299 | 1.1488 | 7526.1281 | 3.1711 | 0.79176 | 1879.1368
8 | Agosto | 31 | 25 | 21.9 | 15 | 0.93 | 0.92912 | 1 | 0.86409 | 45 | 46500 | 2427.3 | 162.9523 | 3120.8618 | 1.2857 | 1.0299 | 1.0973 | 7188.9548 | 2.9617 | 0.78698 | 1910.2445
9 | Septiembre | 30 | 26 | 19.8 | 14 | 1.06 | 0.92912 | 1 | 0.98487 | 46 | 45000 | 2401.2 | 162.504 | 3112.2759 | 1.2961 | 1.0299 | 1.0286 | 6434.6401 | 2.6798 | 0.80769 | 1939.4194
10 | Octubre | 31 | 25 | 15.1 | 13 | 1.21 | 0.92912 | 1 | 1.1242 | 47 | 46500 | 2535.18 | 146.1826 | 2799.689 | 1.1043 | 1.0299 | 0.9944 | 6514.6081 | 2.5697 | 0.71138 | 1803.4825
11 | Noviembre | 30 | 23 | 12.3 | 11 | 1.3 | 0.92912 | 1 | 1.2079 | 49 | 45000 | 2557.8 | 123.8059 | 2371.1307 | 0.92702 | 1.0299 | 0.92857 | 6044.0983 | 2.363 | 0.61694 | 1578.0143
12 | Diciembre | 31 | 21 | 10.7 | 8 | 1.3 | 0.92912 | 1 | 1.2079 | 52 | 46500 | 2804.88 | 111.2911 | 2131.4473 | 0.75991 | 1.0299 | 0.81722 | 5639.3551 | 2.0106 | 0.52649 | 1476.7459
| Total anual | 365 | [8 empty] | 547500 | 30316.02 | 1672.107 | 32024.1939 |  |  |  | 78724.93 |  |  | 20503.645
| Media anual | 30.4167 | 22.9167 | 17.5917 | 12.25 | 1.0525 | 0.92912 | 1 | 0.9779 | 47.75 | 45625 | 2526.335 | 139.3423 | 2668.6828 | 1.0654 | 1.0299 | 0.99473 | 6560.4108 | 2.6151 | 0.68073 | 1708.6371 | 0.67633
Predimensionado del campo de captadores
| Longitud captadores | 2
| Altura de los captadores | 1.2856 | [5 empty] | Resulta desconcertante que sistemáticamente D2>D1 (así se ve en la gráfica f-chart)
| Ancho en planta de una fila de captadores | 1.5321 | [5 empty] | Si D1 refleja la relación aportación/demanda y D2 refleja la relación pérdida/demanda, el hecho de que D2>D1 significa que pérdida>aportación, lo que es un sinsentido físico.
| Distancia mínima entre captadores | 1.9796
| Ancho mínimo ocupado por fila de captadores | 3.5117 | [5 empty] | Esta contradicción se debe a que el método f-chart es puramente empírico.
| Área de 1 captador | 2
| Área predimensionada | 21.4286
| Número de captadores predimensionados | 11
| Área redondeada | 22
Datos del sistema de captación
| Número de captadores proyectados | 15
| Área de captadores proyectada | 30
| FR(ta)n | 0.7
| [(ta)/(ta)n] | 0.96
| F'R/FR | 0.95
| F'R(ta) | 0.6384
| FRUL | 4
| F'R/FR | 0.95
| F'RUL | 0.0038
Datos del sistema de acumulación
| Volumen predimensionado | 2250
| Volumen proyectado | 2000
| V/Sc | 66.6667
Note on D11: En esta versión no se puede cambiar la provincia
Note on D12: Latitud correspondiente a la provincia redondeada al entero más próximo
Note on D13: En esta versión no se puede cambiar la temperatura de acumulación de ACS
Note on D14: Desviación del acimut de los captadores respecto a la dirección del ecuador (sur en el hemisferio norte). Entero entre -90º y +90º
Note on D15: Inclinación de los captadores respecto a la horizontal. Sólo son válidos valores múltiplos de 5º, entre 0º y 90º.
Note on D16: Dato a introducir por el usuario. En esta versión no está implementado el cálculo del consumo. Se supone un consumo constante a lo largo del año. Los valores serán enteros entre 50 l. (valor mínimo para el que las tablas de HE1 definen la contribución solar) y 15000 l. (valor suficientemente alto para aceptar la validez del método f-chart).
Note on D36: Dimensión del captador en el sentido de máxima pendiente
Note on D37: Altura que alcanzan los captadores, función de su longitud y de su inclinación.
Note on D38: Anchura que ocupa en planta un captador -o una fila de ellos- Altura que alcanzan los captadores, función de su longitud y de su inclinación.
Note on D39: Distancia mínima entre captadores, función de su altura y de la latitud.
Note on D40: Ancho mínimo que ocupa una fila de captadores incluyendo su separación. El objetivo de este dato es situar las filas de captadores.
Note on D41: Área de 1 captador. Este dato será aportado por el fabricante. Como valor genérico se puede introducir 2 m².
Note on D42: Predimensionamiento del área de captadores, que medida en m²suele resultar 1/70 del consumo diario en litros.
Note on D43: Número de captadores que cumplen la superficie predimensionada.
Note on D44: Superficie total del número de captadores predimensionado.
Note on D46: Número de captadores proyectados. Es el número utilizado en el cálculo, independientemente del predimensionamiento.
Note on D47: Superficie de área de captadores proyectada, producto del número de captadores por la superficie de cada uno.
Note on D49: Factor de eficiencia óptica del captador, ordenada en origen de la curva característica del captador. Dato proporcionado por el fabricante
Note on D50: Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como constante. 0.94 para superficie transparente doble; 0.96 para superficie transparente sencilla
Note on D51: Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Valor habitual: 0.95
Note on D52: Factor de eficiencia óptica del captador corregido
Note on D53: Coeficiente global de pérdida del captador, también denominado U0, pendiente de la curva característica del captador solar. Dato proporcionado por el fabricante
Note on D54: Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Valor habitual: 0.95
Note on D55: Coeficiente global corregido de pérdida del captador,
Note on D57: Predimensionamiento del volumen de acumulación, que suele ser 75 veces el área de los captadores.
Note on D58: Volumen de acumulación de ACS proyectado, Es un valor introducido por el usuario independientemente del volumen predimensionado.
Note on D59: Relación entre el volumen de acumulación de ACS en litros y la superficie de los captadores en m². Según RITE 98 debe cumplirse que 50<V/Sc<180.
Note on E18: Temperatura ambiente media durante las horas de sol. Obtenida del anexo X de PCT del IDAE.
Note on F18: Energía que incide sobre una unidad de superficie horizontal en un día medio de cada mes. Obtenida del anexo X de PCT del IDAE.
Note on G18: Temperatura del agua de la red. Obtenida del anexo IV de PCT del IDAE.
Note on H18: Factor de corrección k para superficies inclinadas. Representa el cociente entre la energía total incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el ecuador (sur en el hemisferio norte) e inclinada un determinado ángulo (la inclinación de captadores seleccionada en esta misma hoja) y otra horizontal. Obtenida del anexo X de PCT del IDAE.
Note on I18: Factor de corrección por desviación de orientación respecto al ecuador (sur en el hemisferio norte) Función del acimut de la placa 1-0,000035*acimut^2
Note on J18: Factor de corrección por sombras. Debe ser introducido por el usuario, ya que no está implementado su cálculo automático.
Note on K18: Factor de corrección total, producto del factor de corrección por inclinación, el factor de corrección por inclinación y el factor de corrección por sombras
Note on L18: Diferencia entre la temperatura de acumulación de ACS y la temperatura del agua de red.
Note on M18: Consumo de ACS mensual, producto del consumo diario por el número de días del mes
Note on N18: Consumo de energía mensual, producto del consumo de ACS mensual por la diferencia entre la temperatura de acumulación de ACS y la temperatura del agua de la red. Atención al cambio de unidades.
Note on O18: Radiación solar mensual incidente por unidad de superficie de los captadores. Atención a los cambios de unidades.
Note on P18: Energía solar mensual absorbida por los captadores.
Note on Q18: Relación entre la energía mensual absorbida por el captador y la demanda energética mensual del edificio. En algunos textos se denomina Y
Note on R18: Factor de corrección por almacenamiento K1=(V/(75xSc))^-0.25
Note on S18: Factor de corrección para ACS que relaciona las distintas temperaturas: K2=(11.6+1.18Tac+3.86Taf-2.32Tamb)/(100ºC-Tamb), donde Tac es l temperatura mínima del ACS, Taf es la temperaturadel agua de red, Tamb es la temperatura media mensual de ambiente
Note on T18: Energía solar mensual perdida por los captadores
Note on U18: bRelación entre la energía mensual perdida por el captador y la demanda energética mensula del edificio. En algunos textos se denomina X.
Note on V18: Fracción energética mensual aportada por el sistema de captación solar. Es una fórmula empírica que representa las curvas f-chart . Esta fórmula es una versión corregida de la que aparece en el PCT del IDAE, que contiene errores en los operadores de suma y resta. f=1.029 D1-0.065D2-0.245D1^2+0.0018D2^2+0.0215D1^3
Note on W18: Aportaciones solares mensuales de la instalación.
Note on X18: fracción solar anual, relación entre la suma de las aportaciones solares mensuales y la suma de las demandas energéticas mensuales.

## Provincias
Provincias
Provincias de las que están introducidos los datos.
Volver a cálculo
| Provincia | A Coruña | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Girona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Illes Balears | Jaén | La Rioja | Las Palmas | León | Lugo | Lleida | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Ourense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza
| Latitud | 43 | 43 | 39 | 38 | 37 | 43 | 41 | 39 | 41 | 42 | 40 | 37 | 44 | 40 | 36 | 39 | 38 | 40 | 42 | 37 | 41 | 43 | 37 | 42 | 40 | 38 | 43 | 28 | 43 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 | 38 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 29 | 41 | 37 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42
|  | A Coruña | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Girona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Illes Balears | Jaén | La Rioja | Las Palmas | León | Lugo | Lleida | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Ourense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza

## Tamb
Temperatura ambiente durante las horas de sol
Representa la temperatura ambiente media mensual durante las horas de sol
Los valores están obtenidos del anexo X del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002, tomados a su vez de CENSOLAR
Volver a cálculo
| Provincia | A Coruña | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Girona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Illes Balears | Jaén | La Rioja | Las Palmas | León | Lugo | Lleida | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Ourense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | 0
| Enero | 12 | 7 | 6 | 13 | 15 | 9 | 4 | 11 | 11 | 5 | 10 | 13 | 11 | 13 | 15 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 7 | 10 | 13 | 7 | 12 | 11 | 7 | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 15 | 12 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 12 | 4 | 10 | 6 | 8
| Febrero | 12 | 7 | 8 | 14 | 15 | 10 | 5 | 12 | 12 | 6 | 11 | 15 | 11 | 13 | 15 | 9 | 13 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 8 | 13 | 11 | 9 | 20 | 6 | 9 | 10 | 8 | 15 | 15 | 12 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 20 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 10
| Marzo | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 8 | 15 | 14 | 9 | 14 | 17 | 14 | 15 | 16 | 12 | 16 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 21 | 10 | 11 | 14 | 11 | 17 | 16 | 15 | 11 | 13 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 14 | 9 | 14 | 9 | 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | 13
| Abril | 14 | 12 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 16 | 19 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | 17 | 14 | 22 | 12 | 13 | 15 | 13 | 19 | 18 | 17 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 21 | 12 | 17 | 11 | 16 | 12 | 15 | 17 | 12 | 13 | 13 | 16
| Mayo | 16 | 15 | 17 | 21 | 21 | 15 | 14 | 20 | 20 | 14 | 19 | 21 | 16 | 20 | 19 | 18 | 21 | 15 | 19 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 19 | 21 | 17 | 23 | 15 | 15 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 22 | 15 | 21 | 14 | 19 | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 19
| Junio | 19 | 19 | 22 | 25 | 24 | 18 | 18 | 25 | 24 | 18 | 25 | 24 | 19 | 24 | 23 | 23 | 26 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 23 | 26 | 21 | 24 | 19 | 18 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 25 | 19 | 22 | 20 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23
| Julio | 20 | 21 | 26 | 28 | 27 | 20 | 22 | 28 | 26 | 21 | 28 | 27 | 21 | 26 | 25 | 28 | 30 | 24 | 26 | 27 | 26 | 21 | 27 | 25 | 26 | 30 | 24 | 25 | 22 | 20 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 26 | 24 | 29 | 22 | 25 | 23 | 28 | 26 | 24 | 22 | 24 | 26
| Agosto | 21 | 21 | 26 | 28 | 28 | 20 | 22 | 28 | 26 | 21 | 28 | 27 | 21 | 27 | 26 | 27 | 30 | 23 | 25 | 27 | 26 | 21 | 27 | 25 | 27 | 29 | 24 | 25 | 22 | 21 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 23 | 29 | 22 | 26 | 24 | 27 | 27 | 23 | 22 | 23 | 26
| Septiembre | 20 | 19 | 22 | 26 | 26 | 19 | 18 | 25 | 24 | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 24 | 20 | 26 | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 26 | 19 | 19 | 23 | 21 | 26 | 26 | 25 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 24 | 18 | 23 | 19 | 23 | 24 | 18 | 20 | 20 | 23
| Octubre | 17 | 15 | 16 | 21 | 22 | 16 | 13 | 20 | 20 | 13 | 19 | 22 | 17 | 21 | 21 | 17 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 21 | 16 | 20 | 19 | 16 | 25 | 14 | 15 | 18 | 15 | 22 | 22 | 20 | 15 | 16 | 14 | 17 | 14 | 25 | 14 | 20 | 13 | 20 | 14 | 17 | 20 | 13 | 16 | 15 | 17
| Noviembre | 14 | 10 | 11 | 17 | 18 | 12 | 8 | 15 | 16 | 9 | 14 | 18 | 14 | 16 | 18 | 11 | 16 | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 17 | 11 | 16 | 15 | 11 | 23 | 9 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 16 | 10 | 12 | 9 | 14 | 9 | 23 | 9 | 16 | 8 | 15 | 9 | 12 | 16 | 8 | 13 | 10 | 12
| Diciembre | 12 | 7 | 7 | 14 | 16 | 10 | 5 | 11 | 12 | 5 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 | 8 | 12 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 14 | 7 | 14 | 10 | 8 | 21 | 6 | 8 | 8 | 7 | 15 | 16 | 12 | 8 | 9 | 6 | 12 | 6 | 20 | 5 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 13 | 4 | 10 | 6 | 9
| Media anual | 15.9167 | 13.6667 | 15.4167 | 20.0833 | 20.5 | 14.3333 | 12.3333 | 18.9167 | 18.5 | 12.5 | 18.25 | 20.25 | 15.8333 | 19.1667 | 19.5833 | 16.25 | 20 | 13.5833 | 17 | 17.3333 | 15.75 | 15.3333 | 19.9167 | 15.5833 | 18.8333 | 19 | 15.3333 | 22.9167 | 13.25 | 14 | 17.0833 | 15.5833 | 20.6667 | 20.5833 | 19.25 | 14.3333 | 15.8333 | 13.8333 | 16.5833 | 14 | 22.75 | 13.5 | 19.25 | 12.5833 | 17.9167 | 13.5833 |  | 18.8333 | 13.25 | 15.4167 | 14.3333 | 16.8333

## Tred
Temperatura media del agua de la red
Temperatura media mensual del agua en la red de suministro, en ºC
Los valores están obtenidos del anexo IV del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002, tomados a su vez de CENSOLAR
Volver a cálculo
| Provincia | A Coruña | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Girona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Illes Balears | Jaén | La Rioja | Las Palmas | León | Lugo | Lleida | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Ourense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza
| Enero | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5
| Febrero | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6
| Marzo | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8
| Abril | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10
| Mayo | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11
| Junio | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12
| Julio | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 14 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13
| Agosto | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12
| Septiembre | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11
| Octubre | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10
| Noviembre | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8
| Diciembre | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5
| Media anual | 12.25 | 9.25 | 9.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 10.25 | 8.25 | 12.25 | 8.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 11.3333 | 9.25 | 10.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 9.25 | 12.25 | 12.3333 | 10.25 | 12.25 | 8.25 | 10.25 | 9.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 9.25 | 10.1667 | 9.25 | 12.25 | 9.25 | 12.25 | 8.25 | 12.25 | 8.25 | 10.25 | 8.25 | 10.25 | 12.25 | 9.25 | 10.25 | 9.25 | 9.25
0

## Hdia
Energía que incide sobre una unidad de superficie horizontal
Energía que incide sobre una unidad de superficie horizontal en un día medio de cada mes, en MJ/m²día
Los valores están obtenidos del anexo X del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002, tomados a su vez de CENSOLAR
Volver a cálculo
| Provincia | A Coruña | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Girona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Illes Balears | Jaén | La Rioja | Las Palmas | León | Lugo | Lleida | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Ourense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza
| Enero | 5.4 | 4.6 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 5.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 6.8 | 8.1 | 5 | 8 | 8.9 | 7 | 7.2 | 5.9 | 7.1 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 11.2 | 5.8 | 5.1 | 6 | 6.7 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 10.7 | 5.7 | 7.3 | 5.9 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 7.6 | 5.5 | 5 | 5.4 | 6.3
| Febrero | 8 | 6.9 | 10.5 | 12 | 12.2 | 7.7 | 9.1 | 10 | 9.5 | 7.9 | 10 | 11.5 | 7.4 | 12.2 | 13.1 | 10.1 | 10.1 | 8.8 | 10.5 | 10.8 | 9.2 | 7.7 | 11.3 | 9.6 | 10.7 | 10.1 | 8.8 | 14.2 | 8.7 | 7.6 | 9.9 | 10.6 | 12 | 12.6 | 14.8 | 7.4 | 7.3 | 9 | 8.2 | 9.5 | 13.3 | 8.8 | 10.9 | 8.7 | 10.7 | 8.8 | 9.5 | 10.6 | 8.8 | 7.1 | 8.9 | 9.8
| Marzo | 11.4 | 11.2 | 15 | 16.3 | 16.4 | 10.6 | 13.5 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 14.7 | 15.7 | 11 | 15.5 | 18.6 | 15 | 15.1 | 12.9 | 14.2 | 15.2 | 14 | 11.3 | 16 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 13.7 | 17.8 | 13.8 | 11.7 | 18 | 13.6 | 15.5 | 17.2 | 16.6 | 12.3 | 11.3 | 13.2 | 13 | 13.5 | 18.1 | 13.4 | 14.4 | 12.8 | 14.9 | 12.9 | 14 | 14.9 | 13.9 | 10.8 | 13.2 | 15.2
| Abril | 12.4 | 13 | 19.2 | 18.9 | 19.6 | 12.2 | 17.7 | 18.7 | 16.1 | 16 | 19.6 | 18.5 | 13 | 17.4 | 21 | 18.7 | 18.5 | 17.4 | 15.9 | 18.5 | 17.9 | 11.7 | 19.5 | 18.7 | 16.2 | 18 | 16.6 | 19.6 | 17.2 | 15.2 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 20.3 | 20.4 | 14.5 | 14 | 17.5 | 15.7 | 17.1 | 21.5 | 18.4 | 19.2 | 17.1 | 17.6 | 16.7 | 19.3 | 18.1 | 17.2 | 12.7 | 17.3 | 18.3
| Mayo | 15.4 | 14.8 | 21.2 | 23.1 | 23.1 | 15 | 19.4 | 21.8 | 18.6 | 18.7 | 22.1 | 22.2 | 16.1 | 20.6 | 24.3 | 21.4 | 21.8 | 18.7 | 18.7 | 21.9 | 19.4 | 14.6 | 24.1 | 20.3 | 21 | 20.3 | 19.2 | 21.7 | 19.5 | 17.1 | 20.9 | 20.9 | 23.2 | 23 | 24.2 | 17.1 | 16.2 | 19.7 | 17.5 | 19.7 | 25.7 | 20.4 | 22.4 | 19.7 | 20.2 | 18.4 | 21 | 20.6 | 19.9 | 15.5 | 22.2 | 21.8
| Junio | 16.2 | 16.6 | 25.1 | 24.8 | 24.6 | 15.2 | 22.3 | 24.6 | 20.3 | 21.5 | 25.1 | 23.8 | 17 | 21.4 | 26.7 | 23.7 | 25.9 | 22 | 19 | 24.8 | 22.7 | 16.2 | 25.6 | 22.1 | 22.7 | 24.4 | 21.4 | 22.5 | 22.1 | 19.5 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 24.8 | 25.6 | 18.9 | 17.6 | 21.8 | 20.4 | 22.8 | 26.5 | 22.6 | 24.3 | 21.8 | 22.5 | 20.6 | 24.4 | 22.8 | 22.6 | 16.7 | 21.6 | 24.2
| Julio | 17.4 | 18.1 | 26.7 | 25.8 | 25.3 | 16.8 | 26.3 | 25.9 | 21.6 | 23 | 28.1 | 25.9 | 18.4 | 23.9 | 26.8 | 25.3 | 28.5 | 25.6 | 22.3 | 26.7 | 25 | 16.1 | 28.7 | 23.1 | 24.2 | 26.7 | 23.3 | 24.3 | 24.2 | 20.2 | 23.8 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.7 | 20.5 | 18.3 | 24.1 | 22 | 24.6 | 29.3 | 25.7 | 24.9 | 24.1 | 23.8 | 21.8 | 27.2 | 23.8 | 25.1 | 17.9 | 23.5 | 25.1
| Agosto | 15.3 | 17.3 | 23.2 | 22.5 | 22.5 | 14.8 | 25.3 | 23.8 | 18.1 | 20.7 | 25.4 | 23 | 15.5 | 19.5 | 24.3 | 23.2 | 25.1 | 22.3 | 18.5 | 23.6 | 23.2 | 13.6 | 25.6 | 20.9 | 20.6 | 24.1 | 20.8 | 21.9 | 20.9 | 18.4 | 21.3 | 23.1 | 23.2 | 22.6 | 23.5 | 18.2 | 16.6 | 21.6 | 18.9 | 22.6 | 26.6 | 24.9 | 23 | 22.3 | 20.5 | 20.7 | 24.5 | 20.7 | 23 | 15.7 | 22 | 23.4
| Septiembre | 13.9 | 14.3 | 18.8 | 18.3 | 18.5 | 12.4 | 18.8 | 17.9 | 14.6 | 16.7 | 19.7 | 18.1 | 13 | 16.6 | 19.1 | 18.8 | 19.9 | 17.5 | 14.9 | 18.8 | 17.8 | 12.7 | 21.2 | 16.9 | 16.4 | 19.2 | 16.2 | 19.8 | 17.2 | 15 | 16.8 | 16.9 | 19 | 18.3 | 18.6 | 16.2 | 14.3 | 17.1 | 15.1 | 17.5 | 21.2 | 18.8 | 17.9 | 17.5 | 16.4 | 16.9 | 18.1 | 16.7 | 18.3 | 13.1 | 17.2 | 18.3
| Octubre | 10.9 | 9.5 | 12.4 | 13.6 | 13.9 | 9.8 | 11.2 | 12.3 | 10.8 | 10.1 | 12.7 | 14.2 | 9.5 | 13.1 | 14.2 | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 11.7 | 12.9 | 11.7 | 10.3 | 14.5 | 11.3 | 12.1 | 11.9 | 10.7 | 15.1 | 10.4 | 9.9 | 12.1 | 11.4 | 13.6 | 14.2 | 13.9 | 10.2 | 9.4 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 16.2 | 11.4 | 12.3 | 11.1 | 12.3 | 11 | 11.9 | 12 | 11.2 | 9.3 | 11.1 | 12.1
| Noviembre | 6.4 | 5.5 | 8.4 | 9.8 | 10 | 5.9 | 6.9 | 8.2 | 7.2 | 6.5 | 8.9 | 10 | 5.8 | 8.6 | 11 | 8.7 | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 9.6 | 7.8 | 6.2 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 6.8 | 12.3 | 7 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 9.3 | 10.9 | 9.8 | 6 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 10.8 | 6.8 | 8.8 | 7.6 | 8.8 | 7.1 | 7.6 | 8.7 | 6.9 | 6 | 6.7 | 7.4
| Diciembre | 5.1 | 4.1 | 6.4 | 7.6 | 8 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 4.5 | 6.6 | 7.4 | 4.5 | 7.3 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 5.6 | 5 | 7.5 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 10.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 8 | 8.7 | 8.1 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 9.3 | 5.1 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.7
| Media anual | 11.4833 | 11.325 | 16.1333 | 16.7667 | 16.9167 | 10.8583 | 15.1417 | 15.7917 | 13.5 | 13.5917 | 16.6417 | 16.5333 | 11.35 | 15.3417 | 18.05 | 15.9083 | 16.6833 | 14.5833 | 13.9333 | 16.475 | 15.0667 | 10.9083 | 17.5667 | 14.6333 | 15.0417 | 15.8667 | 13.9917 | 17.5917 | 14.3 | 12.5333 | 15.1833 | 15.4083 | 16.8 | 17.2333 | 17.775 | 12.5667 | 11.6333 | 14.2833 | 13.325 | 14.775 | 19.1 | 15.1667 | 16.025 | 14.5167 | 15.1083 | 13.8583 | 15.775 | 15.2583 | 14.7167 | 11.2 | 14.475 | 15.6333

## factork
Factor de corrección k para superficies inclinadas
Representa el cociente entre la energía total incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el ecuador (sur en el hemisferio norte, norte en el hemisferio sur) e inclinada un determinado ángulo y y la energía total incidente en un día sobre una superficie horizontal
Los valores están obtenidos del anexo X del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, IDAE, 2002, tomados a su vez de CENSOLAR
Volver a cálculo
28 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
| Enero | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.88
| Febrero | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.72
| Marzo | 1 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 0.59 | 0.52
| Abril | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.32
| Mayo | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 0.17
| Junio | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.5 | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | 0.11
| Julio | 1 |  | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.16
| Agosto | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.53 | 0.46 | 0.38 | 0.31
| Septiembre | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.6 | 0.53
| Octubre | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.84 | 0.77
| Noviembre | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.95
| Diciembre | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.1 | 1.04 | 0.98
| Media anual | 1 | 0.94583 | 1.055 | 1.0733 | 1.0817 | 1.0867 | 1.0808 | 1.0708 | 1.0525 | 1.0275 | 0.99417 | 0.955 | 0.91167 | 0.86 | 0.80417 | 0.7425 | 0.6775 | 0.60583 | 0.535
29 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
| Enero | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.9
| Febrero | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.74
| Marzo | 1 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.54
| Abril | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.33
| Mayo | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 0.18
| Junio | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.21 | 0.13
| Julio | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.17
| Agosto | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.4 | 0.32
| Septiembre | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.54
| Octubre | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.79
| Noviembre | 1 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.28 | 1.24 | 1.2 | 1.16 | 1.1 | 1.04 | 0.97
| Diciembre | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1
| Media anual | 1 | 1.0308 | 1.0558 | 1.0767 | 1.09 | 1.0917 | 1.0892 | 1.0808 | 1.0633 | 1.0392 | 1.0067 | 0.96917 | 0.9275 | 0.87667 | 0.82 | 0.75917 | 0.69333 | 0.625 | 0.55083
30 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
31 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
32 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
33 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
34 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
| Enero | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1
| Febrero | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 0.9 | 0.83
| Marzo | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.62
| Abril | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.41
| Mayo | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.26
| Junio | 1 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.36 | 0.28 | 0.2
| Julio | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.25
| Agosto | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.48 | 0.4
| Septiembre | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.64
| Octubre | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.04 | 0.98 | 0.91
| Noviembre | 1 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.1
| Diciembre | 1 | 1.07 | 1.14 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.18 | 1.12
| Media anual | 1 | 1.0392 | 1.0742 | 1.1 | 1.1175 | 1.1308 | 1.1325 | 1.1283 | 1.1183 | 1.1008 | 1.0758 | 1.0433 | 1.0042 | 0.95917 | 0.90417 | 0.8475 | 0.78583 | 0.71667 | 0.645
35 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| Media anual | 0: 0
36 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| Media anual | 0 0: 0
37 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero | bar: 0 0
Febrero | bar: 0 0
Marzo | bar: 0 0
Abril | bar: 0 0
Mayo | bar: 0 0
Junio | bar: 0 0
Julio | bar: 0 0
Agosto | bar: 0 0
Septiembre | bar: 0 0
Octubre | bar: 0 0
Noviembre | bar: 0 0
Diciembre | bar: 0 0
Media anual | bar: 0 0
38 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| Media anual | 1 0: 0
39 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| Media anual | 0 0: 0
40 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| Media anual | 0 0: 0
41 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
| Media anual | 0 0: 0
42 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
| Enero | 1 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.19
| Febrero | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1
| Marzo | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.1 | 1.06 | 1.1 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.76
| Abril | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.54
| Mayo | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.6 | 0.53 | 0.46 | 0.38
| Junio | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.4 | 0.32
| Julio | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.6 | 0.53 | 0.46 | 0.38
| Agosto | 1 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.54
| Septiembre | 1 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.88 | 0.81
| Octubre | 1 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.25 | 1.19 | 1.12
| Noviembre | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.4 | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.47 | 1.42 | 1.36
| Diciembre | 1 | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.32 | 1.38 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.5 | 1.46 | 1.41 | 1.35
| Media anual | 1 | 1.0533 | 1.1 | 1.1392 | 1.1717 | 1.195 | 1.2133 | 1.22 | 1.2217 | 1.2142 | 1.1983 | 1.175 | 1.1433 | 1.105 | 1.065 | 1.0067 | 0.94667 | 0.8825 | 0.8125
43 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
| Enero | 1 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.7 | 1.33 | 1.28 | 1.22
| Febrero | 1 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.3 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.02
| Marzo | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 0.78
| Abril | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.7 | 0.63 | 0.56
| Mayo | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.4
| Junio | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.7 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.42 | 0.34
| Julio | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.39
| Agosto | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.56
| Septiembre | 1 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.3 | 1.09 | 1.03 | 0.97 | 0.9 | 0.83
| Octubre | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.35 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.34 | 1.28 | 1.22 | 1.16
| Noviembre | 1 | 1.1 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.45 | 1.39
| Diciembre | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.54 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.44 | 1.38
| Media anual | 1 | 1.055 | 1.1033 | 1.145 | 1.1783 | 1.205 | 1.2208 | 1.2333 | 1.235 | 1.2283 | 1.215 | 1.1933 | 1.1633 | 1.1392 | 1.0808 | 1.0492 | 0.97 | 0.90417 | 0.83583
44 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual
45 | Inclinación | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual

## pérdidas por orientación
PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN
Inclinación de la placa | 43
Acimut de la placa | 60
Latitud | 42
Pérdidas | 12.61%

## unidades
Intensidad constante solar | 1353
Conversión de unidades
| MJ/día a W | MJ/m²día --> | W/m² | W/m² --> | MJ/m²día
| 115.7407 | 15 | 1736.1111 | 15 | 0.1296
| KWh a MJ | KWh --> | MJ | MJ --> | KWh
| 3.6 | 15 | 54 | 15 | 4.1667