## CH_PrimMixta (hidden)
Cálculos de los Circuitos Hidráulicos
Circuito primario de captación solar (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS MIXTA)
Caudal en el circuito primario
| Número de captadores |  |  |  |  | #REF!
| Superficie de cada captador |  |  |  | m2/captador | #REF!
| Caudal de fluido caloportador |  |  |  | litros/(h.m2) | 50 |  | Consultar recomendación del fabricante de los captadores solares
[5 empty] | litros/h | #REF!
Fluido caloportador
Tipo de local o recinto
| Velocidad máxima aconsejada del fluido |  |  |  | m/s | 2,5 - 3
tubo de cobre sanitario
[10 empty] | DN | e (mm) | Di (mm)
---
| Diámetro y pérdida de carga en tuberías | [8 empty] | 18 | 1 | 16
| Se considera tubo de cobre sanitario. | [8 empty] | 22 | 1 | 20
| Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mmca/m | [8 empty] | 28 | 1 | 26
[10 empty] | 35 | 1 | 33
[10 empty] | 42 | 1 | 40
[10 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | [7 empty] | Tablas de parámetros y celdas de control de los ComboBox (NO TOCAR)
|  | ¿Recorrido | Caudal | DN | Di | velocidad | Pdcl | espesor | L tramo | Singularidades | [6 empty] | L Equiv. | L | Pdc |  |  | Longitud equivalente singularidades (m)
| Tramo | más desfavorable? | (l/h) | tramo (mm) | tramo (mm) | (m/s) | (mm.c.a./m) | aislamiento (mm) (*) | recto (m) |  | Nº |  | Nº | Nº | Nº | Nº | Singul. (m) | Total (m) | (mm.c.a.) |  |  | Diámetro Nominal (mm)
| AB |  | 2800 |  | 33 | 0.91019 | 32.4355 | 30 | 7.4 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 4.13 | 11.53 | 373.9812 |  |  | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |  | Tipo local: | Tramo | DN tubo | Tipo de singularidades
| BC |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 13.3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 14.2 | 424.9366 |  | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | AB | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| CD |  | 700 |  | 20 | 0.6195 | 30.936 | 30 | 9.9 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1.55 | 11.45 | 354.2173 |  | Curva de 45º | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.7 | 0.85 |  | local habitado | BC | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| EF |  | 700 |  | 20 | 0.6195 | 30.936 | 30 | 10.4 |  | 3 | [5 empty] | 1.35 | 11.75 | 363.4981 |  | Codo de 90º | 0.5 | 0.63 | 0.76 | 1.01 | 1.32 | 1.71 |  | local no habitado | CD | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| FG |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 4.4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 5.3 | 158.6031 |  | Curva de 90º | 0.33 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 1.27 |  | exterior | EF | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| GH |  | 2800 |  | 33 | 0.91019 | 32.4355 | 30 | 3.8 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2.92 | 6.72 | 217.9665 |  | Reducción | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.3 | vmax1 | 2.5 | FG | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | T tipo1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | vmax2 | 3 | GH | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | T tipo2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | T tipo3 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.4 | 3 | 3.6 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Valv. Antirret. | 0.5 | 0.77 | 1.05 | 1.61 | 2.1 | 2.66 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Fluido caloportador: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | factor incremento Pdc | [7 empty] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | fluido | factor | [6 empty] | agua sin aditivos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | agua sin aditivos | 1 | [6 empty] | agua con anticongelante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | agua+anticongelante | 1.3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[10 empty] | (*) Aislamiento con lambda=0,04 W/(m·K) y temp. fluido entre 66 y 100ºC | [10 empty] | tubo de cobre | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
| Pérdida de carga en las tuberías (Pdctuberías) |  |  |  | m.c.a. | 1.8932 | [14 empty] | DN | e (mm) | Di (mm) | e min (mm)
[21 empty] | --- |  |  |  |  | aislante de 0,040 W/(m.K) |  | 66-100ºC
| Pérdida de carga total en el recorrido más desfavorable del circuito primario | [19 empty] | 18 | 1 | 16 | 20 |  | DNmin | DNmax | e min (mm)
| Pérdida de carga en el lado primario | [19 empty] | 22 | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 35 | 20
| del intercambiador de calor |  |  |  | m.c.a. | 1.5 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 1,5 mca) | [12 empty] | 28 | 1 | 26 | 20 |  | 35 | 60 | 30
| Pérdida de carga en un captador |  |  |  | mm.c.a./captador | 30 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 30 mmca/captador) | [12 empty] | 35 | 1 | 33 | 20 |  | 60 | 90 | 30
| Pdctotal = Pdctuberías + Pdcintercambiador + Pdccaptadores | [19 empty] | 42 | 1 | 40 | 30 |  | 90 |  | 40
| Pérdida de carga total |  |  |  | m.c.a. | 3.4232 | [14 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | 30
| Columna de fluido |  |  |  | m | 0
vaso de expansión
| Datos para la selección de la bomba del circuito primario | [19 empty] | fluido | lambda
| Caudal |  |  |  | litros/h | #REF! | [14 empty] | agua sin aditivos | 0.043
| Altura manométrica |  |  |  | m.c.a. | 3.4232 | [14 empty] | agua+anticongelante | 0.08
Vaso de expansión
Volumen de fluido en las tuberías
| Tramos | L | Di | Volumen | Volumen
| de DN | total (m) | (mm) | tubo(l/m) | tubo(l)
| 18 |  | 16 | 0.20106 | 0
| 22 |  | 20 | 0.31416 | 0 |  |  | Volumen en todos los tramos del circuito
| 28 | 63.7 | 26 | 0.53093 | 33.8202
| 35 | 13.4 | 33 | 0.8553 | 11.461
| 42 |  | 40 | 1.2566 | 0
| 54 |  | 51.6 | 2.0912 | 0
|  |  |  | TOTAL tubos | 45.2812
| Volumen de fluido en los captadores solares |  |  |  | l/captador | 1.3 |  | Consultar el catálogo del fabricante
[5 empty] | litros | #REF!
| Volumen de fluido en el intercambiador de calor |  |  |  | litros | 0 |  | Consultar datos del fabricante
Vcircuito = Vtuberías + Vcaptadores + Vinterc.
| Volumen total de fluido en el circuito primario |  |  |  | litros | #REF!
| Presión absoluta inicial del vaso de expansión (Pi) |  |  |  | kg/cm2 | 1.5 |  | 1,5 kg/m2 si el vaso está al mismo nivel que el circuito. Considerar la columna de fluido por encima del vaso de expansión.
| Presión absoluta final del vaso de expansión (Pf) |  |  |  | kg/cm2 | 4 |  | Presión de tarado de la válvula de seguridad
| Factor de presión: Pf / (Pf-Pi) |  |  |  |  | 1.6
| Volumen del vaso de expansión calculado |  |  |  | litros | #REF! |  | Se seleccionará un tamaño comercial superior
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente
Calcular Pdc en tuberías

## CH_SecMixta (hidden)
Circuito secundario (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS MIXTA)
Caudal en el circuito secundario
| Número de captadores |  |  |  |  | #REF!
| Superficie de cada captador |  |  |  | m2/captador | #REF!
| Caudal de fluido |  |  |  | litros/(h.m2) | 50 |  |  | Mismo caudal que en circuito primario +-10%
[5 empty] | litros/h | #REF!
| Fluido |  |  |  |  | agua
Tipo de local o recinto
| Velocidad máxima aconsejada del fluido |  |  |  | m/s | 2,5 - 3
tubo de cobre sanitario
[9 empty] | DN | e (mm) | Di (mm)
---
| Diámetro y pérdida de carga en tuberías | [7 empty] | 18 | 1 | 16
| Se considera tubo de cobre sanitario. | [7 empty] | 22 | 1 | 20
| Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mm.c.a./m | [7 empty] | 28 | 1 | 26
[9 empty] | 35 | 1 | 33
[9 empty] | 42 | 1 | 40
[9 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | [7 empty] | Tablas de parámetros y celdas de control de los ComboBox (NO TOCAR)
|  | Caudal | DN | Di | velocidad | Pdcl | espesor | L tramo | Singularidades | [6 empty] | L Equiv. | L | Pdc |  |  | Longitud equivalente singularidades (m)
| Tramo | (l/h) | tramo (mm) | tramo (mm) | (m/s) | (mm.c.a./m) | aislamiento (mm) (*) | recto (m) |  | Nº |  | Nº | Nº | Nº | Nº | Singul. (m) | Total (m) | (mm.c.a.) |  |  | Diámetro Nominal (mm)
| AB | 2800 |  | 33 | 0.91019 | 24.9504 | 20 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 10.08 | 22.08 | 550.9044 |  |  | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |  | Tipo local: | Tramo | DN tubo | Tipo de singularidades
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | AB | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Curva de 45º | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.7 | 0.85 |  | local habitado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Codo de 90º | 0.5 | 0.63 | 0.76 | 1.01 | 1.32 | 1.71 |  | local no habitado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Curva de 90º | 0.33 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 1.27 |  | exterior | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Reducción | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.3 | vmax1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | T tipo1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | vmax2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | T tipo2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | T tipo3 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.4 | 3 | 3.6 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Valv. Antirret. | 0.5 | 0.77 | 1.05 | 1.61 | 2.1 | 2.66 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | (*) Aislamiento con lambda=0,04 W/(m·K) y temp. fluido entre 40 y 66ºC | [10 empty] | tubo de cobre | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pérdida de carga en las tuberías |  |  |  | m.c.a. | 0.5509 | [13 empty] | DN | e (mm) | Di (mm) | e min (mm)
[20 empty] | --- |  |  |  |  | aislante de 0,040 W/(m.K) |  | 40-66ºC
| Pérdida de carga total en el circuito secundario | [18 empty] | 18 | 1 | 16 | 20 |  | DNmin | DNmax | e min (mm) |  | Tipo de intercambiador de calor
| Pérdida de carga en el lado secundario | [18 empty] | 22 | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 35 | 20 |  | Externo de placas
| del intercambiador de calor |  |  |  | m.c.a. | 1.4 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 1,3 m.c.a) | [11 empty] | 28 | 1 | 26 | 20 |  | 35 | 60 | 20 |  | Interno al acumulador
| Pdctotal = Pdctuberías + Pdcintercambiador | [18 empty] | 35 | 1 | 33 | 20 |  | 60 | 90 | 30 |  | 1
| Pérdida de carga total del circuito secundario |  |  |  | m.c.a. | 1.9509 | [13 empty] | 42 | 1 | 40 | 30 |  | 90 |  | 30
[20 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | 30
Datos para la selección de la bomba del circuito secundario
| Caudal |  |  |  | litros/h | #REF!
| Altura manométrica |  |  |  | m.c.a. | 1.9509
Datos para la selección del intercambiador de calor centralizado
| Tipo de intercambiador de calor | [6 empty] | Seleccionar tipo de intercambiador (externo, interno)
| Potencia mínima de intercambio deseada |  |  |  | W/m2 | 600 |  | Mínimo 600 W/m2
[5 empty] | kW | #REF!
| Caudal lado primario |  |  |  | litros/h | #REF!
| Temp de entrada a intercamb lado primario |  |  |  | ºC | 60
| Fluido caloportador |  |  |  |  | #REF!
| Caudal lado secundario |  |  |  | litros/h | #REF!
| Temp de entrada a intercamb lado secundario |  |  |  | ºC | 42
| Fluido del circuito secundario |  |  |  |  | agua
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente
Calcular Pdc en tuberías

## CH_AIndMixta (hidden)
Circuito hidráulico entre acumulación centralizada e interacumuladores individuales
Caudal en el circuito hidráulico
| Número de interacumuladores |  |  |  |  | #REF!
| Caudal de fluido por cada interacumulador |  |  |  | litros/h | 200 |  | Consultar recomendaciones del fabricante de los interacumuladores
| Caudal de fluido total |  |  |  | litros/h | #REF!
Fluido caloportador
Tipo de local o recinto
| Velocidad máxima aconsejada del fluido |  |  |  | m/s | 1,5 - 2
tubo de cobre sanitario
[10 empty] | DN | e (mm) | Di (mm)
---
[10 empty] | 18 | 1 | 16
| Diámetro y pérdida de carga en tuberías | [8 empty] | 22 | 1 | 20
| Se considera tubo de cobre sanitario. | [8 empty] | 28 | 1 | 26
| Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mm.c.a./m | [8 empty] | 35 | 1 | 33
[10 empty] | 42 | 1 | 40
[10 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | [7 empty] | Tablas de parámetros y celdas de control de los ComboBox (NO TOCAR)
|  | ¿Recorrido | Caudal | DN | Di | velocidad | Pdcl | espesor | L tramo | Singularidades | [6 empty] | L Equiv. | L | Pdc |  | Longitud equivalente singularidades (m)
| Tramo | más desfavorable? | (l/h) | tramo (mm) | tramo (mm) | (m/s) | (mmca/ml) | aislamiento (mm) (*) | recto (m) |  | Nº |  | Nº | Nº | Nº | Nº | Singul. (m) | Total (m) | (mm.c.a.) |  | Diámetro Nominal (mm)
[5 empty] | 33 | 0 | 0 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |  | Tipo local: | Tramo | DN tubo | Tipo de singularidades | [6 empty] | ¿Recorrido más desfavorable?
[5 empty] | 26 | 0 | 0 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Codo de 45º | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.7 | 0.85 |  | local habitado | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 26 | 0 | 0 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Codo de 90º | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.76 | 1.01 | 1.32 | 1.71 |  | local no habitado | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 33 | 0 | 0 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Curva de 90º | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 1.27 |  | exterior | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
| GH |  | 2400 |  | 33 | 0.78017 | 19.0511 | 20 | 8.5 |  | 4 | [5 empty] | 3.36 | 11.86 | 225.9462 | Reducción | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.3 | vmax1 | 1.5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
| HI |  | 2400 |  | 33 | 0.78017 | 19.0511 | 20 | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.24 | 1.74 | 33.1489 | T tipo1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | vmax2 | 2 | GH | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| IJ |  | 200 |  | 13 | 0.41893 | 20.5619 | 20 | 4 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 2.13 | 6.13 | 126.0445 | T tipo2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5 |  |  | HI | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| JK |  | 400 |  | 16 | 0.55312 | 25.7945 | 20 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.15 | 2.95 | 76.0937 | T tipo3 | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.4 | 3 | 3.6 |  |  | IJ | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| KL |  | 800 |  | 20 | 0.708 | 30.0612 | 20 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 | 3 | 90.1837 | Valv. Antirret. | 0.5 | 0.5 | 0.77 | 1.05 | 1.61 | 2.1 | 2.66 |  |  | JK | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| LM |  | 1200 |  | 26 | 0.6284 | 17.5766 | 20 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 3.1 | 54.4875 | [9 empty] | Fluido caloportador: | KL | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| MN |  | 1600 |  | 26 | 0.83787 | 29.0789 | 20 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 3.1 | 90.1447 |  | factor incremento Pdc | [7 empty] | 1 | LM | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| NO |  | 2000 |  | 33 | 0.65014 | 13.8469 | 20 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.4 | 3.2 | 44.3101 |  | fluido | factor | [6 empty] | agua sin aditivos | MN | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| OP |  | 2400 |  | 33 | 0.78017 | 19.0511 | 20 | 15 |  | 3 | [5 empty] | 2.52 | 17.52 | 333.7754 |  | agua sin aditivos | 1 | [6 empty] | agua con anticongelante | NO | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| PA |  | 2400 |  | 33 | 0.78017 | 19.0511 | 20 | 8.5 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 3.76 | 12.26 | 233.5666 |  | agua+anticongelante | 1.3 | [7 empty] | OP | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | PA | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
[10 empty] | (*) Aislamiento con lambda=0,04 W/(m·K) y temp. fluido entre 66 y 100ºC | [10 empty] | tubo de cobre | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
| Pérdida de carga en las tuberías (Pdctuberías) |  |  |  | m.c.a. | 1.3077 | [14 empty] | DN | e (mm) | Di (mm) | e min (mm)
[21 empty] | --- |  |  |  |  | aislante de 0,040 W/(m.K) |  | 66-100ºC
| Pérdida de carga total en el recorrido más desfavorable del circuito hidráulico | [19 empty] | 15 | 1 | 13 | 20 |  | DNmin | DNmax | e min (mm)
[21 empty] | 18 | 1 | 16 | 20 |  | 0 | 35 | 20
| Pdc en un intercambiador de un interacumulador |  |  |  | m.c.a. | 0.5 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 0,5 m.c.a) | [12 empty] | 22 | 1 | 20 | 20 |  | 35 | 60 | 30
| Pérdida de carga en un captador |  |  |  | mm.c.a./captador | 30 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 30 mm.c.a./captador) | [12 empty] | 28 | 1 | 26 | 20 |  | 60 | 90 | 30
| Pdctotal = Pdctuberías + Pdcintercambiador + Pdccaptadores | [19 empty] | 35 | 1 | 33 | 20 |  | 90 |  | 40
| Pérdida de carga total |  |  |  | m.c.a. | 1.8377 | [14 empty] | 42 | 1 | 40 | 30
| Columna de fluido |  |  |  | m | 15 | [14 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | 30
vaso de expansión
| Datos para la selección de la bomba del circuito hidráulico | [19 empty] | fluido | lambda
| Caudal |  |  |  | litros/h | #REF! | [14 empty] | agua sin aditivos | 0.043
| Altura manométrica |  |  |  | m.c.a. | 16.8377 | [14 empty] | agua+anticongelante | 0.08
Vaso de expansión
Volumen de fluido en las tuberías (Vtuberías)
| Tramos | L | Di | Volumen | Volumen
| de DN | total (m) | (mm) | tubo(l/m) | tubo(l)
| 15 | 8 | 13 | 0.13273 | 1.0619
| 18 | 5.6 | 16 | 0.20106 | 1.1259
| 22 | 5.6 | 20 | 0.31416 | 1.7593 |  |  | Volumen en todos los tramos del circuito
| 28 | 11.2 | 26 | 0.53093 | 5.9464
| 35 | 70.6 | 33 | 0.8553 | 60.3841
| 42 |  | 40 | 1.2566
| 54 |  | 51.6 | 2.0912
|  |  |  | TOTAL tubos | 70.2776
Volumen de fluido en los intercambiadores de calor de los interacumuladores:
|  |  | Viv. tipo 1 | Viv. tipo 2 | Viv. tipo 3 | Viv. tipo 4 | Viv. tipo 5
|  | nº de viviendas de ese tipo | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vol. Acum. Indv. Seleccionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vol. Fluido en intercambiador (litros) | 4.5 |  |  |  |  | Consultar datos del fabricante
| Vol. total de fluido en los intercamb. de calor (Vinterc.): |  |  |  | litros | 184.5
Vcircuito = Vtuberías + Vcaptadores + Vinterc.
| Volumen total de fluido en el circuito hidráulico |  |  |  | litros | 254.7776
| Presión absoluta inicial del vaso de expansión (Pi) |  |  |  | kg/cm2 | 1.5 |  | 1,5 kg/m2 si el vaso está al mismo nivel que el circuito. Considerar la columna de fluido por encima del vaso de expansión.
| Presión absoluta final del vaso de expansión (Pf) |  |  |  | kg/cm2 | 4 |  | Presión de tarado de la válvula de seguridad
| Factor de presión: Pf / (Pf-Pi) |  |  |  |  | 1.6
| Volumen del vaso de expansión calculado |  |  |  | litros | 17.5287 |  | Se seleccionará un tamaño comercial superior
GAS NATURAL SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente
Calcular Pdc en tuberías

## ICalor_AGNMixta (hidden)
Selección del intercambiador de calor (Interacumuladores individuales)
Datos para la selección del interacumulador
| Superficie útil de intercambio total | m2/m2 capt | 0.3 | Mínimo 0,2 m2/m2 captadores
|  | m2 | #REF!
| Sup. útil de intercambio en cada interacum. | m2 | #REF!
| Caudal fluido caloportador | litros/h | 200
| Temp. de entrada a intercambiador | ºC | 45
| Fluido caloportador |  | agua sin aditivos
Selección del subsistema de apoyo a gas natural
| Caudal que debe suministrar | l/min | 16
| Potencia mínima que debe suministrar | kW | 27.972 | Se considera un salto de temperaturas para ACS de 25ºC
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente

## Principal 1.
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas de nueva construcción
Datos del proyecto
| Nombre del proyecto |  |  |  | Instalación 40 viviendas
| Autor |  |  |  | Carolina Izquierdo
| Fecha |  |  |  | 2008-02-18
| Localización del proyecto |  |  |  | Madrid
| Localización (datos climáticos y radiación solar) |  |  |  | MADRID |  |  | Datos climáticos y de radiación solar
Demanda energética de ACS
| Número total de viviendas |  |  | viviendas/edificio |  | 40
| Número de habitaciones |  |  | dormitorios por vivienda |  | 2
| Número total de personas |  |  | personas/edificio |  | 120
| Caudal mínimo |  |  | litros/(persona·dia·viv) |  | 22 | Características básicas de la edificación según HE-4
| Temperatura de ACS |  |  | ºC |  | 60
| Factor simultaneidad (en función de la Ordenanza Solar) |  |  |  |  | 1 | Si no se ha de usar, introducir un 1
| Caudal ACS demandado por edificio |  |  | litros/dia |  | 2640
|  |  | N | Temp. agua fría | Demanda
|  |  | dias/mes | ºC | kWh |  | DEmes = Q * N * (Tacs - Taf) * 1,16*10-3
|  | Enero | 31 | 6 | 5126.4576
|  | Febrero | 28 | 7 | 4544.6016
|  | Marzo | 31 | 9 | 4841.6544
|  | Abril | 30 | 11 | 4501.728
|  | Mayo | 31 | 12 | 4556.8512
|  | Junio | 30 | 13 | 4317.984
|  | Julio | 31 | 14 | 4366.9824
|  | Agosto | 31 | 13 | 4461.9168
|  | Septiembre | 30 | 12 | 4409.856
|  | Octubre | 31 | 11 | 4651.7856
|  | Noviembre | 30 | 9 | 4685.472
|  | Diciembre | 31 | 6 | 5126.4576
|  | ANUAL | 365 | 10.25 | 55591.7472
Determinación de la superficie de captadores solares y acumulación de ACS
GENERICO 2
|  |  | Características de los captadores |  |  |  | (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
|  |  | Modelo de captador |  |  |  | CTV 18 CPC
|  |  | Superficie captador |  |  | m2/captador | 3
|  |  | Fr Tau (factor óptico) |  |  |  | 0.655
|  |  | FrU (pérdidas térmicas) |  |  | W/(m2·K) | 1.23
|  |  | Altura captador |  |  | m | 1.64
|  |  | Inclinación |  |  | º | 45
|  |  | Latitud |  |  | º | 40 |  |  |  | Características básicas de la edificación
|  |  | Configuración de sistema solar |  |  |  |  | Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA
|  |  | Relación V/Sc (hipótesis inicial) |  |  | l/m2 | 75 |  |  | Valor recomendado: entre 50 y 180 l/m2
|  |  | Fracción solar anual exigida |  |  | % | 60% |  |  | La de la Odenanza Solar o bien 60%
Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)
|  |  | Número de captadores calculado |  |  |  | 10.0009
|  |  | Superficie de captación calculada |  |  | m2
-
|  |  | Volumen de acumulación ACS calculado |  |  | litros |  |  | En base a la hipótesis inicial de V/Sc
Fracción solar anual calculada
Número de captadores sugerido
|  |  | Superficie de captación sugerida |  |  | m2
-
|  |  | Volumen de acumulación ACS sugerido |  |  | litros |  |  | En base a la hipótesis inicial de V/Sc
Fracción solar con superf. sugerida
Número de captadores seleccionado
-
|  |  | Volumen de acumulación ACS seleccionado |  |  | litros |  |  | Según catálogo de fabricante
|  |  | Superficie de captación resultante |  |  | m2
Fracción solar anual resultante
|  |  | Relación V/Sc resultante | [5 empty] | Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m2
|  |  | Distancia mínima entre filas de captadores |  |  | m |  |  | En caso de existir Ordenanza Solar,
|  |  | Altura de obstáculo (p.ej. murete) |  |  | m |  |  | comprobar si se indica un método de
|  |  | Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo |  |  | m |  |  | cálculo de la distancia diferente al
considerado en HSolGas (ver ayuda).

## Datos1.
Cálculo de personas por edificio
Número de dormitorios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Número de personas | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
Número de viviendas |  |  | 40
Número de dormitorios |  |  | 2
Número depersonas por dormitorio |  |  | 3
Total personas |  |  | 120
ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS COLECTORES SOLARES TÉRMICOS DE BAJA TEMPERATURA
Para la instalación de los Colectores se ha planificado un herraje inclinado en la cubierta de la edificación orientado al Sur (rumbo 180º)
con una inclinación de 45º con la horizontal , apliacos ya los factores de corrección debido a la inclinación
Cálculo de la radiación total incidente (I) |  |  | 4.6637
Radiación solar incidente sobre superficie inclinada kWh/(m2*día)
2.6056
3.7983
4.3444
5.2744
5.2831
5.7444
6.6444
6.6092
5.6333
4.4017
3.1667
2.4583
|  | Media | 4.6637
Necesidades Energéticas a cubrir por la instalación
Considerando un captador solar de las siguientes características
Características de los captadores |  |  |  | (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
Modelo de captador |  |  |  | CTV 18 CPC
Superficie captador |  |  | m2/captador | 3
Fr Tau (factor óptico) |  |  |  | 0.655
FrU (pérdidas térmicas) |  |  | W/(m2·K) | 1.23
Altura captador |  |  | m | 2.08
Inclinación |  |  | º | 45
El rendimiento del colector es el siguiente |  |  |  | ŋ=ŋo -Uc*(Tm-Ta/I)
|  | ŋ0 | rendimiento óptimo del captador
|  | Uc | pérdidas térmicas
|  | AE=ŋ*I | 3.0547 | kw h/m2 al día
|  | AE al año | 1114.9639 | kw h/m2 al año
Calculo de las necesidades energéticas totales (NET)
NET= C*U*DT
C es el consumo de agua caliente sanitaria
N es el número de días
DT supone la diferencia entre el agua de la red y temperatura de acumulación
|  | NET = | 2640 | 365 | 49.75
|  | NET= | 47939100 | Kcal/año
|  | NET= | 55753.1733 | Kw*h/año
Contribución solar mínima (NEI)
(EC) | Contribución solar mínima = |  | 60% | (por encontrarse en la zoná climática IV según el CTE)
| NEI=NET*CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA= |  |  | 33451.904 | Kw*h/año
Cálculo de la Superficie Necesaria de Captación (SNC) de los Colectores Solares Térmicos a Baja Temperatura
| EC | Porcentaje de Energía a cubrir
| AE | ES la Aportación Energética de un M2 de Colector Solar Térmico
| SNC=NET*EC/AE= |  | 30.0027 | m2
Cálculo del número de Colectores (N)
| SNC | supone la superficie necesaria del captador
| SUC | es la superficie útil de Captación (especificaciones técnicas del captador)
| N=SNC/SUC= | 10.0009

## Datos
Ir a la hoja Principal
Datos climáticos y de radiación solar
| Localización (datos climáticos y radiación solar) |  |  |  | MADRID
| Origen de los datos |  |  |  | CENSOLAR e IDAE
| Latitud |  |  | ºN | 40
| Inclinación de los captadores |  |  | º | 45
| Orientación de los captadores (azimut) |  |  | º | 0 | Valor entre -90º y +90º. Los 0º corresponden al Sur.
| Pérdidas por ORIENTACIÓN (Po) |  |  |  | 0%
| Pérdidas por SOMBRAS edific. adyacentes (Ps) |  |  |  | 0% | Ver el volumen "Conceptos Generales" del manual de Gas Natural
|  |  | Temperatura | Temperatura | Radiación solar | Factor k | Radiación solar
|  |  | agua | ambiental | incidente superf. | (es función de la latitud | incidente superf.
|  |  | fría | media | horizontal Hdia | e inclinación captador) | inclinada EIdia(*)
|  |  | ºC | ºC | kWh/(m2·dia) |  | kWh/(m2·dia)
|  | Enero | 6 | 5 | 1.8611 | 1.4 | 2.6056
|  | Febrero | 7 | 6 | 2.9444 | 1.29 | 3.7983
|  | Marzo | 9 | 10 | 3.7778 | 1.15 | 4.3444
|  | Abril | 11 | 13 | 5.2222 | 1.01 | 5.2744
|  | Mayo | 12 | 16 | 5.8056 | 0.91 | 5.2831
|  | Junio | 13 | 21 | 6.5278 | 0.88 | 5.7444
|  | Julio | 14 | 24 | 7.2222 | 0.92 | 6.6444
|  | Agosto | 13 | 24 | 6.4167 | 1.03 | 6.6092
|  | Septiembre | 12 | 20 | 4.6944 | 1.2 | 5.6333
|  | Octubre | 11 | 14 | 3.1667 | 1.39 | 4.4017
|  | Noviembre | 9 | 9 | 2.0833 | 1.52 | 3.1667
|  | Diciembre | 6 | 6 | 1.6389 | 1.5 | 2.4583
(*) EIdia = Hdia * k * (1-Po) * (1-Ps)
Introducción de datos a partir de las tablas disponibles:
La latitud, Taf, Tamb y Hdia se introducen al seleccionar la provincia
La inclinación no se permite introducir al usuario (únicamente las de las tablas del factor K).
El factor k se introduce a partir de la latitud y la selección de la inclinación del captador
EImes = Hdia*Factor k cuando se usan esos datos
Los datos se pueden introducir manualmente:
Si se introduce manualmente el valor de EImes los valores de Hdia y Factor K no hará falta utilizarlos.
Sin embargo, se eliminan las fórmulas de las celdas de EImes.
Para volver a usar los valores de Hdia y Factor k se ha de seleccionar una inclinación. Eso actualiza
las fórmulas para los valores de EImes.
Características básicas de la edificación
| Configuración del sistema solar | [5 empty] | Ir a la hoja Principal
Celdas de control
| Tipos de viviendas en el edificio | [6 empty] | Topología de acumulación solar acs:
|  |  | Viv. tipo 1 | Viv. tipo 2 | Viv. tipo 3 | Viv. tipo 4 | Viv. tipo 5 | 1
|  | nº viviendas | 41 |  |  |  |  | Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA
|  | nº habit. / vivienda | 1 |  |  |  |  | Edif. Multifamiliar: Acumulación solar INDIVIDUAL para cada vivienda
|  | nº personas / vivienda | 1.5 |  |  |  |  | Edif. Multifamiliar: Acumulación solar MIXTA (Centraliz. + Individual)
|  | nºpers. en viv. de ese tipo | 61.5 |  |  |  |  | Edif. Unifamiliar: Configuración A MEDIDA
Edif. Unifamiliar: Equipo PREFABRICADO por termosifón
|  |  | Nº total viviendas en el edificio | 41
|  |  | Nº total personas | 61.5
Celda auxilliar volumen centralizado en acumulación mixta
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente
Seleccionar provincia
Seleccionar inclinación

## CH_Unif (hidden)
Cálculo del Circuito Hidráulico
Circuito hidráulico de captación solar y distribución (Edif. unifamiliar: Instalación A MEDIDA)
Caudal en el circuito primario
| Número de captadores |  |  |  |  | #REF!
| Superficie de cada captador |  |  |  | m2/captador | #REF!
| Caudal de fluido caloportador |  |  |  | litros/(h.m2) | 50 |  | Consultar recomendaciones del fabricante de los captadores solares
[5 empty] | litros/h | #REF!
Fluido caloportador
Tipo de local o recinto
| Velocidad máxima aconsejada del fluido |  |  |  | m/s | 2,5 - 3
tubo de cobre sanitario
[10 empty] | DN | e (mm) | Di (mm)
---
[10 empty] | 18 | 1 | 16
| Diámetro y pérdida de carga en tuberías | [8 empty] | 22 | 1 | 20
| Se considera tubo de cobre sanitario. | [8 empty] | 28 | 1 | 26
| Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mm.c.a./m | [8 empty] | 35 | 1 | 33
[10 empty] | 42 | 1 | 40
[10 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | [7 empty] | Tablas de parámetros y celdas de control de los ComboBox (NO TOCAR)
|  |  | Caudal | DN | Di | velocidad | Pdcl | espesor | L tramo | Singularidades | [6 empty] | L Equiv. | L | Pdc |  | Longitud equivalente singularidades (m)
| Tramo |  | (l/h) | tramo (mm) | tramo (mm) | (m/s) | (mmca/ml) | aislamiento (mm) (*) | recto (m) |  | Nº |  | Nº | Nº | Nº | Nº | Singul. (m) | Total (m) | (mm.c.a.) |  | Diámetro Nominal (mm)
| AB |  | 200 |  | 16 | 0.27656 | 9.9694 | 30 | 60 |  | 20 |  | 1 |  |  |  | 7.1 | 67.1 | 668.9447 |  | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |  | Tipo local: | Tramo | DN tubo | Tipo de singularidades | [6 empty] | ¿Recorrido más desfavorable?
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | AB | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Curva de 45º | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.7 | 0.85 |  | local habitado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Codo de 90º | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.76 | 1.01 | 1.32 | 1.71 |  | local no habitado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Curva de 90º | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 1.27 |  | exterior | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Reducción | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.3 | vmax1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | T tipo1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | vmax2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | T tipo2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | T tipo3 | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.4 | 3 | 3.6 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Valv. Antirret. | 0.5 | 0.5 | 0.77 | 1.05 | 1.61 | 2.1 | 2.66 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Fluido caloportador: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | factor incremento Pdc | [7 empty] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | fluido | factor | [6 empty] | agua sin aditivos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | agua sin aditivos | 1 | [6 empty] | agua con anticongelante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | agua+anticongelante | 1.3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
[8 empty] | (*) Aislamiento con lambda=0,04 W/(m·K) y temp. fluido entre 66 y 100ºC | [12 empty] | tubo de cobre | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
| Pérdida de carga en las tuberías (Pdctuberías) |  |  |  | m.c.a. | 0.66894 | [14 empty] | DN | e (mm) | Di (mm) | e min (mm)
[21 empty] | --- |  |  |  |  | aislante de 0,040 W/(m.K) |  | 66-100ºC
| Pérdida de carga total en el recorrido más desfavorable del circuito hidráulico | [19 empty] | 15 | 1 | 13 | 20 |  | DNmin | DNmax | e min (mm)
[21 empty] | 18 | 1 | 16 | 20 |  | 0 | 35 | 20
| Pdc en un intercambiador de un interacumulador |  |  |  | m.c.a. | 0.8 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 0,5 m.c.a) | [12 empty] | 22 | 1 | 20 | 20 |  | 35 | 60 | 30
| Pérdida de carga en un captador |  |  |  | mm.c.a./captador | 30 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 30 mm.c.a./captador) | [12 empty] | 28 | 1 | 26 | 20 |  | 60 | 90 | 30
| Pdctotal = Pdctuberías + Pdcintercambiador + Pdccaptadores | [19 empty] | 35 | 1 | 33 | 20 |  | 90 |  | 40
| Pérdida de carga total del circuito |  |  |  | m.c.a. | 1.4989 | [14 empty] | 42 | 1 | 40 | 30
| Columna de fluido |  |  |  | m | 4 | [14 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | 30
vaso de expansión
| Datos para la selección de la bomba del circuito hidráulico | [19 empty] | fluido | lambda
| Caudal |  |  |  | litros/h | #REF! | [14 empty] | agua sin aditivos | 0.043
| Altura manométrica |  |  |  | m.c.a. | 5.4989 | [14 empty] | agua+anticongelante | 0.08
Vaso de expansión
Volumen de fluido en las tuberías (Vtuberías)
| Tramos | L | Di | Volumen | Volumen
| de DN | total (m) | (mm) | tubo(l/m) | tubo(l)
| 15 |  | 13 | 0.13273
| 18 | 60 | 16 | 0.20106 | 12.0637
| 22 |  | 20 | 0.31416 |  |  |  | Volumen en todos los tramos del circuito
| 28 |  | 26 | 0.53093
| 35 |  | 33 | 0.8553
| 42 |  | 40 | 1.2566
| 54 |  | 51.6 | 2.0912
|  |  |  | TOTAL tubos | 12.0637
| Volumen de fluido en los captadores (Vcaptadores) |  |  |  | l/captador | 1.3 |  | Consultar el catálogo del fabricante
[5 empty] | litros | #REF!
| Vol. de fluido en el intercamb. de calor (Vinterc.): |  |  |  | litros | 5 |  | Consultar datos del fabricante
Vcircuito = Vtuberías + Vcaptadores + Vinterc.
| Volumen total de fluido en el circuito hidráulico |  |  |  | litros | #REF!
| Presión absoluta inicial del vaso de expansión (Pi) |  |  |  | kg/cm2 | 1.9 |  | 1,5 kg/m2 si el vaso está al mismo nivel que el circuito. Considerar la columna de fluido por encima del vaso de expansión.
| Presión absoluta final del vaso de expansión (Pf) |  |  |  | kg/cm2 | 4 |  | Presión de tarado de la válvula de seguridad
| Factor de presión: Pf / (Pf-Pi) |  |  |  |  | 1.9048
| Volumen del vaso de expansión calculado |  |  |  | litros | #REF! |  | Se seleccionará un tamaño comercial superior
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente

## ICalor_ApoyoGN_Unif (hidden)
Selección del intercambiador de calor (Edif. Unifamiliar: Interacumulador en instalación A MEDIDA)
Datos para la selección del interacumulador
| Superficie útil de intercambio total | m2/m2 capt | 0.4 | Mínimo 0,2 m2/m2 captadores
|  | m2 | 20.8
| Sup. útil de intercambio en cada interacum. | m2 | 0.86667
| Caudal fluido caloportador | litros/h | 120
| Temp. de entrada a intercambiador | ºC | 60
| Fluido caloportador |  | agua con anticongelante
Selección del subsistema de apoyo a gas natural
| Caudal que debe suministrar | l/min | 16
| Potencia mínima que debe suministrar | kW | 27.972 | Se considera un salto de temperaturas para ACS de 25ºC
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente

## CH_AcumInd (hidden)
Cálculo del Circuito Hidráulico
Circuito hidráulico de captación solar y distribución (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS individual para cada vivienda)
Caudal en el circuito primario
| Número de captadores |  |  |  |  | #REF!
| Superficie de cada captador |  |  |  | m2/captador | #REF!
| Caudal de fluido caloportador |  |  |  | litros/(h.m2) | 50 |  | Consultar recomendaciones del fabricante de los captadores solares
[5 empty] | litros/h | #REF!
Fluido caloportador
Tipo de local o recinto
| Velocidad máxima aconsejada del fluido |  |  |  | m/s | 2,5 - 3
tubo de cobre sanitario
[10 empty] | DN | e (mm) | Di (mm)
---
[10 empty] | 18 | 1 | 16
| Diámetro y pérdida de carga en tuberías | [8 empty] | 22 | 1 | 20
| Se considera tubo de cobre sanitario. | [8 empty] | 28 | 1 | 26
| Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mm.c.a./m | [8 empty] | 35 | 1 | 33
[10 empty] | 42 | 1 | 40
[10 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | [7 empty] | Tablas de parámetros y celdas de control de los ComboBox (NO TOCAR)
|  | ¿Recorrido | Caudal | DN | Di | velocidad | Pdcl | espesor | L tramo | Singularidades | [6 empty] | L Equiv. | L | Pdc |  | Longitud equivalente singularidades (m)
| Tramo | más desfavorable? | (l/h) | tramo (mm) | tramo (mm) | (m/s) | (mmca/ml) | aislamiento (mm) (*) | recto (m) |  | Nº |  | Nº | Nº | Nº | Nº | Singul. (m) | Total (m) | (mm.c.a.) |  | Diámetro Nominal (mm)
| AB |  | 2800 |  | 33 | 0.91019 | 32.4355 | 30 | 12 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 4.97 | 16.97 | 550.4303 |  | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |  | Tipo local: | Tramo | DN tubo | Tipo de singularidades | [6 empty] | ¿Recorrido más desfavorable?
| BC |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 17.7 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1.5 | 19.2 | 574.5622 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | AB | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| CD |  | 700 |  | 20 | 0.6195 | 30.936 | 30 | 9.2 |  | 3 | [5 empty] | 1.35 | 10.55 | 326.3749 | Curva de 45º | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.7 | 0.85 |  | local habitado | BC | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| EF |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 3.9 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 6 | 179.5507 | Codo de 90º | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.76 | 1.01 | 1.32 | 1.71 |  | local no habitado | CD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| FG |  | 2800 |  | 33 | 0.91019 | 32.4355 | 30 | 7.2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.24 | 8.44 | 273.7556 | Curva de 90º | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 1.27 |  | exterior | EF | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| GH |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 8.5 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 6 | 14.5 | 433.9142 | Reducción | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.3 | vmax1 | 2.5 | FG | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| HI |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.6 | 1.1 | 32.9176 | T tipo1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | vmax2 | 3 | GH | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| IJ |  | 117 |  | 13 | 0.24508 | 10.4599 | 30 | 4 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 4.48 | 8.48 | 88.7004 | T tipo2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5 |  |  | HI | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| JK |  | 233 |  | 16 | 0.3222 | 13.0238 | 30 | 2.8 | [7 empty] | 0 | 2.8 | 36.4667 | T tipo3 | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.4 | 3 | 3.6 |  |  | IJ | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| KL |  | 467 |  | 20 | 0.4133 | 15.2352 | 30 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 | 3 | 45.7055 | Valv. Antirret. | 0.5 | 0.5 | 0.77 | 1.05 | 1.61 | 2.1 | 2.66 |  |  | JK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| LM |  | 700 |  | 20 | 0.6195 | 30.936 | 30 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 | 3 | 92.808 | [9 empty] | Fluido caloportador: | KL | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| MN |  | 933 |  | 26 | 0.48858 | 14.7097 | 30 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 3.1 | 45.6002 |  | factor incremento Pdc | [7 empty] | 2 | LM | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| NO |  | 1167 |  | 26 | 0.61112 | 21.7613 | 30 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 3.1 | 67.4602 |  | fluido | factor | [6 empty] | agua sin aditivos | MN | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| OP |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 15 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2.58 | 17.58 | 526.0835 |  | agua sin aditivos | 1 | [6 empty] | agua con anticongelante | NO | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
| PA |  | 1400 |  | 26 | 0.73314 | 29.9251 | 30 | 8.5 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 2.7 | 11.2 | 335.1613 |  | agua+anticongelante | 1.3 | [7 empty] | OP | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | PA | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE
[10 empty] | (*) Aislamiento con lambda=0,04 W/(m·K) y temp. fluido entre 66 y 100ºC | [10 empty] | tubo de cobre | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE
| Pérdida de carga en las tuberías (Pdctuberías) |  |  |  | m.c.a. | 3.6095 | [14 empty] | DN | e (mm) | Di (mm) | e min (mm)
[21 empty] | --- |  |  |  |  | aislante de 0,040 W/(m.K) |  | 66-100ºC
| Pérdida de carga total en el recorrido más desfavorable del circuito hidráulico | [19 empty] | 15 | 1 | 13 | 20 |  | DNmin | DNmax | e min (mm)
[21 empty] | 18 | 1 | 16 | 20 |  | 0 | 35 | 20
| Pdc en un intercambiador de un interacumulador |  |  |  | m.c.a. | 0.5 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 0,5 m.c.a) | [12 empty] | 22 | 1 | 20 | 20 |  | 35 | 60 | 30
| Pérdida de carga en un captador |  |  |  | mm.c.a./captador | 30 |  | Consultar el catálogo del fabricante (1ª estimación = 30 mm.c.a./captador) | [12 empty] | 28 | 1 | 26 | 20 |  | 60 | 90 | 30
| Pdctotal = Pdctuberías + Pdcintercambiador + Pdccaptadores | [19 empty] | 35 | 1 | 33 | 20 |  | 90 |  | 40
| Pérdida de carga total del circuito |  |  |  | m.c.a. | 4.1395 | [14 empty] | 42 | 1 | 40 | 30
| Columna de fluido |  |  |  | m | 15 | [14 empty] | 54 | 1.2 | 51.6 | 30
vaso de expansión
| Datos para la selección de la bomba del circuito hidráulico | [19 empty] | fluido | lambda
| Caudal |  |  |  | litros/h | #REF! | [14 empty] | agua sin aditivos | 0.043
| Altura manométrica |  |  |  | m.c.a. | 19.1395 | [14 empty] | agua+anticongelante | 0.08
Vaso de expansión
Volumen de fluido en las tuberías (Vtuberías)
| Tramos | L | Di | Volumen | Volumen
| de DN | total (m) | (mm) | tubo(l/m) | tubo(l)
| 15 | 96 | 13 | 0.13273 | 12.7423
| 18 | 11 | 16 | 0.20106 | 2.2117
| 22 | 59 | 20 | 0.31416 | 18.5354 |  |  | Volumen en todos los tramos del circuito
| 28 | 125 | 26 | 0.53093 | 66.3661
| 35 | 19 | 33 | 0.8553 | 16.2507
| 42 |  | 40 | 1.2566
| 54 |  | 51.6 | 2.0912
|  |  |  | TOTAL tubos | 116.1062
| Volumen de fluido en los captadores (Vcaptadores) |  |  |  | l/captador | 1.3 |  | Consultar el catálogo del fabricante
[5 empty] | litros | #REF!
Volumen de fluido en los intercambiadores de calor de los interacumuladores:
|  |  | Viv. tipo 1 | Viv. tipo 2 | Viv. tipo 3 | Viv. tipo 4 | Viv. tipo 5
|  | nº de viviendas de ese tipo | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vol. Acum. Indv. Seleccionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vol. Fluido en intercambiador (litros) | 5 |  |  |  |  | Consultar datos del fabricante
| Vol. total de fluido en los intercamb. de calor (Vinterc.): |  |  |  | litros | 205
Vcircuito = Vtuberías + Vcaptadores + Vinterc.
| Volumen total de fluido en el circuito hidráulico |  |  |  | litros | #REF!
| Presión absoluta inicial del vaso de expansión (Pi) |  |  |  | kg/cm2 | 1.5 |  | 1,5 kg/m2 si el vaso está al mismo nivel que el circuito. Considerar la columna de fluido por encima del vaso de expansión.
| Presión absoluta final del vaso de expansión (Pf) |  |  |  | kg/cm2 | 4 |  | Presión de tarado de la válvula de seguridad
| Factor de presión: Pf / (Pf-Pi) |  |  |  |  | 1.6
| Volumen del vaso de expansión calculado |  |  |  | litros | #REF! |  | Se seleccionará un tamaño comercial superior
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente
Calcular Pdc en tuberías

## ICalor_ApoyoGN (hidden)
Selección del intercambiador de calor (Interacumuladores individuales)
Datos para la selección del interacumulador
| Superficie útil de intercambio total | m2/m2 capt | 0.4 | Mínimo 0,2 m2/m2 captadores
|  | m2 | #REF!
| Sup. útil de intercambio en cada interacum. | m2 | #REF!
| Caudal fluido caloportador | litros/h | 120
| Temp. de entrada a intercambiador | ºC | 60
| Fluido caloportador |  | agua con anticongelante
Selección del subsistema de apoyo a gas natural
| Caudal que debe suministrar | l/min | 16
| Potencia mínima que debe suministrar | kW | 27.972 | Se considera un salto de temperaturas para ACS de 25ºC
Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente

## Captadores (hidden)
Tabla de datos de captadores solares
¡ATENCIÓN!
El símbolo decimal es el punto.
En caso de cambiar el formato o el orden de la tabla, HSolGas podría no funcionar correctamente.
|  | Superficie |  | Coeficiente de | Altura
| Nombre del captador | captador | Factor óptico | pérdidas energ. | captador
| (fabricante y/o modelo) | (m2) |  | W/(m2·K) | (m)
| SCM12 Shentai | 0.962 | 0.795 | 1.985 | 2
| SCM15 Shentai | 1.202 | 0.795 | 1.985 | 2
| SCM20 Shentai | 1.603 | 0.795 | 1.985 | 2
| Termosifon DAC-150 H-H 150 Litros | 1.202 | 0.795 | 1.985 | 2.5
| Termosifon DAC-210 H-H 210 Litros | 1.683 | 0.795 | 1.985 | 2.5
| Termosifon DAC-300 H-H 300 Litros | 2.404 | 0.795 | 1.985 | 2.5
CTV18CPC
GAS NATURAL SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente
Guardar datos
Salir

## Captadores PROSOL (hidden)
DATOS DE CAPTADORES SOLARES
(*) Tabla obtenida de PROSOL (**) El símbolo decimal es el punto
| Superficie(m2) | Factor de Ganancia | Factor de pérdidas
Captador |  | (Factor óptico) | ( pérdidas térmicas)
ATESA | 1.692 | 0.7824 | 7.755
CHROMAGEN-LORDAN CR 10 DS | 1.89 | 0.7883 | 6.263
CHROMAGEN-LORDAN CR 10 S | 2.17 | 0.7883 | 6.263
CHROMAGEN-LORDAN CR 12 S | 2.56 | 0.7883 | 6.263
CHROMAGEN-LORDAN CR 10 SN | 2.18 | 0.6715 | 3.141
CHROMAGEN-LORDAN CR 12 SN | 2.6 | 0.7132 | 4.396
DISOL M-21 | 2.1 | 0.7108 | 7.233
FRIGICOLL CO 2000 EC | 1.88 | 0.699 | 4.152
GIORDANO-C8S | 1.86 | 0.6881 | 6.303
GAROL-I | 1.886 | 0.804 | 7.91
ISONOX | 2.16 | 0.7514 | 4.138
ISONOX II | 1.9 | 0.7283 | 5.007
MADE 4000-E | 2.1 | 0.7978 | 6.167
MEGASUN STEEL 2000 | 1.792 | 0.6348 | 6.22
MEGASUN STEEL 2500 | 2.307 | 0.6348 | 6.22
NIMROD AC 1 | 1.5 | 0.683 | 7.014
NIMROD AC 2 | 2.29 | 0.6726 | 5.478
NIMROD AC 3 | 2.5 | 0.6648 | 6.329
PMP V1-H2 | 1.85 | 0.7743 | 6.944
RAYOSOL V-18 | 1.81 | 0.8329 | 8.836
RAYOSOL V-18 AS | 1.91 | 0.7501 | 4.394
KAPLAN K-1 | 1.98 | 0.7026 | 5.5315
SOLAHART JD | 1.85 | 0.787 | 8.37
SOLAHART M | 1.849 | 0.6954 | 5.541
SOLAHART L | 1.85 | 0.7023 | 6.835
TERMICOL T 105 | 2.09 | 0.78 | 7.8
TERMICOL T 105 S | 2.09 | 0.67 | 4.3
TERMICOL T 130 S | 2.6 | 0.67 | 4.2
VIESSMANN VITOSOL S 1.7 | 1.606 | 0.802 | 4.781
VIESSMANN VITOSOL W 1.7 | 1.6 | 0.7949 | 4.488
VIESSMANN VITOSOL W 2.5 | 2.5 | 0.809 | 3.706
VIESSMANN VITOSOL S 2.5 | 2.5 | 0.828 | 4.441
WOLF IBÉRICA TOPSON TX | 2.01 | 0.7594 | 4.619
MAX WEISHAUPT GMBH WTS-F | 2.32 | 0.73 | 5.2
STIEBEL ELTRON SOL 25 S | 2.6 | 0.69 | 4.5
COLECTOR NORMALIZADO (por defecto) | 2 | 0.9 | 6

## T_ambiente (hidden)
TEMPERATURAS AMBIENTE MEDIA DIARIA EN PROVINCIAS ESPAÑOLAS(ºC)
(*) Tabla de CENSOLAR.
| 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL
ÁLAVA | 5 | 5 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 5 | 11.7068
ALBACETE | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 22 | 24 | 24 | 18 | 14 | 9 | 5 | 13.4603
ALICANTE | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 19 | 15 | 12 | 18.0329
ALMERÍA | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 | 17.9507
ASTURIAS | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 13.863
ÁVILA | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 11 | 6 | 3 | 10.3781
BADAJOZ | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 25 | 23 | 18 | 13 | 9 | 16.8712
BALEARES | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 23 | 18 | 14 | 12 | 16.6219
BARCELONA | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 17 | 13 | 10 | 16.3671
BURGOS | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 11 | 6 | 3 | 10.4466
CÁCERES | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 26 | 22 | 17 | 12 | 8 | 16.126
CÁDIZ | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 16 | 12 | 17.9479
CANTABRIA | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 13.7781
CASTELLON | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 14 | 11 | 17.1178
CEUTA | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 16.7781
CIUDAD REAL | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 25 | 25 | 21 | 15 | 9 | 6 | 14.4603
CÓRDOBA | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 28 | 24 | 19 | 14 | 10 | 17.9562
A CORUÑA | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 13.7726
CUENCA | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | 21 | 18 | 12 | 7 | 4 | 11.6274
GIRONA | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 21 | 16 | 11 | 8 | 14.9562
GRANADA | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | 25 | 22 | 16 | 12 | 8 | 15.5425
GUADALAJARA | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 20 | 14 | 8 | 5 | 13.3753
GUIPÚZCOA | 8 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 15 | 11 | 8 | 13.1945
HUELVA | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 | 17.9479
HUESCA | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 14 | 9 | 5 | 13.4603
JAÉN | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 27 | 23 | 18 | 13 | 9 | 17.0411
LEÓN | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 | 19 | 17 | 12 | 7 | 4 | 11.1233
LLEIDA | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 | 22 | 15 | 8 | 7 | 14.4493
LUGO | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13 | 9 | 6 | 11.8575
MADRID | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 24 | 24 | 20 | 14 | 9 | 6 | 14.0466
MÁLAGA | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 18.4493
MELILLA | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 | 17.9425
MURCIA | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 19 | 14 | 12 | 18.0356
NAVARRA | 5 | 5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 13 | 8 | 5 | 12.2082
OURENSE | 7 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 21 | 19 | 14 | 9 | 7 | 13.7918
PALENCIA | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 12 | 7 | 4 | 11.7041
LAS PALMAS | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21.4192
PONTEVEDRA | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 14.4411
LA RIOJA | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 21 | 19 | 14 | 9 | 6 | 13.2082
SALAMANCA | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 12 | 7 | 4 | 11.874
STA.C.TENERIFE | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 20.6055
SEGOVIA | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 18 | 22 | 21 | 17 | 12 | 7 | 3 | 11.4603
SEVILLA | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 | 11 | 18.8712
SORIA | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 19 | 16 | 11 | 6 | 3 | 10.3781
TARRAGONA | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 18 | 13 | 10 | 15.8685
TERUEL | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 11 | 7 | 3 | 10.6247
TOLEDO | 6 | 7 | 11 | 13 | 17 | 22 | 26 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 14.9644
VALENCIA | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 11 | 16.8658
VALLADOLID | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 13 | 8 | 4 | 12.0384
VIZCAYA | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 12 | 12 | 13.7671
ZAMORA | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | 21 | 18 | 13 | 7 | 4 | 12.2932
ZARAGOZA | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 7 | 14.7863

## T_ambiente horas sol (hidden)
TEMPERATURAS AMBIENTE MEDIA EN HORAS DE SOL EN PROVINCIAS ESPAÑOLAS(ºC)
(*) Tabla de CENSOLAR. Tabla 2a del manual (versión Montse)
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ÁLAVA | 7 | 7 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 | 10 | 7
ALBACETE | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 26 | 26 | 22 | 16 | 11 | 7
ALICANTE | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 26 | 21 | 17 | 14
ALMERÍA | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 26 | 22 | 18 | 16
ASTURIAS | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 12 | 10
ÁVILA | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 18 | 13 | 8 | 5
BADAJOZ | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 | 11
BALEARES | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 27 | 25 | 20 | 16 | 14
BARCELONA | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12
BURGOS | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 13 | 9 | 5
CÁCERES | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 25 | 28 | 28 | 25 | 19 | 14 | 10
CÁDIZ | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15
CANTABRIA | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12
CASTELLON | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 27 | 25 | 21 | 16 | 13
CEUTA | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16
CIUDAD REAL | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 27 | 20 | 17 | 11 | 8
CÓRDOBA | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12
LA CORUÑA | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12
CUENCA | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 23 | 20 | 14 | 9 | 6
GIRONA | 9 | 10 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10
GRANADA | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 9
GUADALAJARA | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 26 | 22 | 16 | 10 | 8
GUIPÚZCOA | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10
HUELVA | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 24 | 27 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14
HUESCA | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 21 | 16 | 11 | 7
JAÉN | 11 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 30 | 29 | 25 | 19 | 15 | 10
LEÓN | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 14 | 9 | 6
LLEIDA | 7 | 10 | 14 | 15 | 21 | 24 | 27 | 27 | 23 | 18 | 11 | 8
LUGO | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8
MADRID | 6 | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 28 | 26 | 21 | 15 | 11 | 7
MÁLAGA | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 18 | 15
MELILLA | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 18 | 16
MURCIA | 12 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12
NAVARRA | 7 | 7 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 20 | 15 | 10 | 8
ORENSE | 9 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 23 | 21 | 16 | 12 | 9
PALENCIA | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 14 | 9 | 6
LAS PALMAS | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21
PONTEVEDRA | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12
LA RIOJA | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 11 | 8
SALAMANCA | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 23 | 20 | 14 | 9 | 6
STA.C.TENERIFE | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20
SEGOVIA | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 23 | 20 | 14 | 9 | 5
SEVILLA | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12
SORIA | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | 22 | 18 | 13 | 8 | 5
TARRAGONA | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 23 | 20 | 15 | 12
TERUEL | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | 19 | 14 | 9 | 6
TOLEDO | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 24 | 28 | 27 | 23 | 17 | 12 | 8
VALENCIA | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13
VALLADOLID | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 21 | 24 | 23 | 18 | 13 | 8 | 4
VIZCAYA | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 13 | 8
ZAMORA | 6 | 7 | 11 | 13 | 16 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 | 10 | 6
ZARAGOZA | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 12 | 9

## T_aguafria (hidden)
TEMPERATURAS AGUA FRÍA EN PROVINCIAS ESPAÑOLAS(ºC)
(*) Tabla de CENSOLAR. Tabla 3 del manual (versión Montse)
| 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL
ÁLAVA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
ALBACETE | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
ALICANTE | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
ALMERÍA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
ASTURIAS | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
ÁVILA | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8.2658
BADAJOZ | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
BALEARES | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
BARCELONA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
BURGOS | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8.2658
CÁCERES | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
CÁDIZ | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
CANTABRIA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
CASTELLON | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
CEUTA | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 11.3425
CIUDAD REAL | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
CÓRDOBA | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
LA CORUÑA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
CUENCA | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8.2658
GIRONA | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
GRANADA | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
GUADALAJARA | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
GUIPÚZCOA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
HUELVA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
HUESCA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
JAÉN | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
LEÓN | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8.2658
LLEIDA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
LUGO | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
MADRID | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
MÁLAGA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
MELILLA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
MURCIA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
NAVARRA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
ORENSE | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.1808
PALENCIA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
LAS PALMAS | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
PONTEVEDRA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
LA RIOJA | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
SALAMANCA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
STA.C.TENERIFE | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
SEGOVIA | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8.2658
SEVILLA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
SORIA | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8.2658
TARRAGONA | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
TERUEL | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8.2658
TOLEDO | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
VALENCIA | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.2658
VALLADOLID | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
VIZCAYA | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10.2658
ZAMORA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658
ZARAGOZA | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9.2658

## Superficie (hidden)
Superficie de captadores |  |  | (*) ICAEN. "Atlas radiació solar a Catalunya": radiación incidente sobre superf. inclinada 45º | [6 empty] | min | max
| Ciudad: | MADRID | (**) Corrección de Enersoft a las tablas de "Conceptos Generales" |  |  |  |  | V/Sc (IDAE) |  | 50 | 180
[8 empty] | V/Q (PROSOL) |  | 0.8 | 1.2
| Nota: Aplicar "Buscar objetivo" sobre f para encontrar A | [6 empty] | Q/Sc (PROSOL) |  | 60 | 100
[8 empty] | Tipo configuración: | 1
Acumulación total calculada
[8 empty] | calculado |  | según Sc sugerida | seleccionado
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | l | #REF!
[5 empty] | Tac | 45 | ºC |  | acum. individual
| captador solar | #REF! |  |  | K1 | #REF! |  |  | acum. individual total
| Fr Tau | #REF! |  |  | V/Sc | #REF! | l/m2 |  | colectiva | #REF! | #REF!
| FrU | #REF! | W/m2 ºC |  | Tacs | #REF! | ºC |  |  | Sugerencia: |  | Selección usuario
| F'r/Fr | 0.95 |  |  | Sc | 12.632 | m2 | #REF! | captadores | #REF! | captadores | #REF! | captadores
| TauAlf/tauAlfn | 0.96 | [7 empty] | #REF! | m2 | #REF! | m2
| S | #REF! | m2/captador |  | f | #REF! |  |  | f real sugerida | #REF! |  | f real selección | #REF!
| altura captador | #REF! | m |  | productiv. anual | #REF! | kWh/año.m2 |  | productiv. anual | #REF! | kWh/año.m2 | productiv. anual real | #REF! | kWh/año.m2
| Orientación | Sur |  |  | Ordenanza: f = | #REF!
| Inclinación | 45 | º | [5 empty] | distancia entre captadores: d = h * k = h * 1/(tan h0)
| Latitud | 40 | º | h0 | 27 | º |  |  | h | #REF! | m | hobstaculo | #REF! | m
[9 empty] | d | #REF! | m | d | #REF! | m
Método f-chart: f = 1,029*D1 - 0,065*D2 - 0,245*D1^2 + 0,0018*D2^2 + 0,0215*D^13
| cálculo superficie captación |  |  | (**) |  |  |  |  | EI = Hdia * K
|  | N | Delta t (h) | Tamb (ºC) | Taf (ºC) | Dmes (kWh/mes) | K1 | K2 | EI (kWh/m2.dia) | EImes (kWh/m2) | EAmes (kWh) | D1 | EPmes (kWh) | D2 | f | EUmes (kWh) | Prod (kWh/m2)
| Enero | 31 | 744 | 5 | 6 | #REF! | #REF! | 0.80274 | 2.6056 | 80.7722 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Febrero | 28 | 672 | 6 | 7 | #REF! | #REF! | 0.82766 | 3.7983 | 106.3533 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Marzo | 31 | 744 | 10 | 9 | #REF! | #REF! | 0.84711 | 4.3444 | 134.6778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Abril | 30 | 720 | 13 | 11 | #REF! | #REF! | 0.88506 | 5.2744 | 158.2333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Mayo | 31 | 744 | 16 | 12 | #REF! | #REF! | 0.87976 | 5.2831 | 163.7747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Junio | 30 | 720 | 21 | 13 | #REF! | #REF! | 0.83747 | 5.7444 | 172.3333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Julio | 31 | 744 | 24 | 14 | #REF! | #REF! | 0.82974 | 6.6444 | 205.9778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Agosto | 31 | 744 | 24 | 13 | #REF! | #REF! | 0.77895 | 6.6092 | 204.8842 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Septiembre | 30 | 720 | 20 | 12 | #REF! | #REF! | 0.80775 | 5.6333 | 169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Octubre | 31 | 744 | 14 | 11 | #REF! | #REF! | 0.86837 | 4.4017 | 136.4517 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Noviembre | 30 | 720 | 9 | 9 | #REF! | #REF! | 0.8633 | 3.1667 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Diciembre | 31 | 744 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | 0.7866 | 2.4583 | 76.2083 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
cálculo de la fracción solar y productividad reales con el nº de paneles sugeridos
|  | N | Delta t (h) | Tamb (ºC) | Taf (ºC) | Dmes (kWh/mes) | K1 | K2 | EI (kWh/m2.dia) | EImes (kWh/m2) | EAmes (kWh) | D1 | EPmes (kWh) | D2 | f | EUmes (kWh) | Prod (kWh/m2)
| Enero | 31 | 744 | 5 | 6 | #REF! | #REF! | 0.80274 | 2.6056 | 80.7722 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Febrero | 28 | 672 | 6 | 7 | #REF! | #REF! | 0.82766 | 3.7983 | 106.3533 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Marzo | 31 | 744 | 10 | 9 | #REF! | #REF! | 0.84711 | 4.3444 | 134.6778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Abril | 30 | 720 | 13 | 11 | #REF! | #REF! | 0.88506 | 5.2744 | 158.2333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Mayo | 31 | 744 | 16 | 12 | #REF! | #REF! | 0.87976 | 5.2831 | 163.7747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Junio | 30 | 720 | 21 | 13 | #REF! | #REF! | 0.83747 | 5.7444 | 172.3333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Julio | 31 | 744 | 24 | 14 | #REF! | #REF! | 0.82974 | 6.6444 | 205.9778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Agosto | 31 | 744 | 24 | 13 | #REF! | #REF! | 0.77895 | 6.6092 | 204.8842 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Septiembre | 30 | 720 | 20 | 12 | #REF! | #REF! | 0.80775 | 5.6333 | 169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Octubre | 31 | 744 | 14 | 11 | #REF! | #REF! | 0.86837 | 4.4017 | 136.4517 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Noviembre | 30 | 720 | 9 | 9 | #REF! | #REF! | 0.8633 | 3.1667 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Diciembre | 31 | 744 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | 0.7866 | 2.4583 | 76.2083 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
cálculo de la fracción solar y productividad reales con el nº de paneles seleccionados
|  | N | Delta t (h) | Tamb (ºC) | Taf (ºC) | Dmes (kWh/mes) | K1 | K2 | EI (kWh/m2.dia) | EImes (kWh/m2) | EAmes (kWh) | D1 | EPmes (kWh) | D2 | f | EUmes (kWh) | Prod (kWh/m2)
| Enero | 31 | 744 | 5 | 6 | #REF! | #REF! | 0.80274 | 2.6056 | 80.7722 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Febrero | 28 | 672 | 6 | 7 | #REF! | #REF! | 0.82766 | 3.7983 | 106.3533 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Marzo | 31 | 744 | 10 | 9 | #REF! | #REF! | 0.84711 | 4.3444 | 134.6778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Abril | 30 | 720 | 13 | 11 | #REF! | #REF! | 0.88506 | 5.2744 | 158.2333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Mayo | 31 | 744 | 16 | 12 | #REF! | #REF! | 0.87976 | 5.2831 | 163.7747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Junio | 30 | 720 | 21 | 13 | #REF! | #REF! | 0.83747 | 5.7444 | 172.3333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Julio | 31 | 744 | 24 | 14 | #REF! | #REF! | 0.82974 | 6.6444 | 205.9778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Agosto | 31 | 744 | 24 | 13 | #REF! | #REF! | 0.77895 | 6.6092 | 204.8842 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Septiembre | 30 | 720 | 20 | 12 | #REF! | #REF! | 0.80775 | 5.6333 | 169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Octubre | 31 | 744 | 14 | 11 | #REF! | #REF! | 0.86837 | 4.4017 | 136.4517 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Noviembre | 30 | 720 | 9 | 9 | #REF! | #REF! | 0.8633 | 3.1667 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Diciembre | 31 | 744 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | 0.7866 | 2.4583 | 76.2083 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
Cobertura mínima exigida (kWh/mes)
[5 empty] | ENE | #REF!
[5 empty] | FEB | #REF!
[5 empty] | MAR | #REF!
[5 empty] | ABR | #REF!
[5 empty] | MAY | #REF!
[5 empty] | JUN | #REF!
[5 empty] | JUL | #REF!
[5 empty] | AGO | #REF!
[5 empty] | SEP | #REF!
[5 empty] | OCT | #REF!
[5 empty] | NOV | #REF!
[5 empty] | DIC | #REF!

## Latitudes (hidden)
LATITUDES APROXIMADAS DE PROVINCIAS ESPAÑOLAS
(*) Tabla de PCT IDAE. Tabla 8 del manual (versión Montse)
Provincia | Latitud (º)
ÁLAVA | 43
ALBACETE | 39
ALICANTE | 38
ALMERÍA | 37
ASTURIAS | 43
ÁVILA | 41
BADAJOZ | 39
BALEARES | 40
BARCELONA | 41
BURGOS | 42
CÁCERES | 40
CÁDIZ | 37
CANTABRIA | 44
CASTELLON | 40
CEUTA | 36
CIUDAD REAL | 39
CÓRDOBA | 38
LA CORUÑA | 43
CUENCA | 40
GIRONA | 42
GRANADA | 37
GUADALAJARA | 41
GUIPÚZCOA | 43
HUELVA | 37
HUESCA | 42
JAÉN | 38
LEÓN | 43
LLEIDA | 42
LUGO | 43
MADRID | 40
MÁLAGA | 37
MELILLA | 35
MURCIA | 38
NAVARRA | 43
ORENSE | 42
PALENCIA | 42
LAS PALMAS | 28
PONTEVEDRA | 42
LA RIOJA | 43
SALAMANCA | 41
STA.C.TENERIFE | 28
SEGOVIA | 41
SEVILLA | 37
SORIA | 42
TARRAGONA | 41
TERUEL | 40
TOLEDO | 40
VALENCIA | 40
VALLADOLID | 42
VIZCAYA | 43
ZAMORA | 42
ZARAGOZA | 42

## Factor K (hidden)
FACTOR DE CORRECCIÓN K EN FUNCIÓN DE LA LATITUD Y LA INCLINACIÓN
(*) Tabla de PCT-IDAE.
| LATITUD = 35º |  | MELILLA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
35 | 0 | bar: ENE to MELILLA DIC
35 | 5 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.07
35 | 10 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.14
35 | 15 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 1.21
35 | 20 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.27 | 1.26
35 | 25 | 1.25 | 1.2 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.32 | 1.31
35 | 30 | 1.28 | 1.21 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.15 | 1.28 | 1.36 | 1.35
35 | 35 | 1.31 | 1.22 | 1.12 | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.39 | 1.38
35 | 40 | 1.32 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 1 | 1.14 | 1.3 | 1.41 | 1.4
35 | 45 | 1.33 | 1.22 | 1.09 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 1.13 | 1.3 | 1.42 | 1.41
35 | 50 | 1.32 | 1.21 | 1.07 | 0.92 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.43 | 1.42
35 | 55 | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 0.87 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.88 | 1.07 | 1.28 | 1.42 | 1.41
35 | 60 | 1.29 | 1.16 | 0.99 | 0.82 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.83 | 1.03 | 1.25 | 1.41 | 1.4
35 | 65 | 1.27 | 1.12 | 0.95 | 0.77 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.77 | 0.98 | 1.22 | 1.38 | 1.38
35 | 70 | 1.23 | 1.08 | 0.9 | 0.71 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.93 | 1.18 | 1.35 | 1.35
35 | 75 | 1.19 | 1.03 | 0.84 | 0.64 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.64 | 0.87 | 1.13 | 1.31 | 1.31
35 | 80 | 1.14 | 0.98 | 0.78 | 0.57 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.57 | 0.8 | 1.07 | 1.26 | 1.26
35 | 85 | 1.09 | 0.92 | 0.71 | 0.5 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.73 | 1 | 1.2 | 1.21
35 | 90 | 1.02 | 0.85 | 0.64 | 0.42 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.42 | 0.66 | 0.93 | 1.13 | 1.15
| LATITUD = 36º | MELILLA FEB: CEUTA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
36 | 0 | bar: ENE to CEUTA DIC
36 | 5 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08
36 | 10 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.15
36 | 15 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.21 | 1.22
36 | 20 | 1.22 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.27
36 | 25 | 1.26 | 1.2 | 1.13 | 1.05 | 1 | 0.98 | 1 | 1.06 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.32
36 | 30 | 1.29 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.16 | 1.29 | 1.37 | 1.36
36 | 35 | 1.32 | 1.23 | 1.13 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.16 | 1.31 | 1.4 | 1.39
36 | 40 | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 1.01 | 1.16 | 1.32 | 1.43 | 1.41
36 | 45 | 1.34 | 1.23 | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 1.14 | 1.32 | 1.44 | 1.43
36 | 50 | 1.34 | 1.22 | 1.08 | 0.93 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 1.12 | 1.31 | 1.45 | 1.44
36 | 55 | 1.33 | 1.2 | 1.05 | 0.89 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.9 | 1.08 | 1.3 | 1.44 | 1.43
36 | 60 | 1.31 | 1.17 | 1.01 | 0.84 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.84 | 1.05 | 1.27 | 1.43 | 1.42
36 | 65 | 1.29 | 1.14 | 0.96 | 0.78 | 0.65 | 0.6 | 0.65 | 0.79 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.4
36 | 70 | 1.25 | 1.1 | 0.91 | 0.72 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.73 | 0.95 | 1.2 | 1.37 | 1.37
36 | 75 | 1.21 | 1.05 | 0.85 | 0.66 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.66 | 0.89 | 1.15 | 1.33 | 1.33
36 | 80 | 1.16 | 1 | 0.79 | 0.59 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.82 | 1.09 | 1.28 | 1.29
36 | 85 | 1.11 | 0.94 | 0.73 | 0.52 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.75 | 1.03 | 1.23 | 1.23
36 | 90 | 1.05 | 0.87 | 0.65 | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.44 | 0.68 | 0.96 | 1.16 | 1.17
| LATITUD = 37º | CEUTA FEB: CÁDIZ, GRANADA, HUELVA, MÁLAGA, SEVILLA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
37 | 0 | bar: ENE to CÁDIZ, GRANADA, HUELVA, MÁLAGA, SEVILLA DIC
37 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08
37 | 10 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.15
37 | 15 | 1.18 | 1.15 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.021 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.23 | 1.22
37 | 20 | 1.23 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.09 | 1.28
37 | 25 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.06 | 1 | 0.98 | 1 | 1.07 | 1.16 | 1.27 | 1.34 | 1.33
37 | 30 | 1.3 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.3 | 1.38 | 1.37
37 | 35 | 1.33 | 1.24 | 1.14 | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.04 | 1.17 | 1.32 | 1.42 | 1.41
37 | 40 | 1.35 | 1.25 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 1.02 | 1.17 | 1.34 | 1.44 | 1.43
37 | 45 | 1.35 | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 1.46 | 1.45
37 | 50 | 1.35 | 1.24 | 1.09 | 0.94 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.95 | 1.13 | 1.33 | 1.47 | 1.46
37 | 55 | 1.35 | 1.22 | 1.06 | 0.9 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.1 | 1.32 | 1.47 | 1.45
37 | 60 | 1.33 | 1.19 | 1.02 | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.86 | 1.06 | 1.3 | 1.45 | 1.44
37 | 65 | 1.31 | 1.16 | 0.98 | 0.8 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.8 | 1.02 | 1.26 | 1.43 | 1.42
37 | 70 | 1.27 | 1.12 | 0.93 | 0.74 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.74 | 0.97 | 1.22 | 1.4 | 1.4
37 | 75 | 1.23 | 1.07 | 0.87 | 0.67 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.68 | 0.91 | 1.17 | 1.36 | 1.36
37 | 80 | 1.19 | 1.02 | 0.81 | 0.6 | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 1.12 | 1.31 | 1.31
37 | 85 | 1.13 | 0.96 | 0.74 | 0.53 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.77 | 1.05 | 1.26 | 1.26
37 | 90 | 1.07 | 0.89 | 0.67 | 0.46 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 0.98 | 1.19 | 1.2
| LATITUD = 38º | CÁDIZ, GRANADA, HUELVA, MÁLAGA, SEVILLA FEB: ALICANTE, CORDOBA, JAÉN, MURCIA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
38 | 0 | bar: ENE to ALICANTE, CORDOBA, JAÉN, MURCIA DIC
38 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08
38 | 10 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.16
38 | 15 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.22
38 | 20 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.3 | 1.29
38 | 25 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.35 | 1.34
38 | 30 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.4 | 1.38
38 | 35 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.19 | 1.34 | 1.43 | 1.42
38 | 40 | 1.36 | 1.26 | 1.14 | 1.02 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 1.03 | 1.18 | 1.35 | 1.46 | 1.45
38 | 45 | 1.37 | 1.26 | 1.13 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 1 | 1.17 | 1.36 | 1.48 | 1.47
38 | 50 | 1.37 | 1.25 | 1.1 | 0.95 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.15 | 1.35 | 1.49 | 1.48
38 | 55 | 1.36 | 1.23 | 1.07 | 0.91 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.92 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.48
38 | 60 | 1.35 | 1.21 | 1.04 | 0.86 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 1.08 | 1.32 | 1.48 | 1.47
38 | 65 | 1.33 | 1.18 | 0.99 | 0.81 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 1.04 | 1.29 | 1.46 | 1.45
38 | 70 | 1.29 | 1.14 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.98 | 1.25 | 1.43 | 1.42
38 | 75 | 1.25 | 1.09 | 0.89 | 0.69 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.93 | 1.2 | 1.39 | 1.39
38 | 80 | 1.21 | 1.04 | 0.83 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.86 | 1.14 | 1.34 | 1.34
38 | 85 | 1.15 | 0.98 | 0.76 | 0.55 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 1.08 | 1.29 | 1.29
38 | 90 | 1.09 | 0.91 | 0.69 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.72 | 1.01 | 1.22 | 1.23
| LATITUD = 39º | ALICANTE, CORDOBA, JAÉN, MURCIA FEB: ALBACETE, BADAJOZ, CIUDAD REAL
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
39 | 0 | bar: ENE to ALBACETE, BADAJOZ, CIUDAD REAL DIC
39 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.08
39 | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16
39 | 15 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.24 | 1.23
39 | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 1.25 | 1.31 | 1.29
39 | 25 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.36 | 1.35
39 | 30 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.07 | 1 | 0.97 | 1 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 1.41 | 1.4
39 | 35 | 1.35 | 1.27 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | 1.43
39 | 40 | 1.37 | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.19 | 1.37 | 1.48 | 1.46
39 | 45 | 1.38 | 1.27 | 1.14 | 1 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 1.01 | 1.18 | 1.37 | 1.5 | 1.48
39 | 50 | 1.39 | 1.26 | 1.12 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 1.16 | 1.37 | 1.51 | 1.5
39 | 55 | 1.38 | 1.25 | 1.09 | 0.93 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 1.13 | 1.36 | 1.51 | 1.5
39 | 60 | 1.37 | 1.22 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.89 | 1.1 | 1.34 | 1.51 | 1.49
39 | 65 | 1.35 | 1.19 | 1.01 | 0.83 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.83 | 1.05 | 1.31 | 1.49 | 1.47
39 | 70 | 1.32 | 1.15 | 0.96 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.77 | 1 | 1.27 | 1.46 | 1.45
39 | 75 | 1.28 | 1.11 | 0.91 | 0.7 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.95 | 1.23 | 1.42 | 1.41
39 | 80 | 1.23 | 1.06 | 0.84 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.64 | 0.88 | 1.17 | 1.37 | 1.37
39 | 85 | 1.18 | 1 | 0.78 | 0.56 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.81 | 1.11 | 1.32 | 1.32
39 | 90 | 1.12 | 0.93 | 0.71 | 0.49 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.49 | 0.74 | 1.04 | 1.25 | 1.26
| LATITUD = 40º | ALBACETE, BADAJOZ, CIUDAD REAL FEB: BALEARES, CACERES, CASTELLÓN, CUENCA, MADRID, TERUEL, TOLEDO, VALENCIA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
40 | 0 | bar: ENE to BALEARES, CACERES, CASTELLÓN, CUENCA, MADRID, TERUEL, TOLEDO, VALENCIA DIC
40 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09
40 | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16
40 | 15 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.24
40 | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.3
40 | 25 | 1.3 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.3 | 1.38 | 1.36
40 | 30 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.09 | 1.2 | 1.34 | 1.43 | 1.41
40 | 35 | 1.37 | 1.28 | 1.17 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.21 | 1.37 | 1.47 | 1.45
40 | 40 | 1.39 | 1.29 | 1.16 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.39 | 1.5 | 1.48
40 | 45 | 1.4 | 1.29 | 1.15 | 1.01 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 1.2 | 1.39 | 1.52 | 1.5
40 | 50 | 1.41 | 1.28 | 1.13 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.18 | 1.39 | 1.54 | 1.52
40 | 55 | 1.4 | 1.27 | 1.1 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 1.11 | 1.38 | 1.54 | 1.52
40 | 60 | 1.39 | 1.24 | 1.07 | 0.89 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.9 | 1.12 | 1.36 | 1.53 | 1.51
40 | 65 | 1.37 | 1.21 | 1.03 | 0.84 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.85 | 1.07 | 1.34 | 1.51 | 1.5
40 | 70 | 1.34 | 1.17 | 0.98 | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 1.3 | 1.49 | 1.47
40 | 75 | 1.3 | 1.13 | 0.92 | 0.72 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.73 | 0.97 | 1.25 | 1.45 | 1.44
40 | 80 | 1.25 | 1.08 | 0.86 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.9 | 1.2 | 1.41 | 1.4
40 | 85 | 1.2 | 1.02 | 0.8 | 0.58 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 1.14 | 1.34 | 1.35
40 | 90 | 1.14 | 0.95 | 0.73 | 0.5 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.76 | 1.07 | 1.29 | 1.29
| LATITUD = 41º | BALEARES, CACERES, CASTELLÓN, CUENCA, MADRID, TERUEL, TOLEDO, VALENCIA FEB: ÁVILA, BARCELONA, GUADALAJARA, SALAMANCA, SEGOVIA, TARRAGONA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
41 | 0 | bar: ENE to ÁVILA, BARCELONA, GUADALAJARA, SALAMANCA, SEGOVIA, TARRAGONA DIC
41 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09
41 | 10 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.17
41 | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.26 | 1.24
41 | 20 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.33 | 1.31
41 | 25 | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.1 | 1.2 | 1.32 | 1.39 | 1.37
41 | 30 | 1.35 | 1.27 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.44 | 1.42
41 | 35 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.08 | 1.22 | 1.38 | 1.49 | 1.47
41 | 40 | 1.4 | 1.3 | 1.18 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 1.22 | 1.4 | 1.52 | 1.5
41 | 45 | 1.42 | 1.3 | 1.16 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.04 | 1.21 | 1.41 | 1.55 | 1.52
41 | 50 | 1.42 | 1.3 | 1.14 | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 1.07 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.54
41 | 55 | 1.42 | 1.28 | 1.12 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.97 | 1.17 | 1.41 | 1.57 | 1.54
41 | 60 | 1.41 | 1.26 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.14 | 1.39 | 1.56 | 1.54
41 | 65 | 1.39 | 1.23 | 1.04 | 0.85 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.87 | 1.09 | 1.36 | 1.54 | 1.53
41 | 70 | 1.36 | 1.19 | 0.99 | 0.8 | 0.66 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 1.04 | 1.32 | 1.52 | 1.5
41 | 75 | 1.32 | 1.15 | 0.94 | 0.73 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 0.99 | 1.28 | 1.48 | 1.47
41 | 80 | 1.28 | 1.1 | 0.88 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.93 | 1.23 | 1.44 | 1.43
41 | 85 | 1.23 | 1.04 | 0.82 | 0.6 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.6 | 0.86 | 1.16 | 1.38 | 1.38
41 | 90 | 1.17 | 0.98 | 0.74 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.78 | 1.09 | 1.32 | 1.32
| LATITUD = 42º | ÁVILA, BARCELONA, GUADALAJARA, SALAMANCA, SEGOVIA, TARRAGONA FEB: BURG, GIRON, HUES, LLEID, OREN, PALEN, PONTEV, SORIA, VALLAD, ZAMORA, ZARAG
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
42 | 0 | bar: ENE to BURG, GIRON, HUES, LLEID, OREN, PALEN, PONTEV, SORIA, VALLAD, ZAMORA, ZARAG DIC
42 | 5 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09
42 | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.17
42 | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | 1.25
42 | 20 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.18 | 1.28 | 1.34 | 1.32
42 | 25 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.4 | 1.38
42 | 30 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.23 | 1.37 | 1.46 | 1.44
42 | 35 | 1.39 | 1.3 | 1.19 | 1.08 | 1 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.23 | 1.4 | 1.51 | 1.48
42 | 40 | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 1.06 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 1.54 | 1.52
42 | 45 | 1.43 | 1.32 | 1.18 | 1.04 | 0.94 | 0.9 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.43 | 1.57 | 1.54
42 | 50 | 1.44 | 1.31 | 1.16 | 1 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 1.59 | 1.56
42 | 55 | 1.44 | 1.3 | 1.13 | 0.97 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.19 | 1.43 | 1.59 | 1.57
42 | 60 | 1.43 | 1.28 | 1.1 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.8 | 0.93 | 1.15 | 1.41 | 1.59 | 1.57
42 | 65 | 1.41 | 1.25 | 1.06 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 1.11 | 1.39 | 1.57 | 1.55
42 | 70 | 1.38 | 1.21 | 1.01 | 0.81 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.82 | 1.07 | 1.35 | 1.55 | 1.53
42 | 75 | 1.35 | 1.17 | 0.96 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.76 | 1.01 | 1.31 | 1.52 | 1.5
42 | 80 | 1.3 | 1.12 | 0.9 | 0.68 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.69 | 0.95 | 1.25 | 1.47 | 1.46
42 | 85 | 1.25 | 1.06 | 0.83 | 0.61 | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.62 | 0.88 | 1.19 | 1.42 | 1.41
42 | 90 | 1.19 | 1 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 0.81 | 1.12 | 1.36 | 1.35
| LATITUD = 43º | BURG, GIRON, HUES, LLEID, OREN, PALEN, PONTEV, SORIA, VALLAD, ZAMORA, ZARAG FEB: ALAVA, ASTURIAS, LA CORUÑA, GUIPUZCOA, LEÓN, LUGO, NAVARRA, LA RIOJA, VIZCAYA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
43 | 0 | bar: ENE to ALAVA, ASTURIAS, LA CORUÑA, GUIPUZCOA, LEÓN, LUGO, NAVARRA, LA RIOJA, VIZCAYA DIC
43 | 5 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.09
43 | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.18
43 | 15 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 1.27 | 1.26
43 | 20 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.19 | 1.29 | 1.35 | 1.33
43 | 25 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.42 | 1.4
43 | 30 | 1.37 | 1.29 | 1.2 | 1.1 | 1.03 | 1 | 1.03 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.48 | 1.45
43 | 35 | 1.41 | 1.31 | 1.2 | 1.09 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.1 | 1.25 | 1.42 | 1.52 | 1.5
43 | 40 | 1.43 | 1.33 | 1.2 | 1.07 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.54
43 | 45 | 1.45 | 1.33 | 1.19 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.59 | 1.57
43 | 50 | 1.46 | 1.33 | 1.17 | 1.02 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 1.23 | 1.46 | 1.61 | 1.58
43 | 55 | 1.46 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 1 | 1.21 | 1.45 | 1.62 | 1.59
43 | 60 | 1.45 | 1.3 | 1.12 | 0.94 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 1.17 | 1.44 | 1.62 | 1.59
43 | 65 | 1.43 | 1.27 | 1.08 | 0.89 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.13 | 1.41 | 1.61 | 1.58
43 | 70 | 1.41 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.84 | 1.09 | 1.38 | 1.58 | 1.56
43 | 75 | 1.37 | 1.19 | 0.98 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 1.03 | 1.34 | 1.55 | 1.53
43 | 80 | 1.33 | 1.14 | 0.92 | 0.7 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 1.28 | 1.51 | 1.49
43 | 85 | 1.28 | 1.08 | 0.85 | 0.63 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.9 | 1.22 | 1.45 | 1.44
43 | 90 | 1.22 | 1.02 | 0.78 | 0.56 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 0.83 | 1.16 | 1.39 | 1.38
| LATITUD = 44º | ALAVA, ASTURIAS, LA CORUÑA, GUIPUZCOA, LEÓN, LUGO, NAVARRA, LA RIOJA, VIZCAYA FEB: CANTABRIA
Latitud | Inclinación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
44 | 0 | bar: ENE to CANTABRIA DIC
44 | 5 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.1
44 | 10 | 1.16 | 1.13 | 1.1 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.18
44 | 15 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.27
44 | 20 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.1 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.2 | 1.3 | 1.36 | 1.34
44 | 25 | 1.34 | 1.27 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.43 | 1.41
44 | 30 | 1.38 | 1.3 | 1.2 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.25 | 1.4 | 1.49 | 1.47
44 | 35 | 1.42 | 1.32 | 1.21 | 1.1 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.26 | 1.43 | 1.54 | 1.52
44 | 40 | 1.45 | 1.34 | 1.21 | 1.08 | 0.99 | 0.96 | 1 | 1.1 | 1.26 | 1.46 | 1.59 | 1.56
44 | 45 | 1.47 | 1.35 | 1.2 | 1.06 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 1.08 | 1.26 | 1.48 | 1.62 | 1.59
44 | 50 | 1.48 | 1.34 | 1.19 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 1.05 | 1.25 | 1.48 | 1.64 | 1.61
44 | 55 | 1.48 | 1.33 | 1.16 | 0.99 | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 1.01 | 1.22 | 1.48 | 1.65 | 1.62
44 | 60 | 1.47 | 1.32 | 1.13 | 0.95 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.47 | 1.65 | 1.62
44 | 65 | 1.46 | 1.29 | 1.09 | 0.9 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.92 | 1.16 | 1.44 | 1.64 | 1.61
44 | 70 | 1.43 | 1.26 | 1.05 | 0.85 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 0.86 | 1.11 | 1.41 | 1.62 | 1.59
44 | 75 | 1.4 | 1.21 | 1 | 0.78 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.8 | 1.06 | 1.37 | 1.59 | 1.56
44 | 80 | 1.36 | 1.16 | 0.94 | 0.72 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.73 | 0.99 | 1.32 | 1.54 | 1.52
44 | 85 | 1.31 | 1.11 | 0.87 | 0.65 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.66 | 0.93 | 1.26 | 1.49 | 1.48
44 | 90 | 1.25 | 1.04 | 0.8 | 0.57 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.58 | 0.85 | 1.19 | 1.43 | 1.42

## ES_Censolar (hidden)
ENERGÍA INCIDENTE SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL
(*) Tabla de CENSOLAR. Tabla 5a del manual (versión Montse)
kWh/m2·dia | [12 empty] | Mj/m2·dia
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ÁLAVA | 1.2778 | 1.9167 | 3.1111 | 3.6111 | 4.1111 | 4.6111 | 5.0278 | 4.8056 | 3.9722 | 2.6389 | 1.5278 | 1.1389 | ÁLAVA | 4.6 | 6.9 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.1 | 17.3 | 14.3 | 9.5 | 5.5 | 4.1
ALBACETE | 1.8611 | 2.9167 | 4.1667 | 5.3333 | 5.8889 | 6.9722 | 7.4167 | 6.4444 | 5.2222 | 3.4444 | 2.3333 | 1.7778 | ALBACETE | 6.7 | 10.5 | 15 | 19.2 | 21.2 | 25.1 | 26.7 | 23.2 | 18.8 | 12.4 | 8.4 | 6.4
ALICANTE | 2.3611 | 3.3333 | 4.5278 | 5.25 | 6.4167 | 6.8889 | 7.1667 | 6.25 | 5.0833 | 3.7778 | 2.7222 | 2.1111 | ALICANTE | 8.5 | 12 | 16.3 | 18.9 | 23.1 | 24.8 | 25.8 | 22.5 | 18.3 | 13.6 | 9.8 | 7.6
ALMERÍA | 2.4722 | 3.3889 | 4.5556 | 5.4444 | 6.4167 | 6.8333 | 7.0278 | 6.25 | 5.1389 | 3.8611 | 2.7778 | 2.2222 | ALMERÍA | 8.9 | 12.2 | 16.4 | 19.6 | 23.1 | 24.6 | 25.3 | 22.5 | 18.5 | 13.9 | 10 | 8
ASTURIAS | 1.4722 | 2.1389 | 2.9444 | 3.3889 | 4.1667 | 4.2222 | 4.6667 | 4.1111 | 3.4444 | 2.7222 | 1.6389 | 1.2778 | ASTURIAS | 5.3 | 7.7 | 10.6 | 12.2 | 15 | 15.2 | 16.8 | 14.8 | 12.4 | 9.8 | 5.9 | 4.6
ÁVILA | 1.6667 | 2.5278 | 3.75 | 4.9167 | 5.3889 | 6.1944 | 7.3056 | 7.0278 | 5.2222 | 3.1111 | 1.9167 | 1.4444 | ÁVILA | 6 | 9.1 | 13.5 | 17.7 | 19.4 | 22.3 | 26.3 | 25.3 | 18.8 | 11.2 | 6.9 | 5.2
BADAJOZ | 1.8056 | 2.7778 | 3.7778 | 5.1944 | 6.0556 | 6.8333 | 7.1944 | 6.6111 | 4.9722 | 3.4167 | 2.2778 | 1.7222 | BADAJOZ | 6.5 | 10 | 13.6 | 18.7 | 21.8 | 24.6 | 25.9 | 23.8 | 17.9 | 12.3 | 8.2 | 6.2
BALEARES | 2 | 2.9722 | 4 | 4.5 | 5.8333 | 6.3056 | 6.7222 | 5.7222 | 4.5556 | 3.3611 | 2.3611 | 1.8056 | BALEARES | 7.2 | 10.7 | 14.4 | 16.2 | 21 | 22.7 | 24.2 | 20.6 | 16.4 | 12.1 | 8.5 | 6.5
BARCELONA | 1.8056 | 2.6389 | 3.5833 | 4.4722 | 5.1667 | 5.6389 | 6 | 5.0278 | 4.0556 | 3 | 2 | 1.6111 | BARCELONA | 6.5 | 9.5 | 12.9 | 16.1 | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 18.1 | 14.6 | 10.8 | 7.2 | 5.8
BURGOS | 1.4167 | 2.1944 | 3.4444 | 4.4444 | 5.1944 | 5.9722 | 6.3889 | 5.75 | 4.6389 | 2.8056 | 1.8056 | 1.25 | BURGOS | 5.1 | 7.9 | 12.4 | 16 | 18.7 | 21.5 | 23 | 20.7 | 16.7 | 10.1 | 6.5 | 4.5
CÁCERES | 1.8889 | 2.7778 | 4.0833 | 5.4444 | 6.1389 | 6.9722 | 7.8056 | 7.0556 | 5.4722 | 3.5278 | 2.4722 | 1.8333 | CÁCERES | 6.8 | 10 | 14.7 | 19.6 | 22.1 | 25.1 | 28.1 | 25.4 | 19.7 | 12.7 | 8.9 | 6.6
CÁDIZ | 2.25 | 3.1944 | 4.3611 | 5.1389 | 6.1667 | 6.6111 | 7.1944 | 6.3889 | 5.0278 | 3.9444 | 2.7778 | 2.0556 | CÁDIZ | 8.1 | 11.5 | 15.7 | 18.5 | 22.2 | 23.8 | 25.9 | 23 | 18.1 | 14.2 | 10 | 7.4
CANTABRIA | 1.3889 | 2.0556 | 3.0556 | 3.6111 | 4.4722 | 4.7222 | 5.1111 | 4.3056 | 3.6111 | 2.6389 | 1.6111 | 1.25 | CANTABRIA | 5 | 7.4 | 11 | 13 | 16.1 | 17 | 18.4 | 15.5 | 13 | 9.5 | 5.8 | 4.5
CASTELLON | 2.2222 | 3.3889 | 4.3056 | 4.8333 | 5.7222 | 5.9444 | 6.6389 | 5.4167 | 4.6111 | 3.6389 | 2.3889 | 2.0278 | CASTELLON | 8 | 12.2 | 15.5 | 17.4 | 20.6 | 21.4 | 23.9 | 19.5 | 16.6 | 13.1 | 8.6 | 7.3
CEUTA | 2.4722 | 3.6389 | 5.1667 | 5.8333 | 6.75 | 7.4167 | 7.4444 | 6.75 | 5.3056 | 3.9444 | 3.0556 | 2.3889 | CEUTA | 8.9 | 13.1 | 18.6 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.8 | 24.3 | 19.1 | 14.2 | 11 | 8.6
CIUDAD REAL | 1.9444 | 2.8056 | 4.1667 | 5.1944 | 5.9444 | 6.5833 | 7.0278 | 6.4444 | 5.2222 | 3.4722 | 2.4167 | 1.8056 | CIUDAD REAL | 7 | 10.1 | 15 | 18.7 | 21.4 | 23.7 | 25.3 | 23.2 | 18.8 | 12.5 | 8.7 | 6.5
CÓRDOBA | 2 | 2.8056 | 4.1944 | 5.1389 | 6.0556 | 7.1944 | 7.9167 | 6.9722 | 5.5278 | 3.5 | 2.3889 | 1.9167 | CÓRDOBA | 7.2 | 10.1 | 15.1 | 18.5 | 21.8 | 25.9 | 28.5 | 25.1 | 19.9 | 12.6 | 8.6 | 6.9
LA CORUÑA | 1.5 | 2.2222 | 3.1667 | 3.4444 | 4.2778 | 4.5 | 4.8333 | 4.25 | 3.8611 | 3.0278 | 1.7778 | 1.4167 | LA CORUÑA | 5.4 | 8 | 11.4 | 12.4 | 15.4 | 16.2 | 17.4 | 15.3 | 13.9 | 10.9 | 6.4 | 5.1
CUENCA | 1.6389 | 2.4444 | 3.5833 | 4.8333 | 5.1944 | 6.1111 | 7.1111 | 6.1944 | 4.8611 | 3.1111 | 2 | 1.5278 | CUENCA | 5.9 | 8.8 | 12.9 | 17.4 | 18.7 | 22 | 25.6 | 22.3 | 17.5 | 11.2 | 7.2 | 5.5
GIRONA | 1.9722 | 2.9167 | 3.9444 | 4.4167 | 5.1944 | 5.2778 | 6.1944 | 5.1389 | 4.1389 | 3.25 | 2.1667 | 1.8333 | GIRONA | 7.1 | 10.5 | 14.2 | 15.9 | 18.7 | 19 | 22.3 | 18.5 | 14.9 | 11.7 | 7.8 | 6.6
GRANADA | 2.1667 | 3 | 4.2222 | 5.1389 | 6.0833 | 6.8889 | 7.4167 | 6.5556 | 5.2222 | 3.5833 | 2.6667 | 1.9722 | GRANADA | 7.8 | 10.8 | 15.2 | 18.5 | 21.9 | 24.8 | 26.7 | 23.6 | 18.8 | 12.9 | 9.6 | 7.1
GUADALAJARA | 1.8056 | 2.5556 | 3.8889 | 4.9722 | 5.3889 | 6.3056 | 6.9444 | 6.4444 | 4.9444 | 3.25 | 2.1667 | 1.5556 | GUADALAJARA | 6.5 | 9.2 | 14 | 17.9 | 19.4 | 22.7 | 25 | 23.2 | 17.8 | 11.7 | 7.8 | 5.6
GUIPÚZCOA | 1.5278 | 2.1389 | 3.1389 | 3.25 | 4.0556 | 4.5 | 4.4722 | 3.7778 | 3.5278 | 2.8611 | 1.7222 | 1.3889 | GUIPÚZCOA | 5.5 | 7.7 | 11.3 | 11.7 | 14.6 | 16.2 | 16.1 | 13.6 | 12.7 | 10.3 | 6.2 | 5
HUELVA | 2.1111 | 3.1389 | 4.4444 | 5.4167 | 6.6944 | 7.1111 | 7.9722 | 7.1111 | 5.8889 | 4.0278 | 2.5556 | 2.0833 | HUELVA | 7.6 | 11.3 | 16 | 19.5 | 24.1 | 25.6 | 28.7 | 25.6 | 21.2 | 14.5 | 9.2 | 7.5
HUESCA | 1.6944 | 2.6667 | 3.9722 | 5.1944 | 5.6389 | 6.1389 | 6.4167 | 5.8056 | 4.6944 | 3.1389 | 2 | 1.4167 | HUESCA | 6.1 | 9.6 | 14.3 | 18.7 | 20.3 | 22.1 | 23.1 | 20.9 | 16.9 | 11.3 | 7.2 | 5.1
JAÉN | 1.8611 | 2.8056 | 4 | 5 | 5.6389 | 6.7778 | 7.4167 | 6.6944 | 5.3333 | 3.3056 | 2.25 | 1.8056 | JAÉN | 6.7 | 10.1 | 14.4 | 18 | 20.3 | 24.4 | 26.7 | 24.1 | 19.2 | 11.9 | 8.1 | 6.5
LEÓN | 1.6111 | 2.4167 | 3.8333 | 4.7778 | 5.4167 | 6.1389 | 6.7222 | 5.8056 | 4.7778 | 2.8889 | 1.9444 | 1.3333 | LEÓN | 5.8 | 8.7 | 13.8 | 17.2 | 19.5 | 22.1 | 24.2 | 20.9 | 17.2 | 10.4 | 7 | 4.8
LLEIDA | 1.6667 | 2.75 | 2.7778 | 5.2222 | 5.8056 | 6.2778 | 6.6111 | 5.9167 | 4.6667 | 3.3611 | 2 | 1.3333 | LLEIDA | 6 | 9.9 | 10 | 18.8 | 20.9 | 22.6 | 23.8 | 21.3 | 16.8 | 12.1 | 7.2 | 4.8
LUGO | 1.4167 | 2.1111 | 3.25 | 4.2222 | 4.75 | 5.4167 | 5.6111 | 5.1111 | 4.1667 | 2.75 | 1.7222 | 1.25 | LUGO | 5.1 | 7.6 | 11.7 | 15.2 | 17.1 | 19.5 | 20.2 | 18.4 | 15 | 9.9 | 6.2 | 4.5
MADRID | 1.8611 | 2.9444 | 3.7778 | 5.2222 | 5.8056 | 6.5278 | 7.2222 | 6.4167 | 4.6944 | 3.1667 | 2.0833 | 1.6389 | MADRID | 6.7 | 10.6 | 13.6 | 18.8 | 20.9 | 23.5 | 26 | 23.1 | 16.9 | 11.4 | 7.5 | 5.9
MÁLAGA | 2.3056 | 3.3333 | 4.3056 | 5.1389 | 6.4444 | 6.8056 | 7.3611 | 6.4444 | 5.2778 | 3.7778 | 2.5833 | 2.2222 | MÁLAGA | 8.3 | 12 | 15.5 | 18.5 | 23.2 | 24.5 | 26.5 | 23.2 | 19 | 13.6 | 9.3 | 8
MELILLA | 2.6111 | 3.5 | 4.7778 | 5.6389 | 6.3889 | 6.8889 | 6.8889 | 6.2778 | 5.0833 | 3.9444 | 3.0278 | 2.4167 | MELILLA | 9.4 | 12.6 | 17.2 | 20.3 | 23 | 24.8 | 24.8 | 22.6 | 18.3 | 14.2 | 10.9 | 8.7
MURCIA | 2.8056 | 4.1111 | 4.6111 | 5.6667 | 6.7222 | 7.1111 | 7.6944 | 6.5278 | 5.1667 | 3.8611 | 2.7222 | 2.25 | MURCIA | 10.1 | 14.8 | 16.6 | 20.4 | 24.2 | 25.6 | 27.7 | 23.5 | 18.6 | 13.9 | 9.8 | 8.1
NAVARRA | 1.3889 | 2.0556 | 3.4167 | 4.0278 | 4.75 | 5.25 | 5.6944 | 5.0556 | 4.5 | 2.8333 | 1.6667 | 1.25 | NAVARRA | 5 | 7.4 | 12.3 | 14.5 | 17.1 | 18.9 | 20.5 | 18.2 | 16.2 | 10.2 | 6 | 4.5
ORENSE | 1.3056 | 2.0278 | 3.1389 | 3.8889 | 4.5 | 4.8889 | 5.0833 | 4.6111 | 3.9722 | 2.6111 | 1.5556 | 1.1944 | ORENSE | 4.7 | 7.3 | 11.3 | 14 | 16.2 | 17.6 | 18.3 | 16.6 | 14.3 | 9.4 | 5.6 | 4.3
PALENCIA | 1.4722 | 2.5 | 3.6667 | 4.8611 | 5.4722 | 6.0556 | 6.6944 | 6 | 4.75 | 3.0278 | 1.8333 | 1.2778 | PALENCIA | 5.3 | 9 | 13.2 | 17.5 | 19.7 | 21.8 | 24.1 | 21.6 | 17.1 | 10.9 | 6.6 | 4.6
LAS PALMAS | 3.1111 | 3.9444 | 4.9444 | 5.4444 | 6.0278 | 6.25 | 6.75 | 6.0833 | 5.5 | 4.1944 | 3.4167 | 2.9722 | LAS PALMAS | 11.2 | 14.2 | 17.8 | 19.6 | 21.7 | 22.5 | 24.3 | 21.9 | 19.8 | 15.1 | 12.3 | 10.7
PONTEVEDRA | 1.5278 | 2.2778 | 3.6111 | 4.3611 | 4.8611 | 5.6667 | 6.1111 | 5.25 | 4.1944 | 3.1389 | 1.8889 | 1.5278 | PONTEVEDRA | 5.5 | 8.2 | 13 | 15.7 | 17.5 | 20.4 | 22 | 18.9 | 15.1 | 11.3 | 6.8 | 5.5
LA RIOJA | 1.5556 | 2.4444 | 3.8056 | 4.6111 | 5.3333 | 5.9444 | 6.4722 | 5.7778 | 4.5 | 2.9722 | 1.8889 | 1.3333 | LA RIOJA | 5.6 | 8.8 | 13.7 | 16.6 | 19.2 | 21.4 | 23.3 | 20.8 | 16.2 | 10.7 | 6.8 | 4.8
SALAMANCA | 1.6944 | 2.6389 | 3.75 | 4.75 | 5.4722 | 6.3333 | 6.8333 | 6.2778 | 4.8611 | 3.1389 | 2.0556 | 1.4444 | SALAMANCA | 6.1 | 9.5 | 13.5 | 17.1 | 19.7 | 22.8 | 24.6 | 22.6 | 17.5 | 11.3 | 7.4 | 5.2
STA.C.TENERIFE | 2.9722 | 3.6944 | 5.0278 | 5.9722 | 7.1389 | 7.3611 | 8.1389 | 7.3889 | 5.8889 | 4.5 | 3 | 2.5833 | STA.C.TENERIFE | 10.7 | 13.3 | 18.1 | 21.5 | 25.7 | 26.5 | 29.3 | 26.6 | 21.2 | 16.2 | 10.8 | 9.3
SEGOVIA | 1.5833 | 2.4444 | 3.7222 | 5.1111 | 5.6667 | 6.2778 | 7.1389 | 6.9167 | 5.2222 | 3.1667 | 1.8889 | 1.4167 | SEGOVIA | 5.7 | 8.8 | 13.4 | 18.4 | 20.4 | 22.6 | 25.7 | 24.9 | 18.8 | 11.4 | 6.8 | 5.1
SEVILLA | 2.0278 | 3.0278 | 4 | 5.3333 | 6.2222 | 6.75 | 6.9167 | 6.3889 | 4.9722 | 3.4167 | 2.4444 | 1.9167 | SEVILLA | 7.3 | 10.9 | 14.4 | 19.2 | 22.4 | 24.3 | 24.9 | 23 | 17.9 | 12.3 | 8.8 | 6.9
SORIA | 1.6389 | 2.4167 | 3.5556 | 4.75 | 5.4722 | 6.0556 | 6.6944 | 6.1944 | 4.8611 | 3.0833 | 2.1111 | 1.5556 | SORIA | 5.9 | 8.7 | 12.8 | 17.1 | 19.7 | 21.8 | 24.1 | 22.3 | 17.5 | 11.1 | 7.6 | 5.6
TARRAGONA | 2.0278 | 2.9722 | 4.1389 | 4.8889 | 5.6111 | 6.25 | 6.6111 | 5.6944 | 4.5556 | 3.4167 | 2.4444 | 1.75 | TARRAGONA | 7.3 | 10.7 | 14.9 | 17.6 | 20.2 | 22.5 | 23.8 | 20.5 | 16.4 | 12.3 | 8.8 | 6.3
TERUEL | 1.6944 | 2.4444 | 3.5833 | 4.6389 | 5.1111 | 5.7222 | 6.0556 | 5.75 | 4.6944 | 3.0556 | 1.9722 | 1.4722 | TERUEL | 6.1 | 8.8 | 12.9 | 16.7 | 18.4 | 20.6 | 21.8 | 20.7 | 16.9 | 11 | 7.1 | 5.3
TOLEDO | 1.7222 | 2.6389 | 3.8889 | 5.3611 | 5.8333 | 6.7778 | 7.5556 | 6.8056 | 5.0278 | 3.3056 | 2.1111 | 1.5556 | TOLEDO | 6.2 | 9.5 | 14 | 19.3 | 21 | 24.4 | 27.2 | 24.5 | 18.1 | 11.9 | 7.6 | 5.6
VALENCIA | 2.1111 | 2.9444 | 4.1389 | 5.0278 | 5.7222 | 6.3333 | 6.6111 | 5.75 | 4.6389 | 3.3333 | 2.4167 | 1.8333 | VALENCIA | 7.6 | 10.6 | 14.9 | 18.1 | 20.6 | 22.8 | 23.8 | 20.7 | 16.7 | 12 | 8.7 | 6.6
VALLADOLID | 1.5278 | 2.4444 | 3.8611 | 4.7778 | 5.5278 | 6.2778 | 6.9722 | 6.3889 | 5.0833 | 3.1111 | 1.9167 | 1.1667 | VALLADOLID | 5.5 | 8.8 | 13.9 | 17.2 | 19.9 | 22.6 | 25.1 | 23 | 18.3 | 11.2 | 6.9 | 4.2
VIZCAYA | 1.3889 | 1.9722 | 3 | 3.5278 | 4.3056 | 4.6389 | 4.9722 | 4.3611 | 3.6389 | 2.5833 | 1.6667 | 1.2778 | VIZCAYA | 5 | 7.1 | 10.8 | 12.7 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 15.7 | 13.1 | 9.3 | 6 | 4.6
ZAMORA | 1.5 | 2.4722 | 3.6667 | 4.8056 | 6.1667 | 6 | 6.5278 | 6.1111 | 4.7778 | 3.0833 | 1.8611 | 1.2778 | ZAMORA | 5.4 | 8.9 | 13.2 | 17.3 | 22.2 | 21.6 | 23.5 | 22 | 17.2 | 11.1 | 6.7 | 4.6
ZARAGOZA | 1.75 | 2.7222 | 4.2222 | 5.0833 | 6.0556 | 6.7222 | 6.9722 | 6.5 | 5.0833 | 3.3611 | 2.0556 | 1.5833 | ZARAGOZA | 6.3 | 9.8 | 15.2 | 18.3 | 21.8 | 24.2 | 25.1 | 23.4 | 18.3 | 12.1 | 7.4 | 5.7