## RADIACION (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| RADIACIÓN HORIZONTAL [kJ/m2/día] | [11 empty] | ALTITUD [m] | LATITUD [ º , ' ] | LATITUD [ º ] | VARIACIÓN DIURNA [ºC] | HUMEDAD RELATIVA [%] | TEMPERATURA MÁXIMA EN VERANO [ºC] | TEMPERATURA MÍNIMA EN INVIERNO [ºC] | TEMPERATURA AMBIENTE [ºC] | [11 empty] | GRADOS DIA NOV./MAR. | GRADOS DIA ANUAL | DIRECCIÓN DEL VIENTO | VELOCIDAD DEL VIENTO [Km/h] | TEMPERATURA DEL AGUA DE RED [ºC] | TEMPERATURA AMB. MÍNIMA HISTÓRICA [ºC] |  | ZONA CLIMÁTICA
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | [7 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Albacete | 7236 | 10638 | 12360 | 17556 | 19636 | 22136 | 23892 | 20960 | 16330 | 15520 | 6778 | 5806 | 686 | 39 | 39 | 18 | 36 | 35 | -7 | 4.2 | 5.6 | 9 | 11 | 15.3 | 21.6 | 24.1 | 23.8 | 17.8 | 13.7 | 8.7 | 5.2 | 1247.6 | 1377.4 | O | 12 | 10 | -23 | Albacete | D
Alicante | 9360 | 13540 | 16244 | 20746 | 23720 | 25870 | 26088 | 22446 | 18522 | 13386 | 9264 | 7502 | 7 | 38.21 | 38.35 | 13 | 60 | 31 |  | 11 | 11.8 | 14 | 15.9 | 19 | 22.8 | 25.5 | 26.1 | 23.7 | 19.3 | 15.2 | 12 | 338.2 | 338.2 | SE | 9 | 10 | -5 | Alicante | A
Almería | 8918 | 12144 | 16748 | 20432 | 23404 | 24034 | 24534 | 22188 | 17962 | 13778 | 9796 | 7662 | 65 | 36.51 | 36.85 | 8 | 70 | 30 | 5 | 11.7 | 11.8 | 14.1 | 16.1 | 18.4 | 22 | 24.7 | 25.3 | 23.4 | 19.4 | 15.6 | 12.8 | 207.9 | 207.9 | OSO | 9 | 12 | -1 | Almería | A
Ávila | 6558 | 10194 | 12044 | 16260 | 19716 | 21236 | 24406 | 22664 | 16578 | 11076 | 6454 | 5004 | 1126 | 40.39 | 40.65 | 17 | 41 | 30 | -6 | 2.4 | 3.3 | 6.3 | 8.7 | 12.2 | 16.4 | 20 | 19.8 | 16.3 | 10.6 | 6 | 3.2 | 1672.6 | 2127.2 | NO | 11 | 10 | -21 | Avila | E
Badajoz | 6656 | 9504 | 13150 | 17588 | 21266 | 23320 | 23906 | 21142 | 16496 | 11638 | 7872 | 5568 | 186 | 38.53 | 38.88 | 17 | 47 | 38 | -1 | 8.6 | 9.9 | 12.7 | 15.2 | 18 | 22.8 | 25.8 | 25.5 | 22.6 | 17.8 | 12.6 | 9.1 | 749.4 | 767.4 | NO | 7 | 10 | -6 | Badajoz | B
Baleares | 8364 | 12720 | 14462 | 17818 | 22922 | 24902 | 25634 | 22224 | 17606 | 12918 | 8960 | 6472 | 28 | 39.34 | 39.57 | 8 | 63 | 28 | 4 | 10.5 | 10.5 | 12.2 | 14.5 | 17.4 | 21.4 | 24.1 | 24.5 | 22.6 | 18.4 | 14.3 | 11.6 | 503.4 | 527.4 | VARIA | 9 | 11 | -4 | Baleares | B
Barcelona | 6196 | 10006 | 13606 | 18170 | 21272 | 22734 | 22358 | 18966 | 15196 | 11764 | 6906 | 5862 | 95 | 41.24 | 41.4 | 8 | 68 | 31 | 2 | 9.4 | 9.9 | 12.3 | 14.6 | 17.7 | 21.6 | 24.4 | 24.2 | 21.7 | 17.5 | 13.5 | 10.2 | 622.7 | 655.7 | S | 8 | 12 | -20 | Barcelona | B
Burgos | 3708 | 7996 | 10780 | 14386 | 18110 | 21434 | 22964 | 20080 | 14452 | 10034 | 5170 | 2910 | 929 | 42.2 | 42.33 | 15 | 42 | 30 | -6 | 2.5 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 12.2 | 16.2 | 19 | 18.8 | 16.2 | 11.3 | 6.5 | 3.4 | 1615.2 | 2048.4 | SO | 8 | 9 | -18 | Burgos | E
Cáceres | 6061 | 9614 | 14992 | 20273 | 23157 | 26877 | 31768 | 29218 | 22321 | 12749 | 7691 | 5852 | 459 | 39.29 | 39.48 | 14 | 37 | 38 | -1 | 7.7 | 9.1 | 11.7 | 14.4 | 17.4 | 22.5 | 26 | 25.6 | 22.3 | 16.9 | 11.7 | 8.1 | 946.1 | 1003.1 | NO | 7 | 11 | -6 | Caceres | C
Cádiz | 8394 | 13264 | 16458 | 22270 | 25630 | 27322 | 27222 | 25710 | 20528 | 14594 | 9750 | 7878 | 28 | 36.28 | 36.47 | 12 | 55 | 32 | 2 | 11.4 | 12.5 | 14.6 | 16.6 | 18.9 | 22.2 | 24.5 | 24.9 | 23.4 | 19.5 | 15.6 | 12.5 | 227.4 | 227.4 | SE | 20 | 10 | -2 | Cádiz | A
Canarias | 9766 | 11700 | 14880 | 17602 | 17844 | 15932 | 15358 | 14990 | 16624 | 12160 | 9650 | 7370 | 6 | 28.11 | 28.18 | 4 | 66 | 24 | 15 | 18.3 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 20.3 | 21.4 | 23.8 | 23.6 | 25.9 | 23.3 | 22.1 | 19.9 | 241.1 | 259.1 | NE | 9 | 10 | 3 | Canarias | A
Castellón | 7604 | 12424 | 15634 | 18496 | 21158 | 23044 | 23364 | 20306 | 17170 | 12126 | 7766 | 6806 | 27 | 39.59 | 39.98 | 9 | 60 | 29 | 4 | 10.4 | 11.1 | 13.1 | 14.9 | 17.8 | 21.6 | 24.3 | 24.7 | 22.6 | 18.6 | 14.3 | 11.1 | 443.4 | 452.4 | NO | 3 | 10 | -8 | Castellón | B
Ciudad Real | 5948 | 10424 | 12642 | 16584 | 20720 | 23024 | 25764 | 22956 | 17426 | 10974 | 6493 | 4612 | 628 | 38.59 | 38.98 | 20 | 56 | 37 | -4 | 5.4 | 7.3 | 10.4 | 12.9 | 16.3 | 21.2 | 25.5 | 24.8 | 21 | 14.8 | 8.9 | 6.2 | 1201.2 | 1312.6 | SO | 4 | 10 | -10 | Ciudad Real | D
Córdoba | 7400 | 11094 | 14156 | 17224 | 19014 | 24266 | 25722 | 23414 | 17988 | 11894 | 8228 | 6236 | 128 | 37.53 | 37.88 | 17 | 33 | 38 | -1 | 9.1 | 10.7 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 24.4 | 27.9 | 27.6 | 24.3 | 18.6 | 13.6 | 9.6 | 653.7 | 662.7 | SO | 5 | 10 | -6 | Córdoba | B
Cuenca | 6040 | 9212 | 11800 | 15266 | 18680 | 20928 | 23788 | 21468 | 15982 | 11076 | 6394 | 4968 | 949 | 40.05 | 40.08 | 18 | 52 | 33 | -7 | 3.1 | 4.2 | 7.3 | 10 | 13.3 | 18.1 | 21.9 | 21.4 | 18 | 12 | 7.2 | 4.1 | 1520.8 | 1828 | O | 8 | 9 | -21 | Cuenca | E
Gerona | 7238 | 10204 | 13624 | 15958 | 17958 | 17070 | 22052 | 18058 | 13652 | 10632 | 7400 | 5600 | 95 | 41.59 | 41.98 | 10 | 58 | 33 | -3 | 7.1 | 8.4 | 11.1 | 13.4 | 16.8 | 20.7 | 23.5 | 23.3 | 20.9 | 16 | 11.3 | 8 | 873.3 | 939.3 | S | 5 | 11 | -11 | Gerona | C
Granada | 6880 | 9670 | 12250 | 15872 | 18594 | 21006 | 23686 | 18806 | 15452 | 11206 | 7414 | 5510 | 775 | 37.11 | 37.18 | 18 | 49 | 36 | -2 | 7 | 8.4 | 11 | 13.3 | 16.3 | 21.8 | 25.7 | 25.3 | 21.8 | 16 | 11.6 | 7.7 | 972.8 | 1041.8 | O | 4 | 11 | -13 | Granada | C
Guadalajara | 4990 | 7658 | 9948 | 12998 | 16258 | 18372 | 23580 | 20474 | 14554 | 10034 | 5186 | 4166 | 1017 | 40.38 | 40.63 | 15 | 37 | 34 | -4 | 3.5 | 5.9 | 9.5 | 11.9 | 15.6 | 20.2 | 24.3 | 23.5 | 19.8 | 13.7 | 8.4 | 5.5 | 1287 | 1468.6 | O | 10 | 10 | -14 | Guadalajara | D
Guipúzcoa | 4762 | 6984 | 9546 | 10098 | 14434 | 14838 | 14922 | 12084 | 11542 | 9076 | 5226 | 3830 | 181 | 43.19 | 43.32 | 7 | 76 | 22 | -1 | 7.8 | 7.7 | 10.7 | 11.8 | 10.5 | 16.8 | 15.1 | 19 | 18.1 | 14.7 | 10.7 | 8 | 807.9 | 913.1 | S | 17 | 12 | -12 | Guipuzcoa | C
Huelva | 7572 | 11858 | 15798 | 20796 | 24036 | 25632 | 26996 | 24840 | 20612 | 13088 | 8670 | 6684 | 4 | 37.16 | 37.27 | 14 | 57 | 31 | 1 | 11.1 | 12.3 | 14.4 | 18.4 | 18.9 | 22.4 | 25 | 25.2 | 23.3 | 19.4 | 15.2 | 11.9 | 402.3 | 402.3 | SO | 1 | 10 | -6 | Huelva | B
Huesca | 6434 | 11472 | 14994 | 17614 | 20608 | 22330 | 23894 | 20734 | 15420 | 11370 | 6772 | 4966 | 488 | 42.08 | 42.13 | 15 | 72 | 31 | -5 | 4.6 | 6.1 | 10.2 | 12.5 | 15.9 | 19.9 | 22.8 | 22.5 | 19.3 | 14 | 8.9 | 5.4 | 1232.5 | 1350.1 | SO | 1 | 10 | -14 | Huesca | D
Jaén | 6270 | 9906 | 14671 | 18057 | 20189 | 24411 | 26835 | 24285 | 19646 | 11620 | 7774 | 6311 | 586 | 37.46 | 37.77 | 14 | 35 | 36 | 0 | 8.2 | 9.6 | 12.3 | 14.1 | 18.3 | 23.8 | 27.7 | 27.3 | 23.4 | 17.6 | 12.7 | 8.9 | 791.4 | 830.4 | SO | 5 | 11 | -8 | Jaen | C
La Coruña | 5172 | 7638 | 11078 | 14676 | 15016 | 16876 | 18172 | 14926 | 13356 | 8244 | 6268 | 3938 | 54 | 43.22 | 43.37 | 9 | 63 | 23 | 2 | 9.9 | 9.8 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16.5 | 18.2 | 18.9 | 17.8 | 15.3 | 12.4 | 10.2 | 688.2 | 827.5 | SO | 18 | 10 | -9 | La Coruña | C
León | 5600 | 10726 | 13652 | 17314 | 19144 | 23574 | 24820 | 21668 | 15406 | 10630 | 6972 | 4216 | 908 | 42.35 | 42.58 | 16 | 45 | 28 | -6 | 2.8 | 4.2 | 7.6 | 9.9 | 12.5 | 17.2 | 19.7 | 19.5 | 16.6 | 11.8 | 7 | 3.6 | 1693.7 | 2142.6 | NO | 8 | 9 | -18 | León | E
Lérida | 6078 | 12168 | 15592 | 19226 | 21954 | 24262 | 24638 | 21340 | 16740 | 11980 | 6302 | 4006 | 323 | 41.41 | 41.68 | 14 | 50 | 33 | -5 | 4.9 | 9.5 | 11.3 | 11.9 | 16.1 | 19.6 | 24.1 | 24.4 | 21.9 | 14.9 | 8.3 | 7.3 | 1189.7 | 1225.7 | S | 1 | 7 | -11 | Lérida | C
Logroño | 5986 | 9630 | 13606 | 18254 | 21228 | 23572 | 25224 | 21396 | 16538 | 11808 | 6740 | 5024 | 380 | 42.28 | 42.47 | 14 | 59 | 33 | -3 | 5.1 | 6.5 | 9.7 | 11.9 | 14.9 | 19.1 | 21.8 | 21.5 | 19 | 13.8 | 8.9 | 6.1 | 1229.4 | 1404.9 | NO | 15 | 10 | -12 | Logroño | D
Lugo | 3868 | 7238 | 8590 | 13566 | 13836 | 16734 | 17034 | 15242 | 11302 | 9146 | 5342 | 3156 | 465 | 43 | 43 | 14 | 67 | 26 | -2 | 6 | 6.9 | 9.4 | 11 | 13.1 | 16.3 | 18.1 | 16.6 | 16.8 | 13.2 | 8.8 | 6.2 | 1377.8 | 1770.9 | NE | 12 | 11 | -8 | Lugo | D
Madrid | 6362 | 9798 | 14150 | 19552 | 21184 | 23530 | 25874 | 22986 | 16118 | 10762 | 7326 | 6263 | 667 | 40.25 | 40.42 | 15 | 42 | 34 | -3 | 4.9 | 6.5 | 10 | 13 | 15.7 | 20.6 | 24.2 | 23.6 | 19.8 | 14 | 8.9 | 5.6 | 1259.5 | 1404.9 | NE | 10 | 10 | -16 | Madrid | D
Málaga | 8204 | 11556 | 17708 | 18882 | 22818 | 24870 | 25916 | 22316 | 18546 | 13020 | 10134 | 6236 | 40 | 36.43 | 36.72 | 6 | 60 | 28 | 13 | 12.5 | 12.9 | 15 | 16.3 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 13.3 | 247.6 | 247.6 | S | 7 | 12 | -4 | Málaga | A
Melilla | 8204 | 11556 | 17708 | 18882 | 22818 | 24870 | 25916 | 22316 | 18546 | 13020 | 10134 | 6236 | 40 | 36.43 | 36.72 |  |  |  |  | 12.5 | 12.9 | 15 | 16.3 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 13.3 | 225 | 225 | S | 7 | 10 | -1 | Melilla | A
Murcia | 9546 | 11978 | 17208 | 21352 | 25288 | 25748 | 26922 | 23654 | 19050 | 13900 | 9670 | 7746 | 42 | 37.59 | 37.98 | 14 | 59 | 36 | -1 | 10.7 | 11.6 | 14.2 | 16 | 19.5 | 23.4 | 26 | 26.3 | 23.8 | 18.9 | 14.4 | 11.6 | 432.5 | 432.5 | SO | 1 | 10 | -5 | Murcia | B
Orense | 2824 | 6790 | 14072 | 12094 | 8868 | 19184 | 16162 | 18176 | 12546 | 7158 | 5300 | 2440 |  |  |  | 9 | 55 | 33 | -3 | 6.6 | 7.2 | 10.7 | 12.6 | 16.1 | 19.1 | 21.8 | 21.2 | 18.7 | 13.9 | 9.5 | 7.3 | 910.4 | 967.4 | SO | 18 | 11 | -8 | Orense | C
Oviedo | 5360 | 7536 | 10426 | 12892 | 15280 | 16622 | 16204 | 14196 | 12100 | 8040 | 5610 | 4272 | 232 | 43.22 | 43.37 | 9 | 70 | 26 | -2 | 9.3 | 9.4 | 11.3 | 12.3 | 14.1 | 17 | 19.6 | 19.5 | 18.1 | 15.1 | 12 | 10.1 | 978.6 | 1200.3 | NE | 1 | 10 | -11 | Oviedo | C
Palencia | 4328 | 10120 | 12048 | 15530 | 20114 | 22470 | 24200 | 21866 | 15248 | 11222 | 6352 | 3672 | 734 | 42 | 42 | 16 | 45 | 30 | -6 | 3.3 | 4.6 | 8.2 | 10.5 | 13.5 | 18.1 | 21 | 20.8 | 17.6 | 12.2 | 7.2 | 3.9 | 1483.4 | 1781.5 | NE | 1 | 10 | -14 | Palencia | D
Pamplona | 4210 | 4346 | 11008 | 11318 | 17172 | 19970 | 21266 | 17748 | 13420 | 9948 | 4626 | 3244 | 734 | 42 | 42 | 12 | 51 | 32 | -5 | 4.6 | 5.4 | 9 | 11.1 | 14.4 | 17.8 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 13.4 | 8.2 | 5.5 | 1303.9 | 1534.6 | N | 8 | 10 | -16 | Pamplona | D
Pontevedra | 5338 | 8862 | 12050 | 17942 | 16984 | 23022 | 23076 | 20420 | 14476 | 11266 | 6990 | 4918 | 19 | 42.26 | 42.43 | 12 | 62 | 27 | 0 | 9.2 | 10.1 | 12.3 | 14.2 | 15.6 | 18.1 | 20.2 | 20.5 | 18.2 | 14.9 | 11.9 | 9.5 | 791.4 | 891 | N | 12 | 10 | -4 | Pontevedra | C
Salamanca | 5822 | 8960 | 12436 | 17502 | 20848 | 22736 | 23068 | 20850 | 15534 | 10676 | 6114 | 4856 | 803 | 40.58 | 40.97 | 18 | 46 | 34 | -7 | 3.7 | 4.9 | 8.1 | 10.5 | 13.7 | 18.4 | 21.5 | 21.2 | 18.1 | 11.9 | 7.4 | 4.2 | 1425.2 | 1662.2 | O | 10 | 10 | -16 | Salamanca | D
Santander | 4704 | 7268 | 9648 | 11338 | 15138 | 15740 | 15134 | 12028 | 11482 | 8984 | 5206 | 3574 | 69 | 43.28 | 43.47 | 7 | 74 | 25 | 2 | 9.3 | 9.2 | 11.5 | 12.3 | 14.2 | 16.9 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 634.1 | 724.1 | O | 20 | 10 | -4 | Santander | B
Segovia | 5154 | 8748 | 11082 | 14626 | 17138 | 20578 | 23996 | 21666 | 15488 | 10612 | 5478 | 4164 | 1002 | 40.57 | 40.95 | 17 | 35 | 33 | -6 | 2.4 | 4 | 7.6 | 10.1 | 13.2 | 18.2 | 21.7 | 21.3 | 17.5 | 11.8 | 6.6 | 3.1 | 1534.1 | 1366.1 | O | 9 | 10 | -17 | Segovia | E
Sevilla | 7160 | 11178 | 15446 | 19720 | 22400 | 23490 | 23782 | 21648 | 17544 | 12060 | 8330 | 6784 | 30 | 37.23 | 37.38 | 18 | 43 | 40 | 1 | 10.5 | 12.3 | 14.6 | 17.2 | 19.9 | 24.8 | 27.9 | 27.8 | 24.8 | 19.8 | 15 | 11.4 | 438.4 | 438.4 | SO | 10 | 12 | -6 | Sevilla | B
Soria | 5258 | 7906 | 10570 | 13856 | 17800 | 20952 | 23374 | 19856 | 14056 | 9066 | 5182 | 4268 | 1063 | 41.46 | 41.77 | 18 | 45 | 29 | -7 | 2.3 | 3.5 | 6.6 | 8.9 | 11.9 | 16.5 | 19.6 | 19.5 | 16.4 | 10.9 | 6.2 | 3.1 | 1609.1 | 1977.6 | VARIA | 15 | 10 | -16 | Soria | E
Tarragona | 7414 | 11544 | 13168 | 16562 | 18450 | 20552 | 21232 | 18172 | 13902 | 11168 | 7348 | 5962 | 60 | 41.07 | 41.12 | 7 | 68 | 26 | 1 | 8.9 | 10.1 | 11.6 | 13.7 | 16.6 | 20.3 | 22.9 | 23.2 | 21.1 | 17.7 | 13.2 | 10.3 | 583.7 | 625.7 | S | 5 | 10 | -7 | Tarragona | B
Tenerife | 9572 | 12014 | 15916 | 19778 | 21786 | 24178 | 25182 | 22878 | 18694 | 13258 | 9426 | 7170 | 37 | 28.28 | 28.47 | 8 | 55 | 22 | 15 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | 19.2 | 20.4 | 22.4 | 24.2 | 24.7 | 24.1 | 22.7 | 20.5 | 18.4 | 241.1 | 259.1 | N | 18 | 10 | 3 | Tenerife | A
Teruel | 6116 | 9338 | 11466 | 14408 | 18726 | 20444 | 22958 | 20276 | 14390 | 10532 | 6026 | 4192 | 915 | 40.21 | 40.35 | 14 | 55 | 32 | -8 | 1.6 | 3.5 | 6.7 | 9.1 | 12.9 | 17.2 | 19.2 | 18.9 | 16.7 | 11.1 | 6.6 | 3.3 | 1509.6 | 1801.7 | SO | 1 | 10 | -14 | Teruel | E
Toledo | 6382 | 10640 | 12342 | 17184 | 19694 | 22030 | 24822 | 22266 | 16144 | 11058 | 6396 | 4562 | 540 | 39.51 | 39.85 | 16 | 34 | 34 | -4 | 5.9 | 7.4 | 10.6 | 13.4 | 16.9 | 22.1 | 26.1 | 25.3 | 21.2 | 15.2 | 9.9 | 6.4 | 1089 | 1158 | E | 5 | 10 | -9 | Toledo | C
Valencia | 9338 | 10802 | 13856 | 18464 | 21686 | 21854 | 23068 | 24032 | 16032 | 11222 | 7536 | 6614 | 10 | 39.29 | 39.48 | 11.4 | 68 | 32 | 0 | 10.3 | 11 | 13.1 | 14.8 | 17.8 | 21.9 | 23.9 | 24.5 | 22.4 | 18.3 | 14.4 | 11.1 | 509.9 | 515.9 | O | 10 | 10 | -8 | Valencia | B
Valladolid | 4468 | 10354 | 12940 | 16958 | 19436 | 22800 | 24932 | 22760 | 16030 | 10924 | 6068 | 3624 | 694 | 41.39 | 41.65 | 13 | 45 | 33 | -5 | 3.3 | 5.1 | 8.6 | 11 | 14.1 | 18.5 | 21.3 | 20.4 | 17.8 | 12.9 | 7.7 | 4.4 | 1444.1 | 1708.8 | SO | 10 | 10 | -16 | Valladolid | D
Vitoria | 4458 | 8422 | 9998 | 11400 | 15312 | 16878 | 17628 | 14634 | 11556 | 9270 | 4916 | 3216 | 542 | 42.51 | 42.85 | 13 | 70 | 26 | -4 | 7.5 | 11.4 | 10.8 | 11.5 | 13.7 | 16.2 | 18.4 | 19.3 | 18.3 | 15.8 | 11.9 | 12.2 | 1313.8 | 1599.6 | NE | 7 | 10 | -18 | Vitoria | D
Vizcaya | 3804 | 6016 | 8824 | 9962 | 13562 | 13442 | 14110 | 11286 | 10722 | 8190 | 4400 | 3042 | 32 | 43.18 | 43.3 | 8 | 71 | 30 | 0 | 7.8 | 7.7 | 10.7 | 11.8 | 10.5 | 16.8 | 15.1 | 19 | 18.1 | 14.7 | 10.7 | 8 | 735.9 | 819.9 | NE | 7 | 10 | -8 | Vizcaya | C
Zamora | 4336 | 10496 | 12982 | 17422 | 19766 | 23022 | 25138 | 22160 | 15990 | 10724 | 6264 | 3586 | 649 | 41.3 | 41.5 | 18 | 65 | 32 | -6 | 3.8 | 5.3 | 8.6 | 11.2 | 14.2 | 18.6 | 21.6 | 21.2 | 18 | 12.8 | 7.5 | 4.3 | 1303.9 | 1501 | O | 11 | 10 | -14 | Zamora | D
Zaragoza | 6480 | 11316 | 14632 | 17864 | 21804 | 23466 | 24536 | 22308 | 15840 | 11664 | 6552 | 4894 | 200 | 41.39 | 41.65 | 14 | 57 | 34 | -3 | 6.1 | 7.6 | 11.3 | 13.7 | 17 | 21.2 | 23.1 | 23.7 | 20.6 | 15.4 | 10.2 | 6.7 | 1069.5 | 1150.7 | NO | 15 | 10 | -11 | Zaragoza | C
AGUA CALIENTE SANITARIA
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
QP | 50.3712 |  | C P,P | 0.9 |  | C P | 7445.625 |  | C MIN | 7445.625
QS | 45.5992 |  | C P,S | 1 |  | C S | 7489.1667
FR'/FR | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379 | 0.96379
M | 348.75 | 315 | 348.75 | 337.5 | 348.75 | 337.5 | 348.75 | 348.75 | 337.5 | 348.75 | 337.5 | 348.75
INCR. TEMP. | 33 | 31.8 | 30.6 | 29.4 | 28.2 | 27 | 25.8 | 27 | 28.2 | 29.4 | 30.6 | 31.8
ENER. NEC. | 11508.75 | 10017 | 10671.75 | 9922.5 | 9834.75 | 9112.5 | 8997.75 | 9416.25 | 9517.5 | 10253.25 | 10327.5 | 11090.25
X | 5.2534 | 5.4267 | 5.5036 | 5.6406 | 5.6699 | 5.665 | 5.7442 | 5.4596 | 5.3748 | 5.4115 | 5.4518 | 5.4018
XC | 5.1769 | 5.3477 | 5.4234 | 5.5585 | 5.5873 | 5.5825 | 5.6605 | 5.38 | 5.2965 | 5.3327 | 5.3724 | 5.3231
X'C | 4.8527 | 5.2632 | 5.4543 | 5.7842 | 5.8692 | 5.8778 | 6.0804 | 5.4081 | 5.1946 | 5.2604 | 5.3359 | 5.2062
Y | 0.94482 | 1.1804 | 1.585 | 1.3971 | 1.5271 | 1.6186 | 1.8079 | 1.6862 | 1.6296 | 1.1493 | 1.2476 | 0.73358
F | 0.49861 | 0.6164 | 0.80012 | 0.70227 | 0.75711 | 0.79497 | 0.8579 | 0.8427 | 0.83018 | 0.59953 | 0.64862 | 0.34188
SUELO RADIANTE
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
QP | 50.3712 |  | C P,P | 0.9 |  | C P | 9927.5 |  | C MIN | 9927.5
QS | 45.5992 |  | C P,S | 1 |  | C S | 9985.5556
FR'/FR | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99215
TEMP. BASE | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
GRADOS-DÍA | 440.2 | 355.6 | 291.4 | 204 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 315 | 424.7
KG | 0.72957 |  | 0.72957
ENER. NEC. | 4391.1644 | 3547.2469 | 2906.8272 | 2034.9785 | 1175.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.0321 | 3142.2463 | 4236.546
X | 20.7774 | 22.8692 | 29.8211 | 40.0506 | 69.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4301 | 27.0182 | 21.4238
XC | 20.4449 | 22.5032 | 29.3438 | 39.4096 | 68.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.607 | 26.5858 | 21.0809
X'C | 20.0802 | 22.7256 | 29.7329 | 40.48 | 70.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7811 | 27.3515 | 21.5778
Y | 1.6642 | 4.5582 | 5.9662 | 8.9937 | 15.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5548 | 3.473 | 1.4374
F | 0.55359 | 1.0886 | 1.6429 | 5.3963 | 44.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6743 | 1.088 | 0.47228
PISCINA
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
CONDUCCIÓN | 4278 | 3729.6 | 3348 | 2772 | 1748.4 | 432 | -446.4 | -595.2 | 180 | 1599.6 | 2952 | 3980.4
CONVECCIÓN | 4840.9848 | 4220.4154 | 3788.5968 | 3136.7952 | 1978.4894 | 488.8512 | -505.1462 | -673.5283 | 203.688 | 1810.1074 | 3340.4832 | 4504.2206
RADIACIÓN | 7797.7933 | 6932.6774 | 7023.9403 | 6399.4736 | 5641.1373 | 4323.1542 | 3637.241 | 3496.9214 | 4090.914 | 5509.1755 | 6553.1929 | 7552.5685
PERD. AGUA | 279 | 226.8 | 223.2 | 189 | 167.4 | 135 | 111.6 | 139.5 | 162 | 195.3 | 216 | 251.1
PERD. EVAP. | 5906.0623 | 5297.7558 | 5618.1451 | 5257.0935 | 4881.0225 | 3817.4077 | 3046.4303 | 2871.1146 | 3588.1546 | 4792.0758 | 5329.454 | 5822.767
GAN. AP. SOL. | -4259.0144 | -5418.6029 | -9192.9091 | -9486.1722 | -11845.7081 | -12494.4976 | -13454 | -11585.1005 | -9317.3684 | -6759.1866 | -5091.244 | -3237.3493
TS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
RZ | 0.68061 | 0.6958 | 0.74299 | 0.7505 | 0.81018 | 0.88763 | 0.92201 | 0.92198 | 0.87645 | 0.81779 | 0.75439 | 0.67746
| -0.68061 | -0.6958 | -0.74299 | -0.7505 | -0.81018 | -0.88763 | -0.92201 | -0.92198 | -0.87645 | -0.81779 | -0.75439 | -0.67746
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TS | 35.142 | 36.1899 | 39.1369 | 35.7711 | 36.2126 | 36.5338 | 39.0533 | 40.0286 | 40.9175 | 36.8965 | 39.1219 | 33.4832
RZ | 0.57486 | 0.58768 | 0.62754 | 0.63389 | 0.6843 | 0.74971 | 0.77875 | 0.77872 | 0.74027 | 0.69072 | 0.63717 | 0.57219
| 0.10575 | 0.10811 | 0.11545 | 0.11661 | 0.12589 | 0.13792 | 0.14326 | 0.14326 | 0.13618 | 0.12707 | 0.11722 | 0.10526
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 33.4107 | 34.2958 | 36.7849 | 33.9421 | 34.315 | 34.5863 | 36.7143 | 37.538 | 38.2888 | 34.8926 | 36.7723 | 32.0096
RZ | 0.59129 | 0.60448 | 0.64548 | 0.65201 | 0.70386 | 0.77114 | 0.80101 | 0.80098 | 0.76143 | 0.71047 | 0.65539 | 0.58855
| -0.016432 | -0.016799 | -0.017938 | -0.01812 | -0.019561 | -0.02143 | -0.02226 | -0.02226 | -0.02116 | -0.019744 | -0.018214 | -0.016356
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 33.6797 | 34.5901 | 37.1503 | 34.2263 | 34.6099 | 34.8889 | 37.0777 | 37.925 | 38.6973 | 35.204 | 37.1374 | 32.2386
RZ | 0.58874 | 0.60187 | 0.64269 | 0.64919 | 0.70082 | 0.76781 | 0.79755 | 0.79752 | 0.75814 | 0.7074 | 0.65256 | 0.58601
| 0.0025533 | 0.0026102 | 0.0027873 | 0.0028155 | 0.0030393 | 0.0033299 | 0.0034589 | 0.0034587 | 0.0032879 | 0.0030679 | 0.00283 | 0.0025414
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0.58874 | 0.60187 | 0.64269 | 0.64919 | 0.70082 | 0.76781 | 0.79755 | 0.79752 | 0.75814 | 0.7074 | 0.65256 | 0.58601
TS | 33.6379 | 34.5444 | 37.0935 | 34.1821 | 34.564 | 34.8419 | 37.0213 | 37.8649 | 38.6338 | 35.1556 | 37.0806 | 32.203
RZ | 0.58913 | 0.60228 | 0.64312 | 0.64963 | 0.70129 | 0.76833 | 0.79809 | 0.79806 | 0.75865 | 0.70788 | 0.653 | 0.5864
| -0.00039673 | -0.00040558 | -0.00043309 | -0.00043747 | -0.00047226 | -0.0005174 | -0.00053744 | -0.00053742 | -0.00051088 | -0.00047669 | -0.00043974 | -0.00039489
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 33.6444 | 34.5515 | 37.1024 | 34.189 | 34.5712 | 34.8492 | 37.03 | 37.8742 | 38.6436 | 35.1631 | 37.0894 | 32.2086
RZ | 0.58907 | 0.60221 | 0.64306 | 0.64956 | 0.70122 | 0.76825 | 0.798 | 0.79797 | 0.75857 | 0.7078 | 0.65293 | 0.58634
| 6.1644e-05 | 6.302e-05 | 6.7294e-05 | 6.7975e-05 | 7.338e-05 | 8.0394e-05 | 8.3508e-05 | 8.3505e-05 | 7.9382e-05 | 7.4069e-05 | 6.8327e-05 | 6.1359e-05
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 33.6434 | 34.5504 | 37.101 | 34.1879 | 34.5701 | 34.8481 | 37.0287 | 37.8728 | 38.6421 | 35.162 | 37.0881 | 32.2077
RZ | 0.58908 | 0.60222 | 0.64307 | 0.64957 | 0.70123 | 0.76826 | 0.79802 | 0.79799 | 0.75858 | 0.70781 | 0.65294 | 0.58635
| -9.5784e-06 | -9.7921e-06 | -1.0456e-05 | -1.0562e-05 | -1.1402e-05 | -1.2492e-05 | -1.2976e-05 | -1.2975e-05 | -1.2334e-05 | -1.1509e-05 | -1.0617e-05 | -9.534e-06
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 33.6435 | 34.5506 | 37.1012 | 34.1881 | 34.5702 | 34.8482 | 37.0289 | 37.873 | 38.6424 | 35.1621 | 37.0883 | 32.2078
RZ | 0.58908 | 0.60222 | 0.64306 | 0.64957 | 0.70123 | 0.76826 | 0.79801 | 0.79799 | 0.75858 | 0.70781 | 0.65294 | 0.58635
| 1.4883e-06 | 1.5215e-06 | 1.6247e-06 | 1.6411e-06 | 1.7716e-06 | 1.941e-06 | 2.0162e-06 | 2.0161e-06 | 1.9165e-06 | 1.7883e-06 | 1.6496e-06 | 1.4814e-06
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RZ DEFIN. | 0.58874 | 0.60187 | 0.64269 | 0.64919 | 0.70082 | 0.76781 | 0.79755 | 0.79752 | 0.75814 | 0.7074 | 0.65256 | 0.58601
L(M) | 78763013.1239 | 62652538.899 | 45181507.5756 | 34561034.5355 | 10745697.755 | -13785993.2946 | -31810949.3367 | -26527503.8443 | -4567117.3577 | 29874761.1618 | 55593523.9522 | 78892095.0104
R1(M) | 11990576.5891 | 13329926.8168 | 20362193.7714 | 16856118.9055 | 19714185.1026 | 21211705.8892 | 24299734.5892 | 23717878.0853 | 22023362.0725 | 15613594.7958 | 15748721.0323 | 8929755.0854
| 18842.8261 | 14988.6457 | 10808.9731 | 8268.1901 | 2570.7411 | -3298.0845 | -7610.275 | -6346.2928 | -1092.6118 | 7147.072 | 13299.8861 | 18873.7069
| 2868.559 | 3188.9777 | 4871.3382 | 4032.5643 | 2570.7411 | -3298.0845 | -7610.275 | -6346.2928 | -1092.6118 | 3735.3098 | 3767.6366 | 2136.305
F | 0.15224 | 0.21276 | 0.45068 | 0.48772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52263 | 0.28328 | 0.11319
| 15.2236 | 21.276 | 45.0675 | 48.772 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52.2635 | 28.3283 | 11.3189
RADIACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
INCL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
INCL.RAD | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854
SINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
CINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
Orientación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72
LT.RAD | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089
SLT | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791
CLT | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157
TLT | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592
LT.INCLRAD | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451
SLTINCL | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401
CLTINCL | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958
TLTINCL | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553
COS37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
RAD23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
D | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
ALBEDO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
RAD.360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
D.RAD | -0.37122 | -0.23194 | -0.049193 | 0.16433 | 0.32799 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24056 | 0.038683 | -0.045709 | -0.3342 | -0.40728
SDE | -0.36275 | -0.22986 | -0.049173 | 0.16359 | 0.32214 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038674 | -0.045693 | -0.32801 | -0.39611
CDE | 0.93189 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94467 | 0.9182
W1 | 0.29036 | 0.17618 | 0.036724 | -0.12369 | -0.25382 | -0.32147 | -0.29409 | -0.18298 | -0.028869 | 0.034119 | 0.259 | 0.32179
W1 | 73.1201 | 79.8527 | 87.8952 | -82.8947 | -75.2962 | -71.248 | -72.8971 | -79.4562 | -88.3455 | 88.0445 | 74.989 | 71.2286
W1 | 73.1201 | 79.8527 | 87.8952 | 97.1053 | 104.7038 | 108.752 | 107.1029 | 100.5438 | 91.6545 | 88.0445 | 74.989 | 71.2286
W1.RAD | 1.2762 | 1.3937 | 1.5341 | 1.6948 | 1.8274 | 1.8981 | 1.8693 | 1.7548 | 1.5997 | 1.5367 | 1.3088 | 1.2432
W2 | -0.05665 | -0.034372 | -0.0071647 | 0.024132 | 0.04952 | 0.062718 | 0.057376 | 0.0357 | 0.0056323 | -0.0066566 | -0.050531 | -0.062781
W2 | -86.7523 | -88.0301 | -89.5893 | 88.617 | 87.1614 | 86.404 | 86.7106 | 87.9539 | 89.6771 | -89.6184 | -87.1034 | -86.4004
W2 | 93.2477 | 91.9699 | 90.4107 | 88.617 | 87.1614 | 86.404 | 86.7106 | 87.9539 | 89.6771 | 90.3816 | 92.8966 | 93.5996
W2.RAD | 1.6275 | 1.6052 | 1.578 | 1.5467 | 1.5213 | 1.508 | 1.5134 | 1.5351 | 1.5652 | 1.5775 | 1.6214 | 1.6336
H0 | 0.43799 | 0.57636 | 0.75495 | 0.95047 | 1.086 | 1.1462 | 1.1227 | 1.0153 | 0.83762 | 0.75828 | 0.4747 | 0.40242
H0 | 16817.6481 | 21943.5529 | 28363.1956 | 35093.2963 | 39496.8258 | 41299.2157 | 40433.0349 | 36881.5585 | 30892.608 | 28155.6961 | 18072.9914 | 15449.7017
K1 | 0.48782 | 0.52662 | 0.62433 | 0.53805 | 0.57772 | 0.60219 | 0.64096 | 0.60507 | 0.60034 | 0.46243 | 0.56073 | 0.40363
K(I) | 0.48782 | 0.52662 | 0.62433 | 0.53805 | 0.57772 | 0.60219 | 0.64096 | 0.60507 | 0.60034 | 0.46243 | 0.56073 | 0.40363
H1 | 0.37902 | 0.34714 | 0.27264 | 0.33815 | 0.30782 | 0.28939 | 0.25988 | 0.28722 | 0.29079 | 0.40141 | 0.32069 | 0.45979
R | 0.43799 | 0.57636 | 0.75495 | 0.95047 | 1.086 | 1.1462 | 1.1227 | 1.0153 | 0.83762 | 0.75828 | 0.4747 | 0.40242
R | 2.167 | 1.7249 | 1.3227 | 0.98849 | 0.79662 | 0.71631 | 0.74747 | 0.89411 | 1.1701 | 1.3162 | 2.0324 | 2.314
H | 1.6984 | 1.4517 | 1.2241 | 0.97215 | 0.84344 | 0.78531 | 0.80433 | 0.91175 | 1.1073 | 1.1598 | 1.6836 | 1.6718
OM | -0.15337 | -0.097182 | -0.02079 | 0.069162 | 0.13619 | 0.16733 | 0.15507 | 0.10073 | 0.01635 | -0.019318 | -0.13868 | -0.16747
OM | 0.052241 | 0.033103 | 0.0070815 | -0.023559 | -0.046391 | -0.056996 | -0.05282 | -0.03431 | -0.0055694 | 0.0065803 | 0.047237 | 0.057045
OM | 0.47128 | 0.47073 | 0.4562 | 0.42005 | 0.3793 | 0.35595 | 0.36551 | 0.40241 | 0.44376 | 0.45578 | 0.47202 | 0.46993
OM | 0.78385 | 0.79716 | 0.79121 | 0.75095 | 0.69684 | 0.66398 | 0.67755 | 0.72816 | 0.77893 | 0.79084 | 0.78888 | 0.77791
OM | 38.3857 | 37.1399 | 37.7008 | 41.3274 | 45.8258 | 48.3957 | 47.3476 | 43.2671 | 38.8376 | 37.7356 | 37.9186 | 38.9304
TRR | 0.73875 | 0.72352 | 0.73295 | 0.62777 | 0.61078 | 0.60527 | 0.64255 | 0.65252 | 0.69876 | 0.6335 | 0.76467 | 0.69719
TRR | 0.90653 | 0.90331 | 0.9004 | 0.88929 | 0.88517 | 0.88232 | 0.88547 | 0.88937 | 0.89619 | 0.89372 | 0.90788 | 0.90397
TRR | 0.93233 | 0.92911 | 0.9262 | 0.91509 | 0.91097 | 0.90812 | 0.91127 | 0.91517 | 0.92199 | 0.91951 | 0.93368 | 0.92977
| 13934.0319 | 16775.8405 | 21676.0142 | 18356.1122 | 19245.5319 | 19530.772 | 20844.9195 | 20346.549 | 20536.7898 | 15100.5932 | 17061.8018 | 10425.3857
FNTR | 0.97638 | 0.9768 | 0.97661 | 0.97528 | 0.97221 | 0.96887 | 0.97042 | 0.97427 | 0.97623 | 0.9766 | 0.97654 | 0.9762
FNTA | 0.95499 | 0.95487 | 0.95488 | 0.95647 | 0.96095 | 0.96381 | 0.96268 | 0.95818 | 0.95511 | 0.95488 | 0.9549 | 0.95514
RADIACIÓN PISCINA
RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
INCL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
INCL.RAD | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854
SINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
CINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
Orientación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72
LT.RAD | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089 | 0.64089
SLT | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791
CLT | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157
TLT | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592 | 0.74592
LT.INCLRAD | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451 | -0.14451
SLTINCL | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401 | -0.14401
CLTINCL | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958
TLTINCL | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553 | -0.14553
COS37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
RAD23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
D | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
ALBEDO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
RAD.360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
D.RAD | -0.37122 | -0.23194 | -0.049193 | 0.16433 | 0.32799 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24056 | 0.038683 | -0.045709 | -0.3342 | -0.40728
SDE | -0.36275 | -0.22986 | -0.049173 | 0.16359 | 0.32214 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038674 | -0.045693 | -0.32801 | -0.39611
CDE | 0.93189 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94467 | 0.9182
W1 | 0.29036 | 0.17618 | 0.036724 | -0.12369 | -0.25382 | -0.32147 | -0.29409 | -0.18298 | -0.028869 | 0.034119 | 0.259 | 0.32179
W1 | 73.1201 | 79.8527 | 87.8952 | -82.8947 | -75.2962 | -71.248 | -72.8971 | -79.4562 | -88.3455 | 88.0445 | 74.989 | 71.2286
W1 | 73.1201 | 79.8527 | 87.8952 | 97.1053 | 104.7038 | 108.752 | 107.1029 | 100.5438 | 91.6545 | 88.0445 | 74.989 | 71.2286
W1.RAD | 1.2762 | 1.3937 | 1.5341 | 1.6948 | 1.8274 | 1.8981 | 1.8693 | 1.7548 | 1.5997 | 1.5367 | 1.3088 | 1.2432
W2 | -0.05665 | -0.034372 | -0.0071647 | 0.024132 | 0.04952 | 0.062718 | 0.057376 | 0.0357 | 0.0056323 | -0.0066566 | -0.050531 | -0.062781
W2 | -86.7523 | -88.0301 | -89.5893 | 88.617 | 87.1614 | 86.404 | 86.7106 | 87.9539 | 89.6771 | -89.6184 | -87.1034 | -86.4004
W2 | 93.2477 | 91.9699 | 90.4107 | 88.617 | 87.1614 | 86.404 | 86.7106 | 87.9539 | 89.6771 | 90.3816 | 92.8966 | 93.5996
W2.RAD | 1.6275 | 1.6052 | 1.578 | 1.5467 | 1.5213 | 1.508 | 1.5134 | 1.5351 | 1.5652 | 1.5775 | 1.6214 | 1.6336
H0 | 0.43799 | 0.57636 | 0.75495 | 0.95047 | 1.086 | 1.1462 | 1.1227 | 1.0153 | 0.83762 | 0.75828 | 0.4747 | 0.40242
H0 | 16817.6481 | 21943.5529 | 28363.1956 | 35093.2963 | 39496.8258 | 41299.2157 | 40433.0349 | 36881.5585 | 30892.608 | 28155.6961 | 18072.9914 | 15449.7017
K1 | 0.48782 | 0.52662 | 0.62433 | 0.53805 | 0.57772 | 0.60219 | 0.64096 | 0.60507 | 0.60034 | 0.46243 | 0.56073 | 0.40363
K(I) | 0.48782 | 0.52662 | 0.62433 | 0.53805 | 0.57772 | 0.60219 | 0.64096 | 0.60507 | 0.60034 | 0.46243 | 0.56073 | 0.40363
H1 | 0.37902 | 0.34714 | 0.27264 | 0.33815 | 0.30782 | 0.28939 | 0.25988 | 0.28722 | 0.29079 | 0.40141 | 0.32069 | 0.45979
R | 0.43799 | 0.57636 | 0.75495 | 0.95047 | 1.086 | 1.1462 | 1.1227 | 1.0153 | 0.83762 | 0.75828 | 0.4747 | 0.40242
R | 2.167 | 1.7249 | 1.3227 | 0.98849 | 0.79662 | 0.71631 | 0.74747 | 0.89411 | 1.1701 | 1.3162 | 2.0324 | 2.314
H | 1.6984 | 1.4517 | 1.2241 | 0.97215 | 0.84344 | 0.78531 | 0.80433 | 0.91175 | 1.1073 | 1.1598 | 1.6836 | 1.6718
OM | -0.15337 | -0.097182 | -0.02079 | 0.069162 | 0.13619 | 0.16733 | 0.15507 | 0.10073 | 0.01635 | -0.019318 | -0.13868 | -0.16747
OM | 0.052241 | 0.033103 | 0.0070815 | -0.023559 | -0.046391 | -0.056996 | -0.05282 | -0.03431 | -0.0055694 | 0.0065803 | 0.047237 | 0.057045
OM | 0.47128 | 0.47073 | 0.4562 | 0.42005 | 0.3793 | 0.35595 | 0.36551 | 0.40241 | 0.44376 | 0.45578 | 0.47202 | 0.46993
OM | 0.78385 | 0.79716 | 0.79121 | 0.75095 | 0.69684 | 0.66398 | 0.67755 | 0.72816 | 0.77893 | 0.79084 | 0.78888 | 0.77791
OM | 38.3857 | 37.1399 | 37.7008 | 41.3274 | 45.8258 | 48.3957 | 47.3476 | 43.2671 | 38.8376 | 37.7356 | 37.9186 | 38.9304
TRR | 0.73875 | 0.72352 | 0.73295 | 0.62777 | 0.61078 | 0.60527 | 0.64255 | 0.65252 | 0.69876 | 0.6335 | 0.76467 | 0.69719
TRR | 0.90653 | 0.90331 | 0.9004 | 0.88929 | 0.88517 | 0.88232 | 0.88547 | 0.88937 | 0.89619 | 0.89372 | 0.90788 | 0.90397
TRR | 0.93233 | 0.92911 | 0.9262 | 0.91509 | 0.91097 | 0.90812 | 0.91127 | 0.91517 | 0.92199 | 0.91951 | 0.93368 | 0.92977
| 13934.0319 | 16775.8405 | 21676.0142 | 18356.1122 | 19245.5319 | 19530.772 | 20844.9195 | 20346.549 | 20536.7898 | 15100.5932 | 17061.8018 | 10425.3857
FNTR | 0.97638 | 0.9768 | 0.97661 | 0.97528 | 0.97221 | 0.96887 | 0.97042 | 0.97427 | 0.97623 | 0.9766 | 0.97654 | 0.9762
FNTA | 0.95499 | 0.95487 | 0.95488 | 0.95647 | 0.96095 | 0.96381 | 0.96268 | 0.95818 | 0.95511 | 0.95488 | 0.9549 | 0.95514
RADIACIÓN SUELO RADIANTE
RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
INCL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
INCL.RAD | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854
SINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
CINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
Orientación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5
LT.RAD | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431 | 0.72431
SLT | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262 | 0.66262
CLT | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895 | 0.74895
TLT | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473
LT.INCLRAD | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087 | -0.061087
SLTINCL | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049 | -0.061049
CLTINCL | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813
TLTINCL | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163 | -0.061163
COS37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
RAD23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
D | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
ALBEDO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
RAD.360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
D.RAD | -0.37122 | -0.23194 | -0.049193 | 0.16433 | 0.32799 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24056 | 0.038683 | -0.045709 | -0.3342 | -0.40728
SDE | -0.36275 | -0.22986 | -0.049173 | 0.16359 | 0.32214 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038674 | -0.045693 | -0.32801 | -0.39611
CDE | 0.93189 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94467 | 0.9182
W1 | 0.3444 | 0.20896 | 0.043558 | -0.14671 | -0.30105 | -0.38129 | -0.34881 | -0.21704 | -0.034241 | 0.040468 | 0.3072 | 0.38167
W1 | 69.8548 | 77.9384 | 87.5033 | -81.5636 | -72.4791 | -67.5862 | -69.5852 | -77.4649 | -88.0375 | 87.6805 | 72.1094 | 67.5626
W1 | 69.8548 | 77.9384 | 87.5033 | 98.4364 | 107.5209 | 112.4138 | 110.4148 | 102.5351 | 91.9625 | 87.6805 | 72.1094 | 67.5626
W1.RAD | 1.2192 | 1.3603 | 1.5272 | 1.718 | 1.8766 | 1.962 | 1.9271 | 1.7896 | 1.6051 | 1.5303 | 1.2585 | 1.1792
W2 | -0.023809 | -0.014446 | -0.0030112 | 0.010142 | 0.020812 | 0.026359 | 0.024114 | 0.015004 | 0.0023672 | -0.0027976 | -0.021237 | -0.026386
W2 | -88.6355 | -89.1721 | -89.8273 | 89.4187 | 88.8073 | 88.4893 | 88.618 | 89.1401 | 89.8642 | -89.8395 | -88.7829 | -88.4878
W2 | 91.3645 | 90.8279 | 90.1727 | 89.4187 | 88.8073 | 88.4893 | 88.618 | 89.1401 | 89.8642 | 90.1605 | 91.2171 | 91.5122
W2.RAD | 1.5946 | 1.5852 | 1.5738 | 1.5607 | 1.55 | 1.5444 | 1.5467 | 1.5558 | 1.5684 | 1.5736 | 1.592 | 1.5972
H0 | 0.36219 | 0.50562 | 0.69758 | 0.9171 | 1.0767 | 1.1504 | 1.1214 | 0.99257 | 0.78909 | 0.70123 | 0.39976 | 0.32613
H0 | 13906.9808 | 19250.4697 | 26207.5843 | 33861.4075 | 39160.1102 | 41449.5993 | 40385.7831 | 36055.2475 | 29102.5426 | 26037.1948 | 15220.0985 | 12520.6153
K1 | 0.31179 | 0.54523 | 0.49535 | 0.51451 | 0.50475 | 0.55542 | 0.62245 | 0.61461 | 0.54944 | 0.41187 | 0.41156 | 0.28641
K(I) | 0.31179 | 0.54523 | 0.49535 | 0.51451 | 0.50475 | 0.55542 | 0.62245 | 0.61461 | 0.54944 | 0.41187 | 0.41156 | 0.28641
H1 | 0.57682 | 0.33258 | 0.37264 | 0.35684 | 0.36482 | 0.32474 | 0.27407 | 0.28002 | 0.32933 | 0.45096 | 0.45129 | 0.61633
R | 0.36219 | 0.50562 | 0.69758 | 0.9171 | 1.0767 | 1.1504 | 1.1214 | 0.99257 | 0.78909 | 0.70123 | 0.39976 | 0.32613
R | 2.4856 | 1.9166 | 1.4343 | 1.0566 | 0.84911 | 0.7641 | 0.79696 | 0.95374 | 1.2593 | 1.4269 | 2.3077 | 2.6849
H | 1.5735 | 1.5923 | 1.2472 | 1.0135 | 0.88002 | 0.82244 | 0.84176 | 0.95498 | 1.155 | 1.1976 | 1.6807 | 1.5855
OM | -0.16997 | -0.1077 | -0.02304 | 0.076648 | 0.15093 | 0.18544 | 0.17185 | 0.11163 | 0.01812 | -0.021409 | -0.15369 | -0.1856
OM | 0.022146 | 0.014033 | 0.003002 | -0.0099869 | -0.019666 | -0.024162 | -0.022391 | -0.014545 | -0.002361 | 0.0027895 | 0.020025 | 0.024182
OM | 0.41368 | 0.42293 | 0.42265 | 0.4045 | 0.37809 | 0.36168 | 0.36848 | 0.39351 | 0.41748 | 0.4225 | 0.41693 | 0.40997
OM | 0.76008 | 0.7847 | 0.79392 | 0.77122 | 0.72999 | 0.70305 | 0.71429 | 0.75453 | 0.78892 | 0.79384 | 0.76809 | 0.75128
OM | 40.5287 | 38.3068 | 37.4469 | 39.5365 | 43.114 | 45.3276 | 44.4146 | 41.016 | 37.9153 | 37.4546 | 39.8176 | 41.2984
TRR | 0.62344 | 0.74906 | 0.67288 | 0.62526 | 0.5721 | 0.58606 | 0.64188 | 0.67069 | 0.68189 | 0.61005 | 0.70252 | 0.60607
TRR | 0.89905 | 0.90609 | 0.89751 | 0.88999 | 0.88378 | 0.88292 | 0.88667 | 0.89114 | 0.89628 | 0.89316 | 0.90439 | 0.89834
TRR | 0.92485 | 0.93189 | 0.92331 | 0.91578 | 0.90957 | 0.90872 | 0.91247 | 0.91694 | 0.92208 | 0.91896 | 0.93019 | 0.92414
| 6822.6682 | 16712.9376 | 16191.2717 | 17656.5606 | 17394.4861 | 18934.1507 | 21160.1098 | 21162.3181 | 18467.6812 | 12843.104 | 10528.072 | 5685.5175
FNTR | 0.97562 | 0.97641 | 0.9767 | 0.97599 | 0.97436 | 0.97269 | 0.97347 | 0.97542 | 0.97654 | 0.97669 | 0.97589 | 0.9753
FNTA | 0.95592 | 0.95497 | 0.95487 | 0.95538 | 0.95803 | 0.96039 | 0.95938 | 0.95625 | 0.9549 | 0.95487 | 0.95552 | 0.95645
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
N' | 17 | 47 | 75 | 105 | 135 | 162 | 198 | 228 | 258 | 288 | 318 | 344
Declinación | -20.9 | -13 | -2.4 | 9.4 | 18.8 | 23.1 | 21.2 | 13.5 | 2.2 | -9.6 | -18.9 | -23
CÁLCULO DEL KG |  |  |  |  | KG [KCAL/(H M2 ºC)]
ZONA CLIMÁTICA
Superficie del local a calefactar: |  | 569.7056 | m2 |  | T.E.C. | F | A | B | C | D | E
Altura del local a calefactar: |  | 3 | m |  | I | <0,25 | 2.1 | 1.61 | 1.4 | 1.26 | 1.19
Caso (I ó II): |  | I |  |  |  | >1,00 | 1.2 | 0.92 | 0.8 | 0.72 | 0.68
[7 empty] | A | B | C | D | E
Volumen del locar calefactar: |  | 600 | m3 |  | II | <0,25 | 2.1 | 1.4 | 1.05 | 0.91 | 0.77
Factor de forma: |  | 0.94951 | m-1 |  |  | >1,00 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.52 | 0.45
ENTRE 0,25 Y 1
KG: |  | 0.72957 | Kcal/( h m2 ºC) |  | a [KCAL/(H M2 ºC)]
ZONA CLIMÁTICA
[5 empty] | T.E.C. | A | B | C | D | E
[5 empty] | I | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.17
[5 empty] | II | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.11
[5 empty] | Ciudad: | Zamora
[5 empty] | Z.C.: | D
[5 empty] | a: | 0.18 | Kcal/( h m2 ºC)
[5 empty] | KG: | 0.72957 | Kcal/( h m2 ºC)
CÁLCULO DE LOS GRADOS DÍA
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Ta | -8 | -7 | -1 | 7 | 13 | 19 | 21 | 20 | 15 | 10 | 2 | -6
(Ta - Tma)^2 | 227.5069 | 198.3403 | 65.3403 | 0.0069444 | 35.0069 | 142.0069 | 193.6736 | 166.8403 | 62.6736 | 8.5069 | 25.8403 | 171.1736
SIGMA yr | 10.396 |  | Tbase | 18.3
SIGMA m | 2.3723 | 2.3433 | 2.1693 | 1.9373 | 1.7633 | 1.5893 | 1.5313 | 1.5603 | 1.7053 | 1.8503 | 2.0823 | 2.3143
h | 1.9912 | 2.0404 | 1.5979 | 1.0649 | 0.53985 | -0.080414 | -0.31668 | -0.19569 | 0.35331 | 0.80567 | 1.4292 | 1.8858
GRADOS-DÍA | 815.3 | 708.4 | 598.3 | 339 | 164.3 | -21 | -83.7 | -52.7 | 99 | 257.3 | 489 | 753.3
GRADOS-DÍA' | 815.4366 | 708.4976 | 598.7812 | 341.4838 | 177.59 | 43.5148 | 22.8422 | 32.9152 | 120.725 | 263.2046 | 489.7806 | 753.4917
Diferencia | 0.13657 | 0.097606 | 0.48125 | 2.4838 | 13.29 | 64.5148 | 106.5422 | 85.6152 | 21.725 | 5.9046 | 0.78057 | 0.19166
X
XC
X'C
Y
F
PISCINA
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
PERD. AGUA
PERD. EVAP.
GAN. AP. SOL. | 3358.537 | 4272.9554 | 7249.2655 | 7480.5244 | 9341.187 | 9852.8038 | 10609.44 | 9135.6792 | 7347.4105 | 5330.1014 | 4014.8096 | 2552.8811
Toda la radiación incidente en el piscina no es absorbida. . Para una piscina no cubierta con profundidad media de 2 m, Francey y Goldin (1981) estimaron
que la superficie de la piscina trasmite un 92 % y absorbe del orden de un 60 %.
Note on A58: Número de días del mes
Note on A59: Caudal circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]
Note on A60: Caudal circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]
Note on A61: Relación de los factores de eficiencia del sistema captador-intercambiador referida a la del captador
Note on A62: Consumo de agua [m3]
Note on A63: Incremento de temperatura [ºC]
Note on A64: Energía Necesaria [Mcal]
Note on A66: Medida de las pérdidas térmicas del colector
Note on A67: X corregida teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento
Note on A68: XC corregida teniendo en cuenta la temperatura de preparación y la temperatura de red del agua
Note on A69: Medida de la radiación solar media mensual que absorben los colectores
Note on A70: Cobertura solar
Note on A75: Número de días del mes
Note on A76: Caudal circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]
Note on A77: Caudal circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]
Note on A78: Relación de los factores de eficiencia del sistema captador-intercambiador referida a la del captador
Note on A79: Temperatura base para el cálculo de grados-día
Note on A80: Grados-día con base a/b de un período determinado de tiempo es la suma, para todos los días de ese período de tiempo, de la diferencia entre una temperatura fija, llamada temperatura base de los grados-día y la temperatura media del día, cuando la temperatura media diaria sea inferior a la temperatura base
Note on A81: Coeficiente global de transmisión de calor del edificio a calefactar [Kcal/(h·m2·ºC)]
Note on A82: Energía Necesaria [Mcal]
Note on A84: Medida de las pérdidas térmicas del colector
Note on A85: X corregida teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento
Note on A86: XC corregida teniendo en cuenta la temperatura de preparación y la temperatura de red del agua
Note on A87: Medida de la radiación solar media mensual que absorben los colectores
Note on A88: Cobertura solar
Note on A93: Número de días del mes
Note on A94: Pérdidas por Conducción [Mcal]
Note on A95: Pérdidas por Convección [Mcal]
Note on A96: Pérdidas por Radiación [Mcal]
Note on A97: Pérdidas por pérdidas de agua [Mcal]
Note on A98: Pérdidas por evaporación [Mcal]
Note on A99: Ganancias por aporte solar directo [Mcal]
Note on A432: Número de días del mes
Note on A433: Temperatura ambiente [ºC]
Note on A434: ?
Note on A435: ?
Note on A436: ?
Note on A437: ?
Note on A438: Grados-día con base a/b de un período determinado de tiempo es la suma, para todos los días de ese período de tiempo, de la diferencia entre una temperatura fija, llamada temperatura base de los grados-día y la temperatura media del día, cuando la temperatura media diaria sea inferior a la temperatura base
Note on A439: Grados-día Corregido
Note on A440: Diferencia de métodos
Note on A442: Medida de las pérdidas térmicas del colector
Note on A443: X corregida teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento
Note on A444: XC corregida teniendo en cuenta la temperatura de preparación y la temperatura de red del agua
Note on A445: Medida de la radiación solar media mensual que absorben los colectores
Note on A446: Cobertura solar
Note on A451: Número de días del mes
Note on A452: Pérdidas por Conducción [Mcal]
Note on A453: Pérdidas por Convección [Mcal]
Note on A454: Pérdidas por Radiación [Mcal]
Note on A455: Pérdidas por pérdidas de agua [Mcal]
Note on A456: Pérdidas por evaporación [Mcal]
Note on A457: Ganancias por aporte solar directo [Mcal]
Note on B81: VIVIENDA BIEN AISLADA EN VALENCIA: 2,7 KCAL/(H M2 ºC)
Note on D59: Calor específico del fluido primario [Kcal/(Kg·ºC)]
Note on D60: Calor específico del fluido secundario [Kcal/(Kg·ºC)]
Note on D76: Calor específico del fluido primario [Kcal/(Kg·ºC)]
Note on D77: Calor específico del fluido secundario [Kcal/(Kg·ºC)]
Note on D435: Temperatura base [ºC]
Note on F407: TIPO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN
Note on F408: COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS
Note on F411: EDIFICIOS SIN CALEFACCIÓN O CALEFACTADOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECTA POR EFECTO JOULE
Note on F417: TIPO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN
Note on F418: COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS
Note on F419: EDIFICIOS SIN CALEFACCIÓN O CALEFACTADOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECTA POR EFECTO JOULE
Note on F422: ZONA CLIMÁTICA
Note on G59: Capacidad térmica del fluido primario [w/m2]
Note on G60: Capacidad térmica del fluido secundario [w/m2]
Note on G76: Capacidad térmica del fluido primario [w/m2]
Note on G77: Capacidad térmica del fluido secundario [w/m2]
Note on J59: Capacidad térmica mínima [w/m2]
Note on J76: Capacidad térmica mínima [w/m2]

## ACS
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE POR MEDIO DE ENERGÍA SOLAR
DATOS GEOGRÁFICOS Y CLIMATOLÓGICOS
|  | Provincia: | [5 empty] | Málaga
|  | Latitud de cálculo: | [5 empty] | 36.72
|  | Latitud [º/min.]: | [5 empty] | 36.43
|  | Altitud [m]: | [5 empty] | 40
|  | Humedad relativa media [%]: | [5 empty] | 60
|  | Velocidad media del viento [Km/h]: | [5 empty] | 7
|  | Temperatura máxima en verano [ºC]: | [5 empty] | 28
|  | Temperatura mínima en invierno [ºC]: | [5 empty] | 13
|  | Variación diurna: | [5 empty] | 6
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 247.6 | (Periodo Noviembre/Marzo)
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 247.6 | (Todo el año)
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Tª. media ambiente [ºC]: | 12.5 | 12.9 | 15 | 16.3 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 13.3 | 18.4917
Tª. media agua red [ºC]: | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: | 8204 | 11556 | 17708 | 18882 | 22818 | 24870 | 25916 | 22316 | 18546 | 13020 | 10134 | 6236 | 16683.8333
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 13934.0319 | 16775.8405 | 21676.0142 | 18356.1122 | 19245.5319 | 19530.772 | 20844.9195 | 20346.549 | 20536.7898 | 15100.5932 | 17061.8018 | 10425.3857 | 17819.5285
ORIGEN DE LOS DATOS: |  | Libro "Radiación Solar Sobre Superficies Inclinadas".
ORGANISMO: |  | Centro de Estudios de la Energía (Ministerio de Industria y Energía).
DATOS RELATIVOS A LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS
|  | Número de ocupantes: | [5 empty] | 225
|  | Consumo por ocupante [L/día]: | [5 empty] | 50
|  | Consumo de agua a máxima ocupación [L/día]: | [5 empty] | 11250
|  | Temperatura de utilización [ºC]: | [5 empty] | 45
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
% de ocupación: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ESTOS DATOS SON LOS QUE UTILIZA EL PROGRAMA PARA OBTENER LOS RESULTADOS, CUALQUIER VARIACIÓN EN SU
MAGNITUD INVALIDARÍA LOS MISMOS, POR LO QUE DEBERÁ COMUNICARSE TODA DISCONFORMIDAD
CON ELLOS ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
DATOS RELATIVOS AL SISTEMA
Curva de rendimiento del colector: r = 0.804 - 7.91 * (te - ta) / It
|  |  | te: | Temperatura de entrada del fluido al colector
|  |  | ta: | Temperatura media ambiente
|  |  | It : | Radiación en [W/m2]
| Factor de eficiencia del colector: | [6 empty] | 0.804
| Coeficiente global de pérdida [W/(m2·ºC)]: | [6 empty] | 7.91
| Volumen de acumulación [L/m2]: | [6 empty] | 79.5334
| Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: | [6 empty] | 50.3712
| Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: | [6 empty] | 45.5992
| Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: | [6 empty] | 0.9
| Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: | [6 empty] | 1
| Eficiencia del intercambiador: | [6 empty] | 0.8
CÁLCULO ENERGÉTICO
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Consumo de agua [m3]: | 348.75 | 315 | 348.75 | 337.5 | 348.75 | 337.5 | 348.75 | 348.75 | 337.5 | 348.75 | 337.5 | 348.75 | 4106.25
Incremento Ta. [ºC]: | 33 | 31.8 | 30.6 | 29.4 | 28.2 | 27 | 25.8 | 27 | 28.2 | 29.4 | 30.6 | 31.8
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 11508.75 | 10017 | 10671.75 | 9922.5 | 9834.75 | 9112.5 | 8997.75 | 9416.25 | 9517.5 | 10253.25 | 10327.5 | 11090.25 | 120669.75
DATOS DE SALIDA
|  |  | Número de colectores: |  |  |  | 75
|  |  | Area colectores [m2]: |  |  |  | 141.45
|  |  | Inclinación [º]: |  |  |  | 45
|  |  | Volumen de acumulación [L]: |  |  |  | 11250
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 11508.75 | 10017 | 10671.75 | 9922.5 | 9834.75 | 9112.5 | 8997.75 | 9416.25 | 9517.5 | 10253.25 | 10327.5 | 11090.25 | 120669.75
Ahorros [Kcal·1000]: | 5738.343 | 6174.4376 | 8538.6818 | 6968.2443 | 7445.978 | 7244.1988 | 7719.186 | 7935.0755 | 7901.2748 | 6147.1397 | 6698.6569 | 3791.5721 | 82302.7885
Ahorros [%]: | 49.8607 | 61.6396 | 80.012 | 70.2267 | 75.7109 | 79.4974 | 85.7902 | 84.27 | 83.0184 | 59.9531 | 64.8623 | 34.1883 | 68.205
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on I5: Acentuada y con inicial en mayúsculas
Note on I30: Según Especificaciones Técnicas de Diseño: - Inst. Unifamiliares: 40 L/persona/día - Inst. Multifamiliares: 30 L/persona/día - Inst. hospitalarias: 80 L/cama/día - Inst. hoteleras y residencias de categoría superior o igual a 3 estrellas: 80 L/persona/día - Inst. de duchas colectivas: 20 L/uso ducha/día

## PISCINA
CLIMATIZACIÓN DE PISCINA POR MEDIO DE ENERGÍA SOLAR
DATOS GEOGRÁFICOS Y CLIMATOLÓGICOS
|  | Provincia: | [5 empty] | Málaga
|  | Latitud de cálculo: | [5 empty] | 36.72
|  | Latitud [º/min.]: | [5 empty] | 36.43
|  | Altitud [m]: | [5 empty] | 40
|  | Humedad relativa media [%]: | [5 empty] | 60
|  | Velocidad media del viento [Km/h]: | [5 empty] | 7
|  | Temperatura máxima en verano [ºC]: | [5 empty] | 28
|  | Temperatura mínima en invierno [ºC]: | [5 empty] | 13
|  | Variación diurna: | [5 empty] | 6
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 247.6 | (Periodo Noviembre/Marzo)
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 247.6 | (Todo el año)
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Tª. media ambiente [ºC]: | 12.5 | 12.9 | 15 | 16.3 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 13.3 | 18.4917
Tª. media agua red [ºC]: | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: | 8204 | 11556 | 17708 | 18882 | 22818 | 24870 | 25916 | 22316 | 18546 | 13020 | 10134 | 6236 | 16683.8333
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 13934.0319 | 16775.8405 | 21676.0142 | 18356.1122 | 19245.5319 | 19530.772 | 20844.9195 | 20346.549 | 20536.7898 | 15100.5932 | 17061.8018 | 10425.3857 | 17819.5285
ORIGEN DE LOS DATOS: |  | Libro "Radiación Solar Sobre Superficies Inclinadas".
ORGANISMO: |  | Centro de Estudios de la Energía (Ministerio de Industria y Energía).
DATOS RELATIVOS A LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS
|  | Ubicación de la piscina [Interior/Exterior]: | [5 empty] | Exterior
|  | Superficie de la piscina [m2]: | [5 empty] | 100
|  | Volumen de la piscina [m3]: | [5 empty] | 150
|  | Humedad relativa [%]: | [5 empty] | 60
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Temp. deseada [ºC]: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Temp. ambiente [ºC]: | 12.5 | 12.9 | 15 | 16.3 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 13.3 | 18.4917
% de tiempo sin manta: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
ESTOS DATOS SON LOS QUE UTILIZA EL PROGRAMA PARA OBTENER LOS RESULTADOS, CUALQUIER VARIACIÓN EN SU
MAGNITUD INVALIDARÍA LOS MISMOS, POR LO QUE DEBERÁ COMUNICARSE TODA DISCONFORMIDAD
CON ELLOS ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
DATOS RELATIVOS AL SISTEMA
Curva de rendimiento del colector: r = 0.804 - 7.91 * (te - ta) / It
|  |  | te: | Temperatura de entrada del fluido al colector
|  |  | ta: | Temperatura media ambiente
|  |  | It : | Radiación en [W/m2]
| Factor de eficiencia del colector: | [6 empty] | 0.804
| Coeficiente global de pérdida [W/(m2·ºC)]: | [6 empty] | 7.91
| Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: | [6 empty] | 50.3712
| Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: | [6 empty] | 45.5992
| Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: | [6 empty] | 0.9
| Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: | [6 empty] | 1
| Eficiencia del intercambiador: | [6 empty] | 0.95
CÁLCULO ENERGÉTICO
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Pérd. Cond. [Kcal·1000]: | 4278 | 3729.6 | 3348 | 2772 | 1748.4 | 432 | -446.4 | -595.2 | 180 | 1599.6 | 2952 | 3980.4 | 23978.4
Pérd. Conv. [Kcal·1000]: | 4840.9848 | 4220.4154 | 3788.5968 | 3136.7952 | 1978.4894 | 488.8512 | -505.1462 | -673.5283 | 203.688 | 1810.1074 | 3340.4832 | 4504.2206 | 27133.9574
Pérd. Rad. [Kcal·1000]: | 7797.7933 | 6932.6774 | 7023.9403 | 6399.4736 | 5641.1373 | 4323.1542 | 3637.241 | 3496.9214 | 4090.914 | 5509.1755 | 6553.1929 | 7552.5685 | 68958.1895
Pérd. Agua [Kcal·1000]: | 279 | 226.8 | 223.2 | 189 | 167.4 | 135 | 111.6 | 139.5 | 162 | 195.3 | 216 | 251.1 | 2295.9
Pérd. Evap. [Kcal·1000]: | 5906.0623 | 5297.7558 | 5618.1451 | 5257.0935 | 4881.0225 | 3817.4077 | 3046.4303 | 2871.1146 | 3588.1546 | 4792.0758 | 5329.454 | 5822.767 | 56227.4832
Ap. Sol. Dir. [Kcal·1000]: | -4259.0144 | -5418.6029 | -9192.9091 | -9486.1722 | -11845.7081 | -12494.4976 | -13454 | -11585.1005 | -9317.3684 | -6759.1866 | -5091.244 | -3237.3493 | -102141.1531
Pérd. Glob. [Kcal·1000]: | 18842.8261 | 14988.6457 | 10808.9731 | 8268.1901 | 2570.7411 | -3298.0845 | -7610.275 | -6346.2928 | -1092.6118 | 7147.072 | 13299.8861 | 18873.7069 | 76452.7771
DATOS DE SALIDA
|  |  | Número de colectores: |  |  |  | 25
|  |  | Area colectores [m2]: |  |  |  | 47.15
|  |  | Inclinación [º]: |  |  |  | 45
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 18842.8261 | 14988.6457 | 10808.9731 | 8268.1901 | 2570.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7147.072 | 13299.8861 | 18873.7069 | 94800.0412
Ahorros [Kcal·1000]: | 2868.559 | 3188.9777 | 4871.3382 | 4032.5643 | 2570.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.3098 | 3767.6366 | 2136.305 | 27171.4318
Ahorros [%]: | 15.2236 | 21.276 | 45.0675 | 48.772 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52.2635 | 28.3283 | 11.3189 | 28.6618
Note on B37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on C37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on D37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on E37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on F37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on G37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on H37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on I5: Acentuada y con inicial en mayúsculas
Note on I32: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on I37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on J37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on K37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on L37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior
Note on M37: NO MODIFICAR si la ubicación de la piscina es exterior

## SUELO RADIANTE
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE MEDIANTE ENERGÍA SOLAR
DATOS GEOGRÁFICOS Y CLIMATOLÓGICOS
|  | Provincia: | [5 empty] | Zamora
|  | Latitud de cálculo: | [5 empty] | 41.5
|  | Latitud [º/min.]: | [5 empty] | 41.3
|  | Altitud [m]: | [5 empty] | 649
|  | Humedad relativa media [%]: | [5 empty] | 65
|  | Velocidad media del viento [Km/h]: | [5 empty] | 11
|  | Temperatura máxima en verano [ºC]: | [5 empty] | 32
|  | Temperatura mínima en invierno [ºC]: | [5 empty] | -6
|  | Variación diurna: | [5 empty] | 18
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 1303.9 | (Periodo Noviembre/Marzo)
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 1501 | (Todo el año)
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Tª. media ambiente [ºC]: | 3.8 | 5.3 | 8.6 | 11.2 | 14.2 | 18.6 | 21.6 | 21.2 | 18 | 12.8 | 7.5 | 4.3 | 7.0833
Tª. media agua red [ºC]: | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: | 4336 | 10496 | 12982 | 17422 | 19766 | 23022 | 25138 | 22160 | 15990 | 10724 | 6264 | 3586 | 14323.8333
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 6822.6682 | 16712.9376 | 16191.2717 | 17656.5606 | 17394.4861 | 18934.1507 | 21160.1098 | 21162.3181 | 18467.6812 | 12843.104 | 10528.072 | 5685.5175 | 15296.5731
ORIGEN DE LOS DATOS: |  | Libro "Radiación Solar Sobre Superficies Inclinadas".
ORGANISMO: |  | Centro de Estudios de la Energía (Ministerio de Industria y Energía).
DATOS RELATIVOS A LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS
|  | Superficie a calefactar [m2]: | [5 empty] | 200
|  | Temperatura interior del local [ºC]: | [5 empty] | 20
|  | Temperatura de utilización [ºC]: | [5 empty] | 45
|  | KG según CT-79 [Kcal/(h · m2 · ºC)]: | [5 empty] | 0.72957
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
% de ocupación: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 66.6667
ESTOS DATOS SON LOS QUE UTILIZA EL PROGRAMA PARA OBTENER LOS RESULTADOS, CUALQUIER VARIACIÓN EN SU
MAGNITUD INVALIDARÍA LOS MISMOS, POR LO QUE DEBERÁ COMUNICARSE TODA DISCONFORMIDAD
CON ELLOS ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
DATOS RELATIVOS AL SISTEMA
Curva de rendimiento del colector: r = 0.804 - 7.91 * (te - ta) / It
|  |  | te: | Temperatura de entrada del fluido al colector
|  |  | ta: | Temperatura media ambiente
|  |  | It : | Radiación en [W/m2]
| Factor de eficiencia del colector: | [6 empty] | 0.804
| Coeficiente global de pérdida [W/(m2·ºC)]: | [6 empty] | 7.91
| Volumen de acumulación [L/m2]: | [6 empty] | 80
| Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: | [6 empty] | 50.3712
| Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: | [6 empty] | 45.5992
| Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: | [6 empty] | 0.9
| Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: | [6 empty] | 1
| Eficiencia del intercambiador: | [6 empty] | 0.95
CÁLCULO ENERGÉTICO
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Grados-día [ºC]: | 440.2 | 355.6 | 291.4 | 204 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 315 | 424.7 | 2309.9
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 4391.1644 | 3547.2469 | 2906.8272 | 2034.9785 | 1175.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.0321 | 3142.2463 | 4236.546 | 23042.1417
DATOS DE SALIDA
|  |  | Número de colectores: |  |  |  | 100
|  |  | Area colectores [m2]: |  |  |  | 188.6
|  |  | Inclinación [º]: |  |  |  | 45
|  |  | Volumen de acumulación [L]: |  |  |  | 15088
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 4391.1644 | 3547.2469 | 2906.8272 | 2034.9785 | 1175.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.0321 | 3142.2463 | 4236.546 | 23042.1417
Ahorros [Kcal·1000]: | 2430.9082 | 3547.2469 | 2906.8272 | 2034.9785 | 1175.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.0321 | 3142.2463 | 2000.851 | 18846.1905
Ahorros [%]: | 55.3591 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47.2284 | 81.7901
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Note on I5: Acentuada y con inicial en mayúsculas