## F-CHART VACIO
METODO F-CHART
MES | DIAS | % OCUPACION | CONSUMO MENSUAL (l) | tª RED | SALTO TÉRMICO | NECESIDAD MES (mj/mes) | H | Hcorregida | K | R1 (ENERGÍA MENSUAL INCIDENTE POR M2 DE SUPERFICIE) MJ | ENERGÍA ABSORBIDA (Ea) MJ | D1 | TEMPERATURA AMBIENTE | HORAS DE SOL UTILES AL DIA | SEGUNDOS DE SOL UTILES AL DIA | K1 | K2 | ENERGÍA PERDIDA (Ep) | D2 | fmes | Qu mes | COBERTURA SOLAR MES
ENERO | 31 | 80 | 54560 | 6 | 54 | 12335.9069 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 270.01 | 5136.9038 | 0.41642 | 6 | 8 | 28800 | 1.0289 | 0.97489 | 8817.0396 | 0.71475 | 0.34202 | 4219.181 | 0.34202
FEBRERO | 28 | 80 | 49280 | 7 | 53 | 10935.7741 | 10.6 | 10.6 | 1.23 | 365.064 | 6945.2933 | 0.6351 | 8 | 9 | 28800 | 1.0289 | 0.98761 | 7895.9935 | 0.72203 | 0.51421 | 5623.2775 | 0.51421
MARZO | 31 | 80 | 54560 | 9 | 51 | 11650.5787 | 13.6 | 13.6 | 1.16 | 489.056 | 9304.2243 | 0.79861 | 11 | 9 | 28800 | 1.0289 | 1.0294 | 8815.1153 | 0.75662 | 0.62831 | 7320.1995 | 0.62831
ABRIL | 30 | 80 | 52800 | 11 | 49 | 10832.6064 | 18.8 | 18.8 | 1.05 | 592.2 | 11266.525 | 1.0401 | 13 | 9.5 | 28800 | 1.0289 | 1.0885 | 8817.5362 | 0.81398 | 0.77767 | 8424.1913 | 0.77767
MAYO | 31 | 80 | 54560 | 12 | 48 | 10965.2506 | 20.9 | 20.9 | 1.02 | 660.858 | 12572.7342 | 1.1466 | 18 | 9.5 | 28800 | 1.0289 | 1.0605 | 8366.7587 | 0.76302 | 0.84161 | 9228.4849 | 0.84161
JUNIO | 30 | 80 | 52800 | 13 | 47 | 10390.4592 | 23.5 | 23.5 | 1 | 705 | 13412.5298 | 1.2909 | 23 | 9.5 | 28800 | 1.0289 | 1.0288 | 7376.1903 | 0.7099 | 0.92105 | 9570.1498 | 0.92105
JULIO | 31 | 80 | 54560 | 14 | 46 | 10508.3651 | 26 | 26 | 1.02 | 822.12 | 15640.7219 | 1.4884 | 28 | 9.5 | 28800 | 1.0289 | 0.99278 | 6877.3679 | 0.65447 | 1.0179 | 10696.805 | 1.0179
AGOSTO | 31 | 80 | 54560 | 13 | 47 | 10736.8078 | 23.1 | 23.1 | 1.09 | 780.549 | 14849.8393 | 1.3831 | 26 | 9.5 | 28800 | 1.0289 | 0.97649 | 6952.4147 | 0.64753 | 0.97007 | 10415.489 | 0.97007
SEPTIEMBRE | 30 | 80 | 52800 | 12 | 48 | 10611.5328 | 16.9 | 16.9 | 1.19 | 603.33 | 11478.2718 | 1.0817 | 21 | 9 | 28800 | 1.0289 | 1.0127 | 7448.8162 | 0.70195 | 0.80886 | 8583.2512 | 0.80886
OCTUBRE | 31 | 80 | 54560 | 11 | 49 | 11193.6933 | 11.4 | 11.4 | 1.3 | 459.42 | 8740.4034 | 0.78083 | 15 | 9 | 28800 | 1.0289 | 1.0595 | 8665.0217 | 0.7741 | 0.6151 | 6885.2218 | 0.6151
NOVIEMBRE | 30 | 80 | 52800 | 9 | 51 | 11274.7536 | 7.5 | 7.5 | 1.38 | 310.5 | 5907.2206 | 0.52393 | 11 | 8 | 28800 | 1.0289 | 1.0294 | 8530.7568 | 0.75662 | 0.42682 | 4812.2401 | 0.42682
DICIEMBRE | 31 | 80 | 54560 | 6 | 54 | 12335.9069 | 5.9 | 5.9 | 1.36 | 248.744 | 4732.321 | 0.38362 | 7 | 7.5 | 28800 | 1.0289 | 0.96043 | 8593.8234 | 0.69665 | 0.3155 | 3891.9314 | 0.3155
TOTAL | [5 empty] | 133771.6354 | [14 empty] | 89670.4225 | 0.67032
COLECTOR |  |  |  |  | VOLUMEN CONSUMO DIARIO EN LITROS |  |  |  | 210
FR(ta)n |  |  | 0.713 |  | ZONA CLIMÁTICA |  |  |  | IV
FRUL |  |  | 3.69 |  | % SUSTITUCIÓN OBLIGATORIO |  |  |  | 60%
Area |  |  | 2.49 |  | NECESIDADES ANUALES TOTALES EN MJ |  |  |  | 133771.6354
PREDIMENSIONADO COLECTORES |  |  |  |  | NECESIDADES TOTALES A CUBRIR EN MJ |  |  |  | 80262.9812
Area predimensionada |  |  | 25.1429
Nº colectores predimensionados |  |  | 12
Area redondeada |  |  | 29.88