ACSOL v1.0

Informe de resultados

Parámetros básicos de la instalación

- CONDICIONES CLIMÁTICAS

Localidad:  EPW-Almería

Latitud: 36.85 [º]

Fichero meteorológico utilizado en la simulación: ..\weather\EPW-Almeria.met

- DEMANDA

Temperatura de referencia: 60.00 [ºC]

Consumo diario medio de ACS: 1000.11 [litros/dia]

Demanda térmica mensual (incluyendo distribución y recirculación, caso de haberlas definido como porcentajes de la demanda) [MJ/mes]:

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6227.28 | 5624.64 | 6097.54 | 5775.30 | 5708.34 | 5273.10 | 5189.40 | 5076.46 | 5147.55 | 5578.60 | 5775.30 | 6227.28 |

- INSTALACIÓN SOLAR

Área total de captación: 10.00 [m2]

Número de captadores en serie: 1.

Inclinación con respecto a la horizontal: 40.00 [º]

Orientación con respecto al sur: 0.00 [º]

Rendimiento óptico del captador: 0.78 [%/100]

Término lineal de pérdidas: 4.00 [W/m2·K]

Término cuadrático de pérdidas: 0.00 [W/m2·K2]

Fluido primario: propilenglicol-25%  (Cp = 4.007 [kJ/kg·K])

Flujo másico bomba del primario: 500.00 [litros/h]

Valor promedio del coeficiente global de pérdidas de las tuberías del primario: 0.00 [W/m2·K]

Temperatura de sobrecalentamiento: 110.00 [ºC]

Efectividad del intercambiador de calor: 69.31 [%]

Fluido secundario: agua (Cp=4.19 kJ/kg·K)

Flujo másico bomba del secundario: 500.00 [litros/hora]

Volumen de acumulación solar: 600.00 [litros]

Temperatura máxima permitida en el acumulador solar: 70.00 [ºC]

Coeficiente global de pérdidas del acumulador: 2.07 [W/m2·K]

Temperatura de impulsión sistema convencional: 60.00 [ºC]

Rendimiento medio sistema convencional: 80.00 [%]

Coeficiente global de pérdidas de la tubería de distribución: 3.64 [W/m2·K]

Coeficiente global de pérdidas de la tubería de recirculación: 0.00 [W/m2·K]

Recirculación sobre: Sistema de apoyo

Flujo de la bomba de recirculación: 0.00 [litros/h]

Método de control: por temperatura

Diferenciales de temperatura: 7.00 [ºC] y 2.00 [ºC]

Diferenciales de radiación: 0.00 [W/m2] y 0.00 [W/m2]

Prestaciones

|  |  | AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracción solar (%) |  | 49.21 | 37.72 | 42.28 | 44.99 | 46.76 | 51.65 | 57.53 | 62.28 | 64.54 | 61.31 | 50.53 | 41.78 | 36.39 |
| Factor de utilización (%) |  | 47.65 | 47.69 | 47.77 | 47.41 | 46.15 | 45.21 | 47.46 | 47.11 | 47.61 | 49.68 | 47.67 | 49.31 | 49.65 |
| Horas de funcionamiento |  | 3426.00 | 242.00 | 248.00 | 282.00 | 297.00 | 326.00 | 318.00 | 328.00 | 330.00 | 304.00 | 266.00 | 248.00 | 237.00 |
| Horas en sobrecalentamiento |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pérdidas radiac. (%) | TOTAL | 0.43 | -2.02 | -1.24 | -0.09 | 1.20 | 2.13 | 2.73 | 2.51 | 1.59 | 0.30 | -0.91 | -1.76 | -2.13 |
|  | ORIENTACIÓN | 0.43 | -2.02 | -1.24 | -0.09 | 1.20 | 2.13 | 2.73 | 2.51 | 1.59 | 0.30 | -0.91 | -1.76 | -2.13 |
|  | OBSTÁCULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NOTA 1: La fracción solar se ha definido como el cociente entre la energía de origen solar extraída del acumulador y demanda térmica (incluyendo las pérdidas por distribución y recirculación)

NOTA 2: El factor de utilización se ha definido como el cociente entre la energía de origen solar extraída del acumulador y la energía solar incidente sobre el plano de captación (incluyendo las pérdidas de radiación)

NOTA1: Las pérdidas por sombras totales incluyen el sombreado entre filas contiguas si la correspondiente opción fue seleccionada.

Intercambios de energía

La siguiente tabla muestra el balance global del sistema y cómo se distribuyen las ganancias (aportes solar y auxiliar) entre la demanda y las diferentes pérdidas:

| FLUJO |  | Energía [MJ] | Reparto [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| GANANCIAS | (3) Energía cedida por los captadores | 41550.86 | 53.60 |
|  | (8) Energía térmica cedida por el sistema auxiliar | 35966.98 | 46.40 |
| DEMANDA | (11) Demanda térmica de A.C.S. | 67700.79 | 87.34 |
| PÉRDIDAS | (4) Pérdidas en las tuberías del primario | 0.00 | 0.00 |
|  | (6) Pérdidas del acumulador solar | 6727.42 | 8.87 |
|  | (9) Pérdidas en la distribución | 2941.15 | 3.79 |
|  | (10) Pérdidas en la recirculación | 0.00 | 0.00 |

La siguiente tabla recoge todos los flujos de energía que ocurren en la instalación y el clarifica cómo se distribuye la energía en el primario:

| FLUJO | Energía [MJ] | Reparto primario [%] |
| --- | --- | --- |
| (1) Radiación incidente sobre orientación óptima | 73275.02 |  |
| (2) Radiación sobre captadores (incluyendo sombras) | 72959.46 | 100.00 |
| (3) Energía cedida por los captadores al fluido primario | 41550.86 | 56.95 |
| (4) Pérdidas en las tuberías del primario | 0.00 | 0.00 |
| (5) Energía transferida en el intercambiador de calor | 41535.10 | 56.93 |
| (6) Pérdidas del acumulador solar | 6727.42 | 9.22 |
| (7) Energía extraída del acumulador solar | 34762.35 |  |
| (8) Energía térmica cedida al fluido por el sistema auxiliar | 35966.98 |  |
| (8bis) Energía consumida por el sistema auxiliar (gas,...) | 44982.00 |  |
| (9) Pérdidas en la distribución | 2941.15 |  |
| (10) Pérdidas en la recirculación | 0.00 |  |
| (11) Demanda térmica de A.C.S. | 67700.79 |  |

NOTA: Si trata de comprobar el balance de energía (ganancias-pérdidas=0) en estas tablas, comprobará que no se cumple estrictamente. Esto es debido a la naturaleza y precisión finita del método numérico que utiliza este programa. Un defecto de cierre de hasta el 5% puede considerarse aceptable.