ACSOL v1.0

Informe de resultados

Parámetros básicos de la instalación

- CONDICIONES CLIMÁTICAS

Localidad:  EPW-Madrid

Latitud: 40.41 [º]

Fichero meteorológico utilizado en la simulación: ..\weather\EPW-Madrid.met

- DEMANDA

Temperatura de referencia: 60.00 [ºC]

Consumo diario medio de ACS: 1000.11 [litros/dia]

Demanda térmica mensual (incluyendo distribución y recirculación, caso de haberlas definido como porcentajes de la demanda) [MJ/mes]:

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6746.22 | 6093.36 | 6486.75 | 6026.40 | 5967.81 | 5398.65 | 5189.40 | 5319.13 | 5398.65 | 6097.54 | 6277.50 | 6746.22 |

- INSTALACIÓN SOLAR

Área total de captación: 10.00 [m2]

Número de captadores en serie: 1.

Inclinación con respecto a la horizontal: 40.00 [º]

Orientación con respecto al sur: 0.00 [º]

Rendimiento óptico del captador: 0.78 [%/100]

Término lineal de pérdidas: 4.00 [W/m2·K]

Término cuadrático de pérdidas: 0.00 [W/m2·K2]

Fluido primario: propilenglicol-25%  (Cp = 4.007 [kJ/kg·K])

Flujo másico bomba del primario: 500.00 [litros/h]

Valor promedio del coeficiente global de pérdidas de las tuberías del primario: 0.00 [W/m2·K]

Temperatura de sobrecalentamiento: 110.00 [ºC]

Efectividad del intercambiador de calor: 69.31 [%]

Fluido secundario: agua (Cp=4.19 kJ/kg·K)

Flujo másico bomba del secundario: 500.00 [litros/hora]

Volumen de acumulación solar: 600.00 [litros]

Temperatura máxima permitida en el acumulador solar: 70.00 [ºC]

Coeficiente global de pérdidas del acumulador: 2.07 [W/m2·K]

Temperatura de impulsión sistema convencional: 60.00 [ºC]

Rendimiento medio sistema convencional: 80.00 [%]

Coeficiente global de pérdidas de la tubería de distribución: 3.64 [W/m2·K]

Coeficiente global de pérdidas de la tubería de recirculación: 0.00 [W/m2·K]

Recirculación sobre: Sistema de apoyo

Flujo de la bomba de recirculación: 0.00 [litros/h]

Método de control: por temperatura

Diferenciales de temperatura: 7.00 [ºC] y 2.00 [ºC]

Diferenciales de radiación: 0.00 [W/m2] y 0.00 [W/m2]

Prestaciones

|  |  | AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracción solar (%) |  | 40.49 | 23.86 | 29.23 | 37.18 | 40.44 | 46.37 | 53.17 | 62.73 | 62.53 | 54.35 | 39.67 | 27.02 | 22.70 |
| Factor de utilización (%) |  | 47.75 | 48.90 | 47.87 | 48.09 | 45.69 | 45.98 | 47.14 | 46.96 | 48.29 | 49.10 | 49.04 | 48.23 | 49.41 |
| Horas de funcionamiento |  | 3207.00 | 215.00 | 229.00 | 280.00 | 283.00 | 311.00 | 305.00 | 319.00 | 310.00 | 285.00 | 257.00 | 215.00 | 198.00 |
| Horas en sobrecalentamiento |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pérdidas radiac. (%) | TOTAL | 0.00 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | -0.13 | -0.25 | -0.33 | -0.31 | -0.20 | -0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.26 |
|  | ORIENTACIÓN | 0.00 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | -0.13 | -0.25 | -0.33 | -0.31 | -0.20 | -0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.26 |
|  | OBSTÁCULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NOTA 1: La fracción solar se ha definido como el cociente entre la energía de origen solar extraída del acumulador y demanda térmica (incluyendo las pérdidas por distribución y recirculación)

NOTA 2: El factor de utilización se ha definido como el cociente entre la energía de origen solar extraída del acumulador y la energía solar incidente sobre el plano de captación (incluyendo las pérdidas de radiación)

NOTA1: Las pérdidas por sombras totales incluyen el sombreado entre filas contiguas si la correspondiente opción fue seleccionada.

Intercambios de energía

La siguiente tabla muestra el balance global del sistema y cómo se distribuyen las ganancias (aportes solar y auxiliar) entre la demanda y las diferentes pérdidas:

| FLUJO |  | Energía [MJ] | Reparto [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| GANANCIAS | (3) Energía cedida por los captadores | 35415.51 | 44.28 |
|  | (8) Energía térmica cedida por el sistema auxiliar | 44560.89 | 55.72 |
| DEMANDA | (11) Demanda térmica de A.C.S. | 71747.64 | 89.71 |
| PÉRDIDAS | (4) Pérdidas en las tuberías del primario | 0.00 | 0.00 |
|  | (6) Pérdidas del acumulador solar | 5065.44 | 6.61 |
|  | (9) Pérdidas en la distribución | 2939.86 | 3.68 |
|  | (10) Pérdidas en la recirculación | 0.00 | 0.00 |

La siguiente tabla recoge todos los flujos de energía que ocurren en la instalación y el clarifica cómo se distribuye la energía en el primario:

| FLUJO | Energía [MJ] | Reparto primario [%] |
| --- | --- | --- |
| (1) Radiación incidente sobre orientación óptima | 63279.11 |  |
| (2) Radiación sobre captadores (incluyendo sombras) | 63324.09 | 100.00 |
| (3) Energía cedida por los captadores al fluido primario | 35415.51 | 55.93 |
| (4) Pérdidas en las tuberías del primario | 0.00 | 0.00 |
| (5) Energía transferida en el intercambiador de calor | 35346.81 | 55.82 |
| (6) Pérdidas del acumulador solar | 5065.44 | 8.00 |
| (7) Energía extraída del acumulador solar | 30237.68 |  |
| (8) Energía térmica cedida al fluido por el sistema auxiliar | 44560.89 |  |
| (8bis) Energía consumida por el sistema auxiliar (gas,...) | 55734.01 |  |
| (9) Pérdidas en la distribución | 2939.86 |  |
| (10) Pérdidas en la recirculación | 0.00 |  |
| (11) Demanda térmica de A.C.S. | 71747.64 |  |

NOTA: Si trata de comprobar el balance de energía (ganancias-pérdidas=0) en estas tablas, comprobará que no se cumple estrictamente. Esto es debido a la naturaleza y precisión finita del método numérico que utiliza este programa. Un defecto de cierre de hasta el 5% puede considerarse aceptable.