ACSOL v1.0

Informe de resultados

Parámetros básicos de la instalación

- CONDICIONES CLIMÁTICAS

Localidad:  EPW-Pontevedra

Latitud: 42.43 [º]

Fichero meteorológico utilizado en la simulación: ..\weather\EPW-Pontevedra.met

- DEMANDA

Temperatura de referencia: 60.00 [ºC]

Consumo diario medio de ACS: 1000.11 [litros/dia]

Demanda térmica mensual (incluyendo distribución y recirculación, caso de haberlas definido como porcentajes de la demanda) [MJ/mes]:

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6486.75 | 5741.82 | 6357.01 | 5900.85 | 5967.81 | 5524.20 | 5578.60 | 5578.60 | 5524.20 | 5967.81 | 6026.40 | 6486.75 |

- INSTALACIÓN SOLAR

Área total de captación: 10.00 [m2]

Número de captadores en serie: 1.

Inclinación con respecto a la horizontal: 40.00 [º]

Orientación con respecto al sur: 0.00 [º]

Rendimiento óptico del captador: 0.78 [%/100]

Término lineal de pérdidas: 4.00 [W/m2·K]

Término cuadrático de pérdidas: 0.00 [W/m2·K2]

Fluido primario: propilenglicol-25%  (Cp = 4.007 [kJ/kg·K])

Flujo másico bomba del primario: 500.00 [litros/h]

Valor promedio del coeficiente global de pérdidas de las tuberías del primario: 0.00 [W/m2·K]

Temperatura de sobrecalentamiento: 110.00 [ºC]

Efectividad del intercambiador de calor: 69.31 [%]

Fluido secundario: agua (Cp=4.19 kJ/kg·K)

Flujo másico bomba del secundario: 500.00 [litros/hora]

Volumen de acumulación solar: 600.00 [litros]

Temperatura máxima permitida en el acumulador solar: 70.00 [ºC]

Coeficiente global de pérdidas del acumulador: 2.07 [W/m2·K]

Temperatura de impulsión sistema convencional: 60.00 [ºC]

Rendimiento medio sistema convencional: 80.00 [%]

Coeficiente global de pérdidas de la tubería de distribución: 3.64 [W/m2·K]

Coeficiente global de pérdidas de la tubería de recirculación: 0.00 [W/m2·K]

Recirculación sobre: Sistema de apoyo

Flujo de la bomba de recirculación: 0.00 [litros/h]

Método de control: por temperatura

Diferenciales de temperatura: 7.00 [ºC] y 2.00 [ºC]

Diferenciales de radiación: 0.00 [W/m2] y 0.00 [W/m2]

Prestaciones

|  |  | AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracción solar (%) |  | 39.45 | 20.54 | 25.30 | 36.06 | 42.72 | 42.53 | 54.05 | 59.84 | 61.65 | 53.02 | 38.64 | 26.23 | 20.91 |
| Factor de utilización (%) |  | 47.46 | 48.06 | 46.95 | 47.26 | 46.04 | 44.90 | 46.54 | 47.43 | 48.18 | 49.76 | 48.00 | 48.09 | 49.63 |
| Horas de funcionamiento |  | 3177.00 | 196.00 | 211.00 | 268.00 | 285.00 | 315.00 | 301.00 | 308.00 | 307.00 | 289.00 | 276.00 | 222.00 | 199.00 |
| Horas en sobrecalentamiento |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pérdidas radiac. (%) | TOTAL | 0.00 | 1.20 | 0.70 | 0.14 | -0.68 | -1.42 | -1.78 | -1.70 | -1.02 | -0.08 | 0.66 | 1.19 | 1.41 |
|  | ORIENTACIÓN | 0.00 | 1.20 | 0.70 | 0.14 | -0.68 | -1.42 | -1.78 | -1.70 | -1.02 | -0.08 | 0.66 | 1.19 | 1.41 |
|  | OBSTÁCULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NOTA 1: La fracción solar se ha definido como el cociente entre la energía de origen solar extraída del acumulador y demanda térmica (incluyendo las pérdidas por distribución y recirculación)

NOTA 2: El factor de utilización se ha definido como el cociente entre la energía de origen solar extraída del acumulador y la energía solar incidente sobre el plano de captación (incluyendo las pérdidas de radiación)

NOTA1: Las pérdidas por sombras totales incluyen el sombreado entre filas contiguas si la correspondiente opción fue seleccionada.

Intercambios de energía

La siguiente tabla muestra el balance global del sistema y cómo se distribuyen las ganancias (aportes solar y auxiliar) entre la demanda y las diferentes pérdidas:

| FLUJO |  | Energía [MJ] | Reparto [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| GANANCIAS | (3) Energía cedida por los captadores | 34431.58 | 43.37 |
|  | (8) Energía térmica cedida por el sistema auxiliar | 44961.29 | 56.63 |
| DEMANDA | (11) Demanda térmica de A.C.S. | 71140.81 | 89.61 |
| PÉRDIDAS | (4) Pérdidas en las tuberías del primario | 0.00 | 0.00 |
|  | (6) Pérdidas del acumulador solar | 5025.83 | 6.70 |
|  | (9) Pérdidas en la distribución | 2935.42 | 3.70 |
|  | (10) Pérdidas en la recirculación | 0.00 | 0.00 |

La siguiente tabla recoge todos los flujos de energía que ocurren en la instalación y el clarifica cómo se distribuye la energía en el primario:

| FLUJO | Energía [MJ] | Reparto primario [%] |
| --- | --- | --- |
| (1) Radiación incidente sobre orientación óptima | 61314.49 |  |
| (2) Radiación sobre captadores (incluyendo sombras) | 61574.15 | 100.00 |
| (3) Energía cedida por los captadores al fluido primario | 34431.58 | 55.92 |
| (4) Pérdidas en las tuberías del primario | 0.00 | 0.00 |
| (5) Energía transferida en el intercambiador de calor | 34289.15 | 55.69 |
| (6) Pérdidas del acumulador solar | 5025.83 | 8.16 |
| (7) Energía extraída del acumulador solar | 29222.33 |  |
| (8) Energía térmica cedida al fluido por el sistema auxiliar | 44961.29 |  |
| (8bis) Energía consumida por el sistema auxiliar (gas,...) | 56235.12 |  |
| (9) Pérdidas en la distribución | 2935.42 |  |
| (10) Pérdidas en la recirculación | 0.00 |  |
| (11) Demanda térmica de A.C.S. | 71140.81 |  |

NOTA: Si trata de comprobar el balance de energía (ganancias-pérdidas=0) en estas tablas, comprobará que no se cumple estrictamente. Esto es debido a la naturaleza y precisión finita del método numérico que utiliza este programa. Un defecto de cierre de hasta el 5% puede considerarse aceptable.