- Cálculo de vasos de expansión cerrados (Cálculo con tabla excel adjunta)

    - La fórmula general es: Vn ≥ Fp x Vu

Vn: volumen nominal del vaso. En el mercado los tenemos de 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80 y 140 litros

Fp: Factor de presión

Vu: volumen útil del vaso

    - Vu (Volumen útil):  Vu=Vd+Vr+Vvap

Vd: volumen de dilatación del fluido

Vr: volumen de reserva

Vvap: volumen de vaporización

    - Vd (Volumen de dilatación):  Vd=Vt x n

#### Vt: volumen total del circuito

n: coeficiente de dilatación del fluido, para una mezcla de glicol al 40% suele ser de 0,85, utilizaremos este valor por defecto a no ser que conozcamos el valor del fabricante del glicol

    - Vt (Volumen total del circuito): Vt=Vtub+Vc+Vint

Vtub: volumen de las tuberías del circuito primario, se saca multiplicando la longitud total de tuberías por el valor que sacamos de la tabla de pag. 258 del modulo 2 tomo 5. También aplicando la siguiente fórmula:

Vol (V): seccion (S) x longitud (L)

V=  (∏ x r) x L

Como el diámetro de tubería nos lo darán siempre en mm, la longitud L tendremos que convertirla a mm también, y el volumen resultante lo tendremos en mm, o bien convertimos el diámetro de mm a mts, y el resultado saldrá en m

Vc: volumen de los captadores solares, nos lo da el fabricante

Vint: volumen del intercambiador en el lado primario o del serpentín del deposito de acumulación

    - Vr (Volumen de reserva):  Vr=Vt x 0,3

Se recomienda un 30% (0,3) del volumen total de la instalación como margen de seguridad, utilizando siempre un mínimo de 3 litros

    - Vvap (Volumen de vapor):  V=Vc+(0,25 x Vtub)

0,25 x Vtub: se calcula el 25% del volumen de las tuberías

    - Fp (factor de presión):  Fp=

Pfinal: presión máxima con el fluido a temperatura de trabajo (caliente)

Pgas: presión del gas en el interior del vaso

    - Pfinal (presión final):  Pfinal=Pvs - ∆pm

Pvs: presión de tarado de la válvula de seguridad, puede ser de 6 ó 10 bar

∆pm: margen de seguridad, suele ser un 10% de la Pvs, con un mínimo de 0,5 bar

    - Pgas (presión de gas):  Pgas=Pest+Pmf

Pest: presión estática, es la debida a la diferencia de altura entre el punto más alto del circuito y el vaso de expansión. 10mts=1 bar

Pmf: presión mínima en frío en el punto más alto de la instalación solar. Se recomienda que nunca sea inferior a 1,5 bar

    - Pi (presión inicial):  Pi=Pgas+Pvr

Pvr: presión del volumen de reserva:

    - Método de cálculo:

  - Calculamos el volumen total de la instalación

  - Calculamos el volumen útil del vaso, para lo que hay que calcular primero el volumen de dilatación, el volumen de reserva y el volumen de vaporización.

  - Calculamos el factor de presión, para lo que primero tendremos que calcular la presión final y la presión de gas

  - Calculamos el volumen nominal del vaso

  - Por último calculamos la presión inicial para la puesta en marcha de la instalación.