## Cálculo vaso cerrado
Diametro tubería (mm):
Longitud total tubería ida y retorno (m)
Volumen l/m de tubería | 0
Volumen total tuberias (litros): | 0
Volumen captadores solares (litros)
Volumen intercambiador o serpentin
Volumen total instalación: | 0
Volumen dilatación: | 0
Volumen reserva: | 3
Volumen de vapor: | 0
VOLUMEN ÚTIL: | 3
Altura de la instalación (m):
Presión estática (bar): | 0
Presión mínima en frío (bar): | 1.5
(No variar este valor)
Presión de gas: | 1.5
Presión de tarado válvula de seguridad (6 ó 10 bar): | 6
10% incremento Pm (nunca menor de 0,5) | 0.6
Presión final: | 5.4
FACTOR DE PRESIÓN: | 1.641
Presión del volumen de reserva: | 3.9
Presión inicial: | 5.85
VOLUMEN NOMINAL VASO EXPANSIÓN (lts): | 4.9231
Nota:
Rellenar SÓLO las casillas en amarillo, de otro modo podría verse
afectada alguna fórmula y el cálculo ya no sería válido.

## Datos
Diametro tubería cobre (mm) | Volumen (litros/metro)
6 | 0.013
8 | 0.028
10 | 0.05
12 | 0.079
15 | 0.133
18 | 0.201
22 | 0.314
28 | 0.491
35 | 0.0804
42 | 1.195
Volumen vasos cerrados en el mercado: 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80 y 140 lts
Siempre se puede poner un vaso mayor al calculado
Sale más económico dos vasos pequeños que uno grande
Poner siempre en la aspiración de la bomba y en la parte más fría de la instalación (retorno)
A mayor presión máxima, más caro es el vaso
A mayor presión, mayor es la temperatura de vaporización del fluido