CAPTACION SOLAR AMPLIFICADA

Ri = Radiación incidente    Ta = Temperatura ambiente  Te = Temp. entrada colector

Ts = Temp. salida colector  Tmd = Temp. media depósito acumulador

Las líneas finas corresponden al ensayo de (1 sol), efectuado el 05/04/11

Las líneas gruesas corresponden al ensayo de (2 soles), efectuado el 11/04/11

El rendimiento global del sistema de captación solar (radiación amplificada), según los parámetros descritos en el gráfico, efectuado mediante lectura contínua durante 1 hora a intervalos de 5 minutos, es del 78%, con un salto térmico medio de 15ºC, para ello se han considerado los siguientes aspectos de partida:

1.- Caudal de impulsión 50 litros h/m2

2.- Rendimiento óptico del sistema amplificador de radiación 0,85

3.- Fx=2 soles

4.- Masa térmica del sistema y pérdidas térmicas

mes de abril 2.011 por Joan Cusidó