## Datos Inst. (hidden)
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
SOLICITANTE: |  |  |  |  | TIPO DE INSTALACIÓN:
| Entidad: |  |  |  | (Marque con una "X" la que proceda)
| Representante: |  |  | Tlf: |  | - Vivienda Unifamiliar
| Domicilio: |  |  | Fax: |  | - Vivienda Multifamiliar
| Localidad: |  |  | C.P. |  | - Hotel
- Hotel-Apartamento
LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN: | [5 empty] | - Hospital
| Responsable: |  |  | Tlf: |  | - Instalación Deportiva
| Domicilio |  |  | Fax: |  | - Piscina
| Localidad |  |  | C.P. |  | - ..................................
OBSERVACIONES:
Superficie disponible para ubicación de captadores solares (m2):
Espacio para ubicación del sistema de acumulación (m3):
Otros comentarios:
-
-
-

## Datos Inst. 2
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
ENERGÍA UTILIZADA PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE: | [6 empty] | 11300
(Marque con una "X" la casilla que proceda) | [6 empty] | PCI(kcal/u.d.c)
* Energía Eléctrica |  | 14 | 73 | Electricidad | pts/kW·h | kW·h | 861.244 | - Esta energía se utiliza además para:
* Gasóleo C |  | 43.5 | 9.69 | Gasóleo C | pts/litro | litros | 8720 | · Calefacción
* Gas Natural |  | 3.5 | 9.69 | Gas Natural | pts/termia | termias | 1161.1111 | · Lavandería
* Propano |  | 73 | 7.5 | Propano | pts/kg | kg | 11300 | · Cocina y otros fines
* Butano |  | 73 | 7.5 | Butano | pts/kg | kg | 11300
* Otro: ................................................ |  | 0 |  | 0 | pts/u.d.c. | u.d.c.) |  | - ¿Hay datos de consumo energético? |  | - Si
TIPO DE INSTALACIÓN CONVENCIONAL | [9 empty] | - No
- Nº de Depósitos
- Nº de Calderas | [6 empty] | rend.inst. | - Capacidad Total de Acumulación (litros)
- Nº de Intercambiadores | [6 empty] | 0.35 | - Potencia de cada caldera (kcal/h)
- Rendimiento de la instalación completa
CONSUMO DE AGUA CALIENTE (l/día) * | [7 empty] | - Rendimiento instalación por defecto: |  |  | 0.35
TEMPERATURA DE ACUMULACIÓN | 45 | [6 empty] | * Procedencia de los Datos de Consumo de Agua:
CONSUMO DE AGUA FRÍA (l/día) | [8 empty] | - Medidos:
- Estimados:

## Consumos
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
- Energía Utilizada para el Agua Caliente Sanitaria: Butano
- Coste de la Energía (pts/u.d.c.) |  |  | 73 | pts/kg
- Número máximo de usuarios |  |  | 50 | usuarios
- Litros Agua Caliente/usuario y día: |  |  | 30 | litros
|  |  | Consumo | Calentamiento de Agua
|  | Número de | A.C.S. | Consumo | Coste | Energía Final Util | Litros de | Litros combustible por estancia y dia | Litros de ACS | Litros de ACS | Combustible | Combustible
| Ocupación % | Estancias | (l/día) | Comb.( kg ) | ( pts ) | Agua Caliente(kW·h) | Agua Caliente |  | Hay datos de Consumo | No hay datos de Consumo | Hay datos | No hay datos
Enero | 100 | 1550 | 1500 | 411.5044 | 30000 | 1889.7083 | 46500 | 0.96774 | 46500 | 46500 | 1500 | 411.5044
Febrero | 100 | 1400 | 1500 | 361.0619 | 26400 | 1658.0667 | 42000 | 1.0714 | 42000 | 42000 | 1500 | 361.0619
Marzo | 100 | 1550 | 1500 | 387.9899 | 28300 | 1781.725 | 46500 | 0.96774 | 46500 | 46500 | 1500 | 387.9899
Abril | 100 | 1500 | 1500 | 364.0961 | 26600 | 1672 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 | 1500 | 364.0961
Mayo | 100 | 1550 | 1500 | 364.4753 | 26600 | 1673.7417 | 46500 | 0.96774 | 46500 | 46500 | 1500 | 364.4753
Junio | 100 | 1500 | 1500 | 341.3401 | 24900 | 1567.5 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 | 1500 | 341.3401
Julio | 100 | 1550 | 1500 | 340.9608 | 24900 | 1565.7583 | 46500 | 0.96774 | 46500 | 46500 | 1500 | 340.9608
Agosto | 100 | 1550 | 1500 | 340.9608 | 24900 | 1565.7583 | 46500 | 0.96774 | 46500 | 46500 | 1500 | 340.9608
Septiembre | 100 | 1500 | 1500 | 341.3401 | 24900 | 1567.5 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 | 1500 | 341.3401
Octubre | 100 | 1550 | 1500 | 376.2326 | 27500 | 1727.7333 | 46500 | 0.96774 | 46500 | 46500 | 1500 | 376.2326
Noviembre | 100 | 1500 | 1500 | 386.8521 | 28200 | 1776.5 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 | 1500 | 386.8521
Diciembre | 100 | 1550 | 1500 | 411.5044 | 30000 | 1889.7083 | 46500 | 0.96774 | 46500 | 46500 | 1500 | 411.5044
TOTAL AÑO | 100 | 18250 | 18000 | 4428.3186 | 323200 | 20335.7 | 547500 | 0.9863 | 547500 | 547500 | 18000 | 4428.3186
Consumo medio |  |  | 1500
Consumo estival |  |  | 100

## Datos Diseño
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
Estimaciones de los Datos de Consumo:
- Coste Anual Energía para Agua Caliente: |  |  | 323200 | pts
- Precio Energía Final Util (pts/kW·h): |  |  | 15.8932 | pts/kW·h
- Litros de Agua Caliente/usuario·dia: |  |  | 30 | litros/usu·dia
Energía Primaria de Apoyo: Butano
*(Si desea cambiar la Energía Primaria de Apoyo marque una "X" en el lugar correspondiente de la Hoja "Datos Inst. 2")
Datos de Diseño:
Area(m2): | 10.9 | Nº de usuarios: |  | 50 | Factor óptico: | 0.6715
Orient.(E,SE,S,SW,W): | s | Litros ACS/usu·día |  | 30 | Factor pérd. térm.(W/m2ºC): | 3.141
Inclinación ( 0-90º): | 45 | Volumen acumulación( l ): |  | 3000 | Tipo de Sistema (D/I): | i
Temperatura de uso: | 45 | Relación V / A (l/m2): |  | 275.2294 | Rend. Intercambiador: | 0.75
Número de Colectores | 5
Tipo de Captador: | CHROMAGEN CR 10 SN

## Dimensionado
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
Area(m2): | 10.9 | Nº de usuarios: | 50 | Factor óptico: | 0.6715
Orient.(E,SE,S,SW,W): | s | Litros/usuario·día: | 30 | F. pérdidas(W/m2·ºC): | 3.141
Inclinación ( 0-90º): | 45 | Volumen acumulación( l ): | 3000 | Tipo de Sistema (D/I): | i
Temperatura de uso: | 45 | Relación V / A (l/m2): | 275.2294 | Rend. Intercambiador: | 0.75
Número de Colectores | 5 | Tipo de Captador: | CHROMAGEN CR 10 SN
| Ocupación | Energía Final Util | Energía Solar |  | Agua Caliente
| ( % ) | (kW·h) | Aportada (kW·h) | Aporte solar % | (m3/mes)
Enero | 100 | 1889.7083 | 744.9723 | 39.4226 | 46.5
Febrero | 100 | 1658.0667 | 744.9707 | 44.9301 | 42
Marzo | 100 | 1781.725 | 999.3758 | 56.0904 | 46.5
Abril | 100 | 1672 | 921.0985 | 55.0896 | 45
Mayo | 100 | 1673.7417 | 979.5051 | 58.5219 | 46.5
Junio | 100 | 1567.5 | 944.6802 | 60.2667 | 45
Julio | 100 | 1565.7583 | 1013.3785 | 64.7213 | 46.5
Agosto | 100 | 1565.7583 | 1027.1432 | 65.6004 | 46.5
Septiembre | 100 | 1567.5 | 990.0894 | 63.1636 | 45
Octubre | 100 | 1727.7333 | 915.2492 | 52.974 | 46.5
Noviembre | 100 | 1776.5 | 805.4339 | 45.3382 | 45
Diciembre | 100 | 1889.7083 | 673.1731 | 35.6231 | 46.5
TOTAL AÑO | 100 | 20335.7 | 10759.07 | 52.9073 | 547.5
Valor en MJ |  | 73208.52 | 38732.652
Relaciones |  |  | Aporte Solar Unitario |  | Aporte solar Anual
100*A/M | 0.72667 |  | 987.0706 | kWh/m2 | 10759.07 | kWh
V/M (0,8-1,2) | 2 |  | 2.7043 | kWh/m2*dia | 38732652.02 | k J
V/A (50-120) | 275.2294 |  | 106.1169 | MJ/día | 38732.652 | MJ
M/A (60-100) | 137.6147 |  |  |  | Fracción Solar
[5 empty] | 52.9073 | %
Porcentaje Estival | 100
Consumo medio estival | 1500
Potencia intercambiador ext. |  | 5450 | wt.

## Cálculos (hidden)
| A(m2) | Area | nº colectores | I:Inclinación del colector | O:Orientación |  | H:Radiación media mensual(kJ/m2) | T:Temperatura de uso del agua | a:Factor óptico del colector | b:Factor de pérdidas térmicas del colector | Ec:Eficiencia del intercambiador | Nºus:Número de usuarios | l:litros/usuarioxdía | %Ocupación | V:Volumen de acumulación(litros) | Vmax | litros ACS/dia | L:Carga térmica(kJ) | V/A | X | Xc | Xdef | Y |  | f: | fdef:Energía solar aportada frente a la demanda total
ENERO | 10.9 | 10.9 | 5 | 45 | s | 14300 | 15860 | 45 | 0.6715 | 3.141 | 0.95 | 50 | 30 | 100 | 3000 | 1500 | 1500 | 219450 | 275.2294 | 1.0749 | 0.77664 | 0.6825 | 0.47741 | 0.43045 | 0.39423 | 0.39423 | 0.35573
FEBRERO | 0 | 15.26 | 7 |  |  | 15400 | 17730 |  | 0.6715 | 3.141 |  |  |  | 100 | 3000 |  | 1500 | 213180 | 196.59 | 1.0941 | 0.79052 | 0.71636 | 0.54939 | 0.47719 | 0.4493 | 0.4493 | 0.39194
MARZO | 0 | 13.08 | 6 |  |  | 20300 | 21930 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 206910 | 229.36 | 1.1043 | 0.79788 | 0.73515 | 0.70013 | 0.64809 | 0.5609 | 0.5609 | 0.52302
ABRIL | 0 | 10.9 | 5 |  |  | 20100 | 20890 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 200640 | 275.23 | 1.1138 | 0.80474 | 0.75291 | 0.68777 | 0.66176 | 0.5509 | 0.5509 | 0.53197
MAYO | 0 | 17.44 | 8 |  |  | 23300 | 21620 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 194370 | 172.02 | 1.1049 | 0.79829 | 0.73993 | 0.73476 | 0.79186 | 0.58522 | 0.58522 | 0.62476
JUNIO | 0 | 25 | 11 |  |  | 24500 | 21580 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 188100 | 120 | 1.0912 | 0.78838 | 0.71902 | 0.75785 | 0.86039 | 0.60267 | 0.60267 | 0.67187
JULIO | [5 empty] | 24700 | 22620 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 181830 |  | 1.0809 | 0.78092 | 0.70397 | 0.82176 | 0.89733 | 0.64721 | 0.64721 | 0.69675
AGOSTO | [5 empty] | 23800 | 22970 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 181830 |  | 1.0779 | 0.77882 | 0.69909 | 0.83448 | 0.86463 | 0.656 | 0.656 | 0.67588
SEPTIEMBRE | [5 empty] | 21400 | 22720 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 188100 |  | 1.0771 | 0.77823 | 0.69548 | 0.79788 | 0.75153 | 0.63164 | 0.63164 | 0.59974
OCTUBRE | [5 empty] | 18700 | 19820 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 200640 |  | 1.0704 | 0.77335 | 0.68009 | 0.65254 | 0.61566 | 0.52974 | 0.52974 | 0.5023
NOVIEMBRE | [5 empty] | 16800 | 17770 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 213180 |  | 1.0644 | 0.76904 | 0.66651 | 0.55063 | 0.52057 | 0.45338 | 0.45338 | 0.42979
DICIEMBRE | [5 empty] | 12700 | 14300 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 219450 |  | 1.0701 | 0.77316 | 0.67443 | 0.43045 | 0.38229 | 0.35623 | 0.35623 | 0.31575
MEDIA | [5 empty] | 19700 | 19980 | [6 empty] | 100 |  |  | 1500 | 200640 |  | 1.0852 | 0.78405 | 0.70492 | 0.65781 | 0.64859 | 0.53206 | 0.53206 | 0.52527
[20 empty] | 0.32479 | 0.23467 | 0.21098 | 0.92093 |  | 0.74301 | 0.74301
Captador: | CHROMAGEN CR 10 SN | [18 empty] | 0.27839 | 0.20114 | 0.18084 | 0.78937 |  | 0.65848 | 0.65848
Sup. Capt: | 2.18 | [18 empty] | 0.232 | 0.16762 | 0.1507 | 0.65781 |  | 0.56723 | 0.56723
[20 empty] | 0.37119 | 0.26819 | 0.24112 | 1.0525 |  | 0.82111 | 0.82111
[20 empty] | 0.5321 | 0.38445 | 0.34564 | 1.5087 |  | 1.0464 | 1

## Captadores
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
Marque con una "X" la casilla correspondiente y después vuelva a la Hoja que desee.
|  | Captador | Superficie(m2) | Factor de Ganancia | Factor de pérdidas
|  |  |  | (Factor óptico) | (pérdidas térmicas)
|  | ADISOL 2.90 | 2.65 | 0.723 | 4.633
|  | AMCOR AM 2122 P | 2.16 | 0.72 | 4.5
|  | ATESA | 1.692 | 0.7824 | 7.755
|  | BUDERUS LOGASOL SKN 2.0 | 2.31 | 0.6691 | 5.706
X |  | CHROMAGEN CR 10 SN | 2.18 | 0.6715 | 3.141
|  | CHROMAGEN CR 12 SN | 2.6 | 0.7132 | 4.396
|  | CHROMAGEN CR 10 P | 2.17 | 0.71 | 4.4
|  | CHROMAGEN CR 12 P | 2.59 | 0.72 | 4.2
|  | CHROMAGEN CR 10 DP | 1.87 | 0.69 | 4.4
|  | CHROMAGEN CR 10 DSN | 1.87 | 0.7223 | 5.096
|  | CHROMAGEN CR 12 SH | 2.58 | 0.73 | 4.4
|  | CONERGY F-4000 | 1.9 | 0.786 | 3.786
|  | CONERGY F-6000 | 1.91 | 0.82 | 4.2
|  | CONERGY F-215 H | 1.9 | 0.786 | 3.786
|  | COSMOSOLAR CS-M | 1.75 | 0.67 | 7.6
|  | COSMOSOLAR CS-M SELECTIVE | 1.75 | 0.78 | 5.5
|  | CPC ML 2.0. TINOX | 1.84 | 0.74 | 4.5
|  | CPC ML 3.0. TINOX | 2.66 | 0.75 | 3.5
|  | DISOL M-21 | 2.1 | 0.7108 | 7.233
|  | DISOL SE 2012 | 1.54 | 0.68 | 7.4
|  | DISOL SX 2016 L | 1.93 | 0.74 | 5.4
|  | DUNPHY COMBUSTION WASCO | 1.75 | 0.73 | 4
|  | EDWARDS SV | 1.8 | 0.767 | 8.09
|  | ESCOSOL SOL 2000 | 1.8 | 0.7 | 7
|  | ESCOSOL SOL 2500 SELECTIVO | 2.32 | 0.68 | 5.1
|  | ESCOSOL SOL 2300 | 2.15 | 0.71 | 6.54
|  | ESCOSOL SOL 2300 SELECTIVO | 2.15 | 0.72 | 4.5
|  | ECOSOLAR ZS 232 | 2.13 | 0.77 | 5.1
|  | FRIGICOLL CO 2000 EC | 1.88 | 0.699 | 4.152
|  | GIORDANO C8.8S | 1.86 | 0.6881 | 6.303
|  | IBERSOLAR CALPAK 2001 | 2 | 0.7379 | 7.769
|  | IMMOSOLAR IS-PRO 2H | 1.99 | 0.78 | 4.5
|  | IMMOSOLAR IS-PRO 2Q | 1.99 | 0.73 | 5.4
|  | IMMOSOLAR IS-PRO 1Q | 0.8 | 0.76 | 5.1
|  | ISOFOTÓN GAROL-I | 1.886 | 0.804 | 7.91
|  | ISOFOTÓN ISONOX | 2.16 | 0.7514 | 4.138
|  | ISOFOTÓN ISONOX II | 1.9 | 0.7283 | 5.007
|  | ISOFOTÓN FERROLI ECOUNIT | 1.886 | 0.804 | 7.91
|  | ISOFOTÓN FERROLI ECOUNIT PLUS | 1.9 | 0.7283 | 5.007
|  | JUNKERS FK 240 | 2.31 | 0.6691 | 5.706
|  | KAPLAN K-1 | 1.98 | 0.7026 | 5.5315
|  | MADE 4000 E | 2.1 | 0.7978 | 6.167
|  | MADE 5000 S | 2.1 | 0.6863 | 5.382
|  | MADE 5000 ST | 2.1 | 0.7291 | 3.438
|  | MAX WEISHAUPT GMBH WTS-F | 2.32 | 0.73 | 5.2
|  | MEGASUN STEEL 2000 | 1.792 | 0.6348 | 6.22
|  | MEGASUN STEEL 2500 | 2.307 | 0.6348 | 6.22
|  | MEGASUN ST 2500 SELECTIVO | 2.32 | 0.75 | 4.45
|  | MERLONI TERMOSANITARI BASE | 1.83 | 0.688 | 6.5
|  | MERLONI TERMOSANITARI TOP | 1.83 | 0.751 | 4.9
|  | NIMROD AC 1 | 1.5 | 0.683 | 7.014
|  | NIMROD AC 2 | 2.29 | 0.6726 | 5.478
|  | NIMROD AC 3 | 2.5 | 0.6648 | 6.329
|  | PMP V1-H2 | 1.85 | 0.7743 | 6.944
|  | PROMASOL TITANIO H2/V1 | 1.87 | 0.74 | 4.9
|  | PRO SOLAR ECOSTAR | 1.92 | 0.76 | 4.5
|  | PRO SOLAR FK 6000 | 2.37 | 0.73 | 4.3
|  | RAYOSOL V-18 | 1.81 | 0.8329 | 8.836
|  | RAYOSOL V-18 AS | 1.91 | 0.7501 | 4.394
|  | REHAU SOLECT RH | 2.19 | 0.76 | 3.4
|  | REHAU SOLECT WK | 2.2 | 0.74 | 4.2
|  | ROCA PS | 1.78 | 0.67 | 4.4
|  | ROTEX SOLARIS V26 | 2.33 | 0.78 | 5.2
|  | SCHÜCOSOL KS | 2.13 | 0.74 | 5.1
|  | SCHÜCOSOL S | 2.5 | 0.75 | 4.7
|  | SCHÜCOSOL KS4 | 1.89 | 0.695 | 4.538
|  | SOLAHART JD | 1.85 | 0.787 | 8.37
|  | SOLAHART M | 1.87 | 0.73 | 4.9
|  | SOLAHART L | 1.85 | 0.7023 | 6.835
|  | SOLAHART B | 1.87 | 0.78 | 3.6
|  | SOLAR ISI ST-40/200 | 1.64 | 0.67 | 6
|  | SOLAR ISI ST-40/400 | 2.25 | 0.75 | 4.5
|  | SOLARIS CP1 | 2.02 | 0.686 | 4.542
|  | SOLARMAT C 179 V | 1.84 | 0.74 | 4.5
|  | SOLARMAT C 258 V | 2.66 | 0.75 | 3.5
|  | SOLE RENOVABLES STAR CN1 | 1.75 | 0.73 | 4
|  | SOLECO 1.7 Cu | 1.65 | 0.73 | 7.1
|  | SOLEL SUNPRO | 5.97 | 0.76 | 2.9
|  | SOLVIS STRATOS-CALA C222L | 2 | 0.82 | 5
|  | SOLVIS STRATOS-CALA C222S | 2 | 0.82 | 4.5
|  | SONNENKRAFT SK 500 N / 2001 | 2.34 | 0.7 | 4.1
|  | STIEBEL ELTRON SOL 25 S | 2.6 | 0.69 | 4.5
|  | STIEBEL ELTRON SOL 25 PLUS | 2.48 | 0.767 | 4.18
|  | SUNTECHNICS STK 1400 | 1.9 | 0.786 | 3.786
|  | SUNTECHNICS STK 1800 | 1.91 | 0.82 | 4.2
|  | TAKAMA T2 INOX | 1.8 | 0.71 | 6.1
|  | TERMICOL T 105 | 2.09 | 0.78 | 7.8
|  | TERMICOL T 105 S | 2.09 | 0.67 | 4.3
|  | TERMICOL T 105 SH | 2.08 | 0.7 | 4.5
|  | TERMICOL T 130 S | 2.6 | 0.67 | 4.2
|  | TERMICOL T 130 SH | 2.6 | 0.69 | 4.2
|  | TEUFEL & SCHWARZ EURO SOL FA/FI 3/2 | 5.639 | 0.776 | 4.1
|  | THERMISUN COL 2 | 2.13 | 0.77 | 0.51
|  | VELUX U10 CLI 2000 | 1.86 | 0.8 | 4.2
|  | VELUX CLI S08 2000 | 1.34 | 0.83 | 4.2
|  | VIESSMANN VITOSOL S 1.7 | 1.606 | 0.802 | 4.781
|  | VIESSMANN VITOSOL W 1.7 | 1.6 | 0.7949 | 4.488
|  | VIESSMANN VITOSOL W 2.5 | 2.5 | 0.809 | 3.706
|  | VIESSMANN VITOSOL S 2.5 | 2.5 | 0.828 | 4.441
|  | WAGNER & CO EURO C20 AR | 2.38 | 0.76 | 3.2
|  | WAGNER & CO EURO C20 HTF | 2.37 | 0.74 | 3
|  | WAGNER & CO LB 7.6. AR | 7.6 | 0.83 | 4.4
|  | WAGNER & CO LB 7.6. HT | 7.6 | 0.79 | 4.2
|  | WOLF IBÉRICA TOPSON TX | 2.01 | 0.7594 | 4.619
|  | WOLF IBÉRICA TOPSON F3 | 2 | 0.76 | 4.3
|  | WOLF IBÉRICA TOPSON CFK | 2 | 0.78 | 4.61
|  | COLECTOR NORMALIZADO (por defecto) | 2 | 0.9 | 6

## Radiación (hidden)
ORIENTA | GRADOS | ENE(10*kJ/m2) | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MEDIA
E | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
E | 5 | 885 | 1173 | 1717 | 1998 | 2390 | 2561 | 2604 | 2324 | 1915 | 1383 | 1024 | 765 | 1728
E | 10 | 890 | 1176 | 1720 | 1995 | 2387 | 2552 | 2598 | 2323 | 1913 | 1384 | 1028 | 770 | 1728
E | 15 | 891 | 1178 | 1714 | 1987 | 2372 | 2536 | 2581 | 2311 | 1905 | 1381 | 1028 | 771 | 1721
E | 20 | 890 | 1174 | 1705 | 1971 | 2350 | 2504 | 2551 | 2294 | 1888 | 1376 | 1025 | 774 | 1709
E | 25 | 890 | 1167 | 1691 | 1948 | 2320 | 2470 | 2518 | 2265 | 1870 | 1364 | 1023 | 774 | 1692
E | 30 | 885 | 1161 | 1670 | 1922 | 2278 | 2422 | 2469 | 2233 | 1842 | 1352 | 1017 | 770 | 1668
E | 35 | 878 | 1149 | 1649 | 1885 | 2236 | 2371 | 2420 | 2192 | 1811 | 1337 | 1006 | 768 | 1642
E | 40 | 873 | 1133 | 1622 | 1848 | 2180 | 2311 | 2358 | 2143 | 1779 | 1314 | 997 | 764 | 1610
E | 45 | 863 | 1119 | 1587 | 1805 | 2126 | 2244 | 2294 | 2095 | 1736 | 1292 | 985 | 756 | 1575
E | 50 | 848 | 1100 | 1554 | 1753 | 2063 | 2175 | 2225 | 2034 | 1693 | 1268 | 968 | 743 | 1535
E | 55 | 832 | 1074 | 1516 | 1705 | 1992 | 2094 | 2143 | 1974 | 1648 | 1237 | 947 | 733 | 1491
E | 60 | 818 | 1049 | 1469 | 1650 | 1927 | 2020 | 2071 | 1911 | 1594 | 1202 | 929 | 721 | 1447
E | 65 | 799 | 1024 | 1425 | 1585 | 1850 | 1937 | 1986 | 1835 | 1537 | 1171 | 908 | 705 | 1397
E | 70 | 776 | 993 | 1379 | 1528 | 1771 | 1847 | 1897 | 1766 | 1485 | 1134 | 880 | 685 | 1345
E | 75 | 749 | 957 | 1325 | 1465 | 1696 | 1766 | 1814 | 1693 | 1424 | 1090 | 848 | 662 | 1291
E | 80 | 724 | 918 | 1264 | 1394 | 1611 | 1674 | 1721 | 1610 | 1355 | 1042 | 818 | 642 | 1231
E | 85 | 699 | 885 | 1212 | 1328 | 1528 | 1583 | 1629 | 1532 | 1295 | 1003 | 788 | 620 | 1175
E | 90 | 670 | 846 | 1156 | 1262 | 1448 | 1498 | 1543 | 1455 | 1232 | 957 | 755 | 595 | 1118
S | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
S | 5 | 989 | 1269 | 1814 | 2051 | 2415 | 2569 | 2622 | 2372 | 2006 | 1486 | 1139 | 861 | 1799
S | 10 | 1092 | 1365 | 1907 | 2102 | 2430 | 2566 | 2628 | 2413 | 2088 | 1587 | 1251 | 956 | 1865
S | 15 | 1187 | 1453 | 1987 | 2140 | 2431 | 2547 | 2617 | 2442 | 2157 | 1678 | 1355 | 1047 | 1920
S | 20 | 1276 | 1532 | 2056 | 2165 | 2421 | 2512 | 2593 | 2457 | 2212 | 1758 | 1451 | 1130 | 1964
S | 25 | 1356 | 1601 | 2111 | 2177 | 2399 | 2471 | 2558 | 2456 | 2254 | 1827 | 1537 | 1207 | 1996
S | 30 | 1428 | 1661 | 2152 | 2176 | 2361 | 2415 | 2507 | 2439 | 2280 | 1884 | 1613 | 1275 | 2016
S | 35 | 1490 | 1709 | 2180 | 2160 | 2309 | 2343 | 2441 | 2407 | 2292 | 1930 | 1679 | 1336 | 2023
S | 40 | 1543 | 1747 | 2193 | 2131 | 2242 | 2257 | 2359 | 2359 | 2289 | 1962 | 1734 | 1388 | 2017
S | 45 | 1586 | 1773 | 2193 | 2089 | 2162 | 2158 | 2262 | 2297 | 2272 | 1982 | 1777 | 1430 | 1998
S | 50 | 1618 | 1788 | 2178 | 2035 | 2068 | 2045 | 2152 | 2219 | 2240 | 1990 | 1809 | 1464 | 1967
S | 55 | 1639 | 1792 | 2149 | 1967 | 1963 | 1922 | 2028 | 2129 | 2193 | 1984 | 1829 | 1488 | 1924
S | 60 | 1650 | 1784 | 2107 | 1888 | 1850 | 1797 | 1902 | 2024 | 2132 | 1965 | 1836 | 1502 | 1870
S | 65 | 1650 | 1764 | 2051 | 1798 | 1730 | 1663 | 1766 | 1911 | 2058 | 1934 | 1831 | 1506 | 1805
S | 70 | 1639 | 1733 | 1982 | 1698 | 1602 | 1519 | 1621 | 1788 | 1971 | 1890 | 1814 | 1500 | 1730
S | 75 | 1617 | 1691 | 1900 | 1589 | 1464 | 1367 | 1466 | 1656 | 1871 | 1834 | 1785 | 1484 | 1644
S | 80 | 1584 | 1638 | 1807 | 1473 | 1318 | 1212 | 1304 | 1515 | 1760 | 1766 | 1744 | 1458 | 1548
S | 85 | 1541 | 1575 | 1702 | 1348 | 1170 | 1065 | 1146 | 1366 | 1638 | 1687 | 1692 | 1422 | 1446
S | 90 | 1488 | 1501 | 1587 | 1217 | 1024 | 914 | 990 | 1210 | 1507 | 1597 | 1629 | 1378 | 1337
SE | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
SE | 5 | 958 | 1242 | 1786 | 2037 | 2407 | 2567 | 2617 | 2359 | 1979 | 1456 | 1106 | 832 | 1779
SE | 10 | 1030 | 1313 | 1853 | 2074 | 2423 | 2564 | 2623 | 2393 | 2036 | 1528 | 1184 | 899 | 1827
SE | 15 | 1097 | 1375 | 1911 | 2099 | 2425 | 2554 | 2618 | 2412 | 2084 | 1592 | 1255 | 963 | 1865
SE | 20 | 1157 | 1429 | 1958 | 2116 | 2413 | 2528 | 2597 | 2421 | 2122 | 1645 | 1319 | 1021 | 1894
SE | 25 | 1212 | 1475 | 1993 | 2123 | 2396 | 2493 | 2570 | 2420 | 2147 | 1688 | 1377 | 1072 | 1914
SE | 30 | 1259 | 1514 | 2015 | 2116 | 2365 | 2449 | 2530 | 2404 | 2158 | 1723 | 1426 | 1118 | 1923
SE | 35 | 1297 | 1544 | 2030 | 2097 | 2320 | 2389 | 2473 | 2373 | 2159 | 1750 | 1467 | 1156 | 1921
SE | 40 | 1328 | 1565 | 2034 | 2075 | 2268 | 2321 | 2410 | 2337 | 2152 | 1766 | 1497 | 1186 | 1912
SE | 45 | 1350 | 1575 | 2026 | 2039 | 2208 | 2247 | 2338 | 2289 | 2131 | 1771 | 1519 | 1209 | 1892
SE | 50 | 1363 | 1576 | 2004 | 1992 | 2134 | 2160 | 2252 | 2226 | 2097 | 1764 | 1530 | 1225 | 1860
SE | 55 | 1368 | 1567 | 1970 | 1932 | 2049 | 2063 | 2155 | 2150 | 2049 | 1746 | 1532 | 1233 | 1818
SE | 60 | 1364 | 1549 | 1926 | 1870 | 1966 | 1967 | 2060 | 2074 | 1994 | 1718 | 1523 | 1232 | 1770
SE | 65 | 1351 | 1522 | 1877 | 1799 | 1871 | 1860 | 1952 | 1987 | 1933 | 1683 | 1505 | 1224 | 1714
SE | 70 | 1330 | 1489 | 1816 | 1718 | 1765 | 1743 | 1833 | 1887 | 1859 | 1639 | 1479 | 1208 | 1647
SE | 75 | 1302 | 1446 | 1744 | 1628 | 1662 | 1635 | 1722 | 1781 | 1774 | 1586 | 1445 | 1185 | 1576
SE | 80 | 1267 | 1395 | 1661 | 1538 | 1555 | 1518 | 1602 | 1678 | 1681 | 1522 | 1403 | 1155 | 1498
SE | 85 | 1224 | 1335 | 1574 | 1443 | 1440 | 1400 | 1477 | 1564 | 1588 | 1449 | 1351 | 1119 | 1414
SE | 90 | 1173 | 1268 | 1483 | 1341 | 1333 | 1290 | 1364 | 1448 | 1487 | 1371 | 1291 | 1076 | 1327
SW | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
SW | 5 | 958 | 1240 | 1785 | 2036 | 2407 | 2567 | 2617 | 2361 | 1979 | 1457 | 1106 | 832 | 1779
SW | 10 | 1030 | 1307 | 1852 | 2073 | 2422 | 2564 | 2623 | 2395 | 2037 | 1530 | 1184 | 899 | 1826
SW | 15 | 1096 | 1367 | 1910 | 2097 | 2425 | 2554 | 2619 | 2415 | 2085 | 1594 | 1255 | 963 | 1865
SW | 20 | 1157 | 1418 | 1957 | 2114 | 2413 | 2528 | 2598 | 2424 | 2123 | 1648 | 1320 | 1021 | 1893
SW | 25 | 1211 | 1461 | 1991 | 2120 | 2395 | 2493 | 2571 | 2424 | 2148 | 1692 | 1378 | 1073 | 1913
SW | 30 | 1258 | 1497 | 2013 | 2113 | 2364 | 2448 | 2530 | 2409 | 2159 | 1727 | 1427 | 1118 | 1922
SW | 35 | 1296 | 1526 | 2028 | 2093 | 2319 | 2388 | 2474 | 2378 | 2161 | 1755 | 1467 | 1156 | 1920
SW | 40 | 1327 | 1544 | 2032 | 2070 | 2267 | 2321 | 2411 | 2343 | 2154 | 1771 | 1498 | 1187 | 1910
SW | 45 | 1349 | 1553 | 2023 | 2034 | 2207 | 2247 | 2339 | 2296 | 2133 | 1777 | 1520 | 1210 | 1891
SW | 50 | 1362 | 1552 | 2001 | 1986 | 2133 | 2159 | 2253 | 2234 | 2099 | 1770 | 1532 | 1225 | 1859
SW | 55 | 1367 | 1541 | 1966 | 1925 | 2048 | 2063 | 2156 | 2158 | 2051 | 1753 | 1533 | 1233 | 1816
SW | 60 | 1362 | 1521 | 1922 | 1863 | 1964 | 1967 | 2061 | 2083 | 1997 | 1725 | 1525 | 1233 | 1769
SW | 65 | 1350 | 1492 | 1873 | 1792 | 1869 | 1859 | 1953 | 1996 | 1936 | 1690 | 1507 | 1225 | 1712
SW | 70 | 1329 | 1458 | 1812 | 1711 | 1763 | 1743 | 1835 | 1896 | 1862 | 1647 | 1480 | 1208 | 1645
SW | 75 | 1301 | 1415 | 1740 | 1620 | 1660 | 1635 | 1723 | 1791 | 1777 | 1594 | 1447 | 1185 | 1574
SW | 80 | 1266 | 1363 | 1657 | 1530 | 1553 | 1517 | 1604 | 1688 | 1685 | 1530 | 1404 | 1156 | 1496
SW | 85 | 1222 | 1303 | 1570 | 1435 | 1438 | 1400 | 1479 | 1575 | 1591 | 1458 | 1353 | 1120 | 1412
SW | 90 | 1172 | 1235 | 1479 | 1333 | 1331 | 1289 | 1365 | 1458 | 1490 | 1379 | 1293 | 1077 | 1325
W | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
W | 5 | 885 | 1170 | 1716 | 1996 | 2389 | 2561 | 2604 | 2326 | 1916 | 1384 | 1024 | 765 | 1728
W | 10 | 890 | 1169 | 1719 | 1993 | 2387 | 2552 | 2598 | 2327 | 1914 | 1386 | 1028 | 771 | 1728
W | 15 | 890 | 1168 | 1713 | 1984 | 2372 | 2536 | 2582 | 2315 | 1906 | 1383 | 1029 | 772 | 1721
W | 20 | 890 | 1161 | 1703 | 1967 | 2349 | 2504 | 2552 | 2300 | 1890 | 1379 | 1025 | 774 | 1708
W | 25 | 890 | 1152 | 1690 | 1942 | 2318 | 2470 | 2518 | 2272 | 1871 | 1368 | 1023 | 774 | 1691
W | 30 | 884 | 1143 | 1668 | 1915 | 2277 | 2422 | 2470 | 2241 | 1844 | 1357 | 1017 | 770 | 1667
W | 35 | 877 | 1128 | 1646 | 1878 | 2234 | 2371 | 2422 | 2201 | 1813 | 1342 | 1006 | 768 | 1641
W | 40 | 872 | 1109 | 1619 | 1840 | 2179 | 2310 | 2360 | 2154 | 1781 | 1320 | 998 | 764 | 1609
W | 45 | 862 | 1093 | 1584 | 1796 | 2124 | 2243 | 2296 | 2106 | 1738 | 1298 | 986 | 756 | 1574
W | 50 | 847 | 1072 | 1552 | 1744 | 2062 | 2175 | 2227 | 2046 | 1695 | 1275 | 969 | 743 | 1534
W | 55 | 832 | 1044 | 1513 | 1695 | 1990 | 2094 | 2145 | 1987 | 1651 | 1244 | 948 | 733 | 1490
W | 60 | 817 | 1017 | 1466 | 1639 | 1925 | 2020 | 2072 | 1925 | 1597 | 1209 | 930 | 721 | 1445
W | 65 | 799 | 990 | 1421 | 1574 | 1847 | 1937 | 1988 | 1850 | 1539 | 1178 | 909 | 706 | 1395
W | 70 | 775 | 958 | 1375 | 1517 | 1769 | 1847 | 1899 | 1781 | 1488 | 1142 | 882 | 686 | 1343
W | 75 | 748 | 921 | 1321 | 1453 | 1693 | 1765 | 1816 | 1708 | 1426 | 1099 | 850 | 663 | 1289
W | 80 | 723 | 882 | 1260 | 1382 | 1608 | 1674 | 1723 | 1626 | 1358 | 1052 | 819 | 642 | 1229
W | 85 | 697 | 848 | 1208 | 1316 | 1525 | 1583 | 1631 | 1548 | 1298 | 1011 | 789 | 620 | 1173
W | 90 | 669 | 809 | 1152 | 1250 | 1446 | 1498 | 1545 | 1472 | 1234 | 966 | 756 | 596 | 1116

## Temperaturas (hidden)
Temperatura de la red | Temperatura ambiente | Temperatura de acumulación | termica Sodean | Fchartr
10 | 10.7 | 45 | 8.2 | 10.7
11 | 11.7 |  | 9.6 | 11.7
12 | 13.5 |  | 12.3 | 13.5
13 | 15.4 |  | 14.1 | 15.4
14 | 18.7 |  | 18.3 | 18.7
15 | 22.3 |  | 23.8 | 22.3
16 | 25.6 |  | 27.7 | 25.6
16 | 25.8 |  | 27.3 | 25.8
15 | 23.3 |  | 23.4 | 23.3
13 | 18.7 |  | 17.6 | 18.7
11 | 14.1 |  | 12.7 | 14.1
10 | 11.1 |  | 8.9 | 11.1
13 | 17.575

## Costes de Energía (hidden)
| Pts/u.d.c | Pts/kW·h
Energía Eléctrica (pts/kW·h) | 14 | 73
Gasóleo C (pts/litro) | 43.5 | 9.687
Gas Natural (pts/termia) | 3.5 | 9.687
Propano (pts/kg) | 73 | 7.501
Butano (pts/kg) | 73 | 7.501