## Volumen circuito hidraúlico
VOLUMEN CIRCUITO HIDRAULICO
1 | Volumen agua colectores
| Tipo de colector | Code | nº colectores | Volumen total (l)
| Plano | 1 | 12 | 36
|  |  |  | 36 | 36
2 | Volumen agua intercambiadores
| Dato |  |  | 6 | 6
3 | Volumen agua tuberias de cobre
| Diámetro | Longitud | Volumen unitario | Volumen total
| (mm) | (m) | (l/m) | (l)
| 12 | 0 | 0.093 | 0
| 15 | 0 | 0.151 | 0
| 18 | 0 | 0.25447 | 0
| 22 | 10 | 0.311 | 3.11
| 28 | 70 | 0.531 | 37.17
| 35 | 0 | 0.809 | 0
| 42 | 0 | 1.15 | 0
| 54 | 0 | 2.03 | 0
| 63 | 0 | 3.09 | 0
| 80 | 0 | 4.4 | 0
| 100 | 0 | 7.73 | 0
|  |  | Total | 40.28 | 40.28
| Total volumen en circuito ( l ) |  |  |  | 82.28
| Presión mínima del circuito primario (kg/cm2) |  |  |  | 1.5
| Presión máxima del circuito primario (kg/cm2) |  |  |  | 3 | Factor de presión (Fp)= | 3.0667
| Distancia desde parte superior de captadores hasta vaso de expansión (m) |  |  |  | 6 | Vaso de expansión cerrado con membrana : | 10.85 | litros
Datos de colectores
Tipo | Volumen unitario ( l )
1 | 3
2 | 4.5
3 | 5.5

## Perdidas de carga
CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA EN CIRCUITOS HIDRAULICOS
Caudal (l/h.m2) |  | 55 |  | Pérdida de carga total | 2844.6442 | mm.c.a.
Area unitaria captador |  | 1.886
Número de captadores |  | 12
Nº baterías en serie |  | 1 | (1, si todas en paralelo)
Caudal global (l/h) |  | 1244.76
Caudal unitario (l/h) |  | 103.73
1 | PERDIDAS DE CARGA EN TUBERIAS Y ACCESORIOS
Número | Número | Longitud | Caudal | Diámetro exterior | Velocidad | Diámetro interior | mm.c.a./m | mm.c.a. | mm.c.a. | Nº válv. retención | Nº codos | Nº T90 | Nº válvulas esfera | Longitud | Total tramo | normativa
tramo | captadores | (m) | (l/h) | (mm) | (m/s) | (mm) |  | tramo | acumulado |  |  |  |  | equivalente (m) | accesorios (mm.c.a.)
1 | 12 | 35 | 1244.76 | 28 | 0.65125 | 26 | 21.6596 | 758.0852 | 758.0852 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8.16 | 176.7422
2 | 8 | 5 | 829.84 | 28 | 0.43416 | 26 | 10.2218 | 51.1092 | 809.1944 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | 19.3193
3 | 4 | 1 | 414.92 | 22 | 0.36687 | 20 | 10.1634 | 10.1634 | 819.3578 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.44 | 14.6353
4 | 8 | 5 | 829.84 | 28 | 0.43416 | 26 | 10.2218 | 51.1092 | 870.467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 11.244
5 | 12 | 25 | 1244.76 | 28 | 0.65125 | 26 | 21.6596 | 541.4894 | 1411.9564 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.47 | 75.1587 | Valvulería de la batería de captadores
6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9564
[6 empty] | Total pérdidas de carga en tuberias (mm.c.a.) |  |  | 1411.9564 |  |  |  | Total pérdidas de carga en valvulería (mm.c.a.) |  | 297.0995
2 | PERDIDAS DE CARGA EN COLECTORES
| Nº de colectores por batería |  | 4
| Longitud de la base del colector (m) |  | 0.9
| Diámetro de tubería exterior del colector |  | 22
| Caudal batería colectores |  | 414.92
| Pérdida de carga longitud del captador (mmca) |  | 10
| Velocidad (m/s) |  | 0.36687
| Diámetro interior |  | 20
| mmca/m |  | 10.1634
| Pérdidas de carga en colectores (mm.c.a.) | [13 empty] | 46.5883
3 | PERDIDAS DE CARGA EN INTERCAMBIADOR
| De tablas (mm.c.a.) | [13 empty] | 1089
[12 empty] | Pérdida de carga total (mm.c.a.) |  |  | 2844.6442
TABLA DE PERDIDA DE CARGA EN ACCESORIOS (longitud equivalente en metros)
| Diametro | Válv. Retención | Codos 90° | T | Válv. Esfera
| 12 | 1.2 | 0.37 | 0.53 | 0.15
| 15 | 1.5 | 0.42 | 0.6 | 0.18
| 18 | 1.8 | 0.48 | 0.67 | 0.21
| 22 | 2.4 | 0.61 | 0.9 | 0.27
| 28 | 3.6 | 0.79 | 1.1 | 0.3
| 35 | 4.2 | 1 | 1.52 | 0.46
| 42 | 4.8 | 1.2 | 1.75 | 0.54
| 54 | 6.1 | 1.5 | 2.2 | 0.7
| 63 | 7.6 | 1.8 | 2.65 | 0.85
| 80 | 9.1 | 2.3 | 3.35 | 0.98
| 100 | 10.7 | 2.7 | 3.9 | 1.2