CALCULO DE CALEFACCIÓN

- Elementos de un sistema de calefacción: generación, distribución y emisión de calor.

- Características deseables de una instalación: mantener la temperatura deseada, ser fácilmente regulable, simple, aprovechamiento de energía al máximo, y no contaminar el medio ambiente.

- Formas de generar calor: energía eléctrica, combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, energías alternativas.

- Fluidos térmicos que distribuyen el calor: agua caliente, vapor de agua, aire caliente, placas cerámicas, aceites térmicos.

- Formas de emisión de calor: radiación y convección.

- Atendiendo a los usuarios: podemos clasificar los sistemas:

- Instalaciones individuales: la producción de calor es independiente para cada usuario. Varios tipos:

- Calefacción por energía eléctrica: aprovechamiento de tarifa nocturna. Utiliza calderas de acumulación, convectores murales, cables o láminas calefactoras en techo y suelo y acumuladores cerámicos con carga en 8 horas y descarga en 16.

Dentro de este sistema podemos utilizar una bomba de calor, aire-agua, sustituyendo a una caldera para producción de agua caliente que se conduce a fan-coil o radiadores, o aire-aire, generando aire caliente distribuído por conductos.

- Calefacción por combustibles líquidos y gaseosos: caldera que calienta el agua y lo distribuye por una red de tuberías a los radiadores. Incorporan producción de acs mediante un grupo mixto.

- Otros sistemas: radiadores murales a gas con circuito estanco, estufas por combustibles sólidos.

- Instalaciones colectivas: centralizadas en las que la producción de calor sirve a un conjunto de usuarios dentro de un mismo edificio. El calor se distribuye por agua caliente, empleando radiadores como elementos terminales.

- Instalaciones centralizadas: la producción de calor se realiza en una central desde la que se aporta energía térmica a diversos subsistemas o unidades terminales por medio de un fluido portador. Este fluido sale a alta temperatura y en cada subsistema esta temperatura se regula mediante válvulas de 3 vías y otros elementos. En sistemas grandes puede haber varios generadores para calefacción y acs que calientan un fluido primario (agua caliente o vapor de agua) que a su vez cede calor en cada subsistema a un fluido secundario (agua caliente) mediante un intercambiador.

- Instalaciones semicentralizadas: la producción de frío o calor está total o parcialmente centralizada, siendo la unidad receptora individual o unitaria.

A- Cálculo de cargas térmicas: son los factores que alteran la temperatura o humedad del ambiente que se quiere acondicionar. En invierno supondrán pérdidas de calor que hay que compensar.

Cargas sensibles son las que afectan a la temperatura seca, y cargas latentes las que afectan a la humedad.

Cargas totales: suma de pérdidas por transmisión y por ventilación en kcal/h

- Pérdidas por transmisión: Qt= K x S x (ti-te) x C₁ x C₂

- Temperatura exterior de cálculo: Uso sanitario, percentil 99% (tabla pag. 93), resto, percentil 97,5%. Si los cerramientos no están en contacto con el exterior, sino con otros locales sin calefacción, utilizar tabla pag. 95.

- Temperatura interior de cálculo: el cálculo, según RITE se hará para un máximo de 23ºC, una velocidad media del aire de 0,15 a 0,20 m/s y una humedad relativa de 40-60%.

Temp de confort: invierno entre 20 y 24ºC, verano entre 24 y 26ºC.

Zona ocupada: espacio en el que normalmente residen los ocupantes y donde deben satisfacerse los requisitos del ambiente interior.

- Pared ext con ventanas o puertas: 100cm

- Pared ext sin  ventanas o puertas y pared int: 50cm

- Suelo límite inferior: 10cm

- Suelo límite superior sentado: 130cm

- Suelo límite superior de pie: 200cm

- Suelo límite superior si desconocemos sentado o de pie: 180cm

Quedan excluidas de zona ocupada las zonas en las que puedan darse importantes variaciones de temp y pueda haber presencia de corrientes de aire, zonas de tránsito, próximas a puertas y ventanas, a unidades terminales que impulsen aire o a aparatos con producción de calor.

- K: coeficiente de transmisión térmica: expresa el nº de Kcal/h que pasan a través de 1m² de un material cuando la dif de temp entre sus caras es de 1ºC. Su fórmula es:

# = + + + + +

(e: espesor del material en m. / λ: coeficiente transmisión material / K: se despeja y el valor sale en Kcal/h x m² x ºC) Tablas en pag 98 a 101.

- C₁: Coeficiente de mayoración por orientación: se utiliza para muros exteriores, y es 1,10 para Norte, 1,05 Este-Oeste, y 1 para Sur (y techos y suelos)

- C₂: Coeficiente de mayoración por uso intermitente: 1,10 para calefacción con parada nocturna, 1,05 para reducción temp nocturna.

- Pérdidas por ventilación: se calcula por los dos métodos a continuación, y se escoge el valor mayor (el más desfavorable). Si el local a acondicionar es baño o cocina, el valor que escojamos se multiplica por 2 (nº de renovaciones mínimas en este tipo de estancia), y por 1,5 en caso de dos o más fachadas ext.

- Método de renovaciones: Qv: 0,3 x V x (ti-te) (V: volumen del local en m³ )

- Método de rendijas: Qv: 0,3 x 4 x R (ti-te) (0,3: calor específico del aire en Kcal/h x m² x ºC / R: long total en m. de las rendijas en puertas y ventanas / 4: I: infiltración de aire (valor fijo x mas desfavorable)

Una vez calculado el total de cargas térmicas, hay que hacer el cálculo de las tuberías de la red de distribución del calor para vencer estas cargas en los distintos locales.

B- Cálculo de tuberías: dos sistemas de distribución:

- Sistema bitubular: utiliza dos sistemas de tuberías: uno el que lleva el agua de impulsión desde el generador hasta los emisores (montaje en paralelo, el agua entra a todos los emisores a la misma temperatura), y otro el de retorno, que lleva el agua ya más fría de vuelta al generador. Dos tipos de retorno:

- Directo o simple: el agua empieza a retornar desde el primer emisor, lo que origina un sistema desequilibrado por las diferencias de pérdida de carga entre el primer y último emisor). Es más barato ya que se necesitan menos metros de tubería.

- Invertido: el agua retorna desde el último emisor. Las pérdidas de carga en los emisores primero y último está más compensada. Por el contrario, es más caro, puesto que necesita más metros de tubería.

En una instalación en bloque de viviendas, se suele hacer retorno simple con distribución en columnas para cada grupo de viviendas que están en la misma vertical, y anillos en cada vivienda que permitan la interrupción del servicio individual en caso de avería.

El procedimiento para su cálculo es el siguiente:

Hacemos un esquema de la instalación, dividiéndola en tramos (desde la caldera hasta el primer emisor, tramo 1, desde el primer emisor al segundo, tramo 2, y así). Para cada tramo anotaremos en una tabla los valores que nos vayan saliendo de las operaciones a continuación:

- Elegimos el salto térmico (te-ts ó ), habitualmente será de 20ºC (entrada al emisor a 90º y salida a 70º). Con este valor, podemos calcular el caudal de agua m que circulará por cada emisor (dependiendo de su carga térmica Q calculada anteriormente):

El caudal resultante lo iremos restando del caudal total, p.ej de la caldera al primer emisor, el caudal a anotar en la tabla será el total de la instalación (400 lts, p.ej), en el tramo del primer emisor al segundo, el caudal será el total menos el que se queda en este emisor (400-25: 375 lts), en el tramo del segundo al tercer emisor, el caudal será el que ha resultado de restar al total el que se queda en el primer emisor, menos el que se queda en el segundo emisor (375-30 p.ej. = 345 lts), y así sucesivamente, de manera que en cada tramo tendremos que elegir un diámetro de tubería que mueva ese caudal residual que va quedando a una velocidad y pérdida de carga razonable.

- Seleccionamos el diámetro de tubería para cada tramo que proporcione una velocidad razonable para que la instalación no sea ruidosa (entre 0,5 y 2 m/s) y tenga una pérdida de carga razonable (ente 4 y 30 mm.c.a.), y anotamos los valores de velocidad (m/s) y pérdida de carga unitaria (mm.c.a)

- Calculamos la longitud en m. de la tubería en cada tramo.

- Enumeramos los accesorios necesarios en cada tramo (codos, tes, reducciones) para sacar la longitud equivalente en metros por la pérdida de carga que experimenta el fluido en cada accesorio. Se suele poner 1 codo a la salida de la caldera, y reducciones a 3/8 a la entrada de cada emisor.

- Sumamos la longitud equivalente por los accesorios a la longitud del tramo, y la multiplicamos por la pérdida de carga unitaria del tramo según el diámetro de tubería seleccionado. El valor que nos resulta sale en mm.c.a, que tendremos que convertir a m.c.a (dividir entre 1000). Este valor es la pérdida total de carga de ese tramo. La pérdida total del circuito completo será la suma de las pérdidas de cada tramo.

- Hacemos el mismo cálculo para el circuito de retorno si se trata de retorno invertido y cogemos el valor mayor (más desfavorable) de los dos; en caso de retorno directo, multiplicamos la pérdida que nos ha salido anteriormente por 2.

- Calculamos la potencia y caudal de la bomba de circulación que debe mover el agua por toda la instalación, sumando los siguientes datos:

Pérdida total de carga en tuberías + pérdida de la caldera (dato del fabricante) + pérdida en el último radiador (dato del fabricante) (todos en m.c.a)

La bomba tendrá que suministrar la presión que nos haya resultado en la suma anterior.

- Sistema monotubular: es un montaje en serie, de manera que el agua va perdiendo temp de un emisor al siguiente, por lo que hay que aplicar un factor de corrección para que cada emisor entregue el calor que se precisa en cada estancia. El salto térmico en este tipo de instalación suele ser de entre 10 y 15ºC. El anillo no puede tener más de 5 radiadores.

- Efectuamos la corrección de las potencias térmicas de los emisores en función de su posición dentro del anillo (tabla pag 123), multiplicando la potencia de cada emisor por el factor de corrección que aparezca en la tabla, resultando la potencia corregida que debe tener cada emisor.

- Con la potencia total (suma de las potencias parciales corregidas) calculamos el caudal total de la instalación, con la fórmula

y elegimos en función del valor el diámetro de tubería apropiado. Ahora no dividimos por tramos, sino que al ser en serie, calculamos la instalación como un solo anillo, por lo que el caudal será el total de la instalación y la tubería será siempre del mismo diámetro.

- Calculamos las pérdidas de carga totales, lo que nos dará la presión que tendrá que mover la bomba, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

  - Pérdida de carga de la tubería (según tablas)

  - long total de la instalación: longitud de la tubería en toda la instalación + long equivalente total de accesorios (pérdida unitaria por accesorio x 2 codos por emisor x nº de emisores)

  - Pérdida de carga en cada válvula de 4 vías o válvulas pantalón (dato del fabricante). Se multiplica el valor por el nº de radiadores.

  - Pérdida de carga de la caldera (dato del fabricante)

  - Pérdida del último emisor (dato del fabricante)

Pérdida total: (1 x 2)+3+4+5 : presión que ha de levantar la bomba.