## CÁLCULO EST
Tabla de selección rápida de la tubería del circuito primario solar
en función del número de captadores
CONDICIONES DEL AGUA |  |  |  |  | INSTALACIÓN: ENERGÍA SOLAR
* TEMPERATURA MEDIA……………. |  | 40 | ºC
* CAUDAL POR m2 CAPTADOR……….. |  | 50 | l/h |  | TUBERIAS
* m2 ÚTILES EN UN CAPTADOR… |  | 2 | m2
* DENSIDAD…………………………. |  | 992 | Kg/m3 |  | * MATERIAL: COBRE ESTIRADO
* VISCOSIDAD………………………. |  | 0.71 | cST |  | * s/NORMA: UNE EN 1.057
Nº CAPTADORES | CAUDAL | TUBERÍA | TUBERÍA | ESPESOR | P.CARGA | VELOCIDAD | AGUA
|  | Ø exterior | Ø interior
| l/h | mm | mm | mm | mmCA/m | m/sg | l/m
115 | 11500 | 64 | 60 | 2 | 19.5127 | 1.1298 | 2.8274
100 | 10000 | 64 | 60 | 2 | 15.279 | 0.98244 | 2.8274
75 | 7500 | 54 | 51 | 1.5 | 19.9854 | 1.0198 | 2.0428
70 | 7000 | 54 | 51 | 1.5 | 17.7124 | 0.95185 | 2.0428
65 | 6500 | 54 | 51 | 1.5 | 15.558 | 0.88386 | 2.0428
60 | 6000 | 54 | 51 | 1.5 | 13.5245 | 0.81587 | 2.0428
55 | 5500 | 54 | 51 | 1.5 | 11.6142 | 0.74788 | 2.0428
50 | 5000 | 54 | 51 | 1.5 | 9.83 | 0.67989 | 2.0428
45 | 4500 | 54 | 51 | 1.5 | 8.1748 | 0.6119 | 2.0428
40 | 4000 | 42 | 40 | 1 | 21.0928 | 0.8842 | 1.2566
35 | 3500 | 42 | 40 | 1 | 16.6974 | 0.77368 | 1.2566
30 | 3000 | 42 | 40 | 1 | 12.7495 | 0.66315 | 1.2566
25 | 2500 | 35 | 33 | 1 | 23.1083 | 0.81194 | 0.8553
20 | 2000 | 35 | 33 | 1 | 15.6378 | 0.64955 | 0.8553
15 | 1500 | 35 | 33 | 1 | 9.4522 | 0.48716 | 0.8553
10 | 1000 | 28 | 26 | 1 | 14.4275 | 0.5232 | 0.53093
6 | 600 | 22 | 20 | 1 | 20.5204 | 0.53052 | 0.31416
5 | 500 | 22 | 20 | 1 | 14.9149 | 0.4421 | 0.31416
4 | 400 | 22 | 20 | 1 | 10.0932 | 0.35368 | 0.31416
3 | 300 | 18 | 16 | 1 | 17.6079 | 0.41447 | 0.20106
2 | 200 | 18 | 16 | 1 | 8.6606 | 0.27631 | 0.20106
1 | 100 | 18 | 16 | 1 | 2.5748 | 0.13816 | 0.20106
Nº CAPTADORES | CAUDAL | TUBERÍA | TUBERÍA | ESPESOR | P.CARGA | VELOCIDAD | AGUA
|  | Ø exterior | Ø interior
| l/h | mm | mm | mm | mmCA/m | m/sg | l/m
Se pueden modificar los datos con el fondo rosa claro
La pérdida de carga debe ser < 40 mmca/m
La velocidad debe estar entre 0,5 - 2,5 m/sg en interior de viviendas
La velocidad debe estar entre 0,5 - 3 m/sg en exterior de viviendas